Załącznik 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Koneck

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiotem zamówienia jest: Bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Koneck.

- ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

  - Dane ogólne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na bieżącym utrzymaniu                              i konserwacji sieci i urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Koneck.

2. 2. Dane szczegółowe

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych.

Infrastruktura wodociągowa – opis:

- Sieć wodociągowa: łączna długość 112,75 km.

- Liczba przyłączy – 758

- Liczba odbiorców – 910

- Stacja uzdatniania wody w Konecku:

- Studnie głębinowe – 1 szt.

- Zbiorniki retencyjne o pojemności 75 m3 – 3 szt.

- Stacja uzdatniania wody w Świętem:

- Studnie głębinowe - 2 szt.

- Zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3 – 1 szt.

- Stacja uzdatniania wody w Brzeźnie:

- Wyłączona z użytkowania

- Średnie dzienne zapotrzebowanie na wodę wynosi około 595 m3.

- Na sieci zamontowane są hydranty przeciwpożarowe, z których pobór wody nie jest opomiarowany.

- Wydajność eksploatacyjna:

- wydajność studni głębinowych: studnia nr 4 w Konecku: Qmaxh = 40,0m3/h, Qśrd = 598.4 m3/d, Qmax.r.= 218 406,0 m3/r.,

- studnia nr 2 w Świętem: Qmaxh = 42,0 m3/h, Qśrd = 83,08m3/d, Qmax.r.= 30 322,50 m3/r., studnia nr 1a w Świętem: Qmaxh = 42,0 m3/h, Qśrd = 249,22 m3/d, Qmax.r.= 90 967,50 m3/r.

- wydajność SUW Koneck: Qmax.S. = 0,01111 m3/S, Qmax.h = 40,0m3/h, Qśr.d = 598,4 m3/d, Qdop.r.= 218 406,0 m3/r, wydajność SUW Święte:                             Qmax.S. = 0,01167 m3/S, Qmax.h = 42,0m3/h, Qśr.d = 415,38 m3/d,                           Qdop.r.= 151 612,50 m3/r,

- rok budowy SUW Koneck: 1992 modernizacja SUW: w 2018 r.,

- rok budowy SUW Święte: 1994, modernizacja SUW: w 2021 r.,

- rok budowy SUW Brzeźno: 1986 r. - wyłączona z użytkowania.

- pobór wody na ujęciach wody, ilości produkcji wody na SUW w 2023 roku:

- wielkość poboru wody w SUW Koneck: 94379m3

- wielkość poboru wody w SUW Święte: 96570 m3

- ilość wody sprzedanej w 2023 roku: 114455,100 m3

11) planowana jest inwestycja polegająca na budowie dwóch studni głębionych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Koneck.

Zakres świadczonych usług

- Eksploatacja ujęcia wody w Konecku, Świętem i Brzeźnie w tym:

        - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków stacji uzdatniania wody oraz bieżąca kontrola ich stanu zgodnie z dokumentacją techniczną obsługi ujęcia,

        - utrzymywanie urządzeń służących do poboru wody i do ilości pobranej wody                       w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym,

        - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu sprawdzanie systemu i poprawności działania pomp zamontowanych w studniach,

        - zapewnienie właściwych warunków sanitarnych i technicznych wewnątrz oraz na zewnątrz obudowy każdej eksploatowanej studni oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie,

        - rejestracja poboru wody z eksploatowanych studni na podstawie wskazań wodomierzy z częstotliwością raz na dobę i przekazywanie zestawienia dziennych stanów poboru wody Zamawiającemu raz na miesiąc w formie elektronicznej bądź bezpośrednio do Urzędu Gminy,

        - przestrzeganie udzielonych pozwoleń wodno – prawnych w zakresie poboru wody                    i odprowadzenie ścieków,

        - sporządzenie zestawień za pobór wody dla Zamawiającego do Wód Polskich (roczna                i kwartalna),

        - sporządzenie zestawień za pobór wody dla Zamawiającego do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

        - przygotowanie zestawień wód popłucznych dla Zamawiającego do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,

        - wykonywanie na swój koszt badań wód popłucznych zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi.

- Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń wodociągowych, 
a w szczególności: bieżąca konserwacja, naprawa  lub ewentualna wymiana rurociągów i urządzeń wodociągowych (w tym zasuw na przyłączach wodociągowych) oraz systematyczne czyszczenie odcinków sieci wodociągowej.

Koszt zakupu materiałów zastępczych, nowych urządzeń itp. obciążają Wykonawcę    do kwoty 7 000,00 zł brutto za każdy przypadek. W przypadku gdy koszt materiału przekroczy kwotę 7 000,00 zł brutto, nadwyżka zostanie zwrócona przez Zamawiającego po okazaniu dowodu zakupu oraz wystawieniu przez Wykonawcę faktury na kwotę odpowiadającą nadwyżce  ze szczegółowym rozliczeniem.

- Naprawa, renowacja/modernizacja lub ewentualna wymiana zasuw na sieci wodociągowej         w ilości 5 sztuk w ciągu  roku. Po uzgodnieniu z Zamawiającym wykonanie protokołu przed przystąpieniem do prac oraz sporządzenie protokołu powykonawczego.

- Raz na miesiąc i na każde żądanie Zamawiającego przesłanie pisemnej, zbiorczej informacji w postaci miesięcznego raportu o ilości dostarczonej wody i szacunkowych jej stratach, stanie infrastruktury, planowanych i wykonanych czynnościach, wykrytych zagrożeniach, zgłoszonych awariach i usterkach, oraz terminach ich likwidacji w oparciu o prowadzoną „Książkę zgłoszeń awarii i usterek” w formie elektronicznej bądź bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy. Raport przekazywany będzie Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca i obejmował będzie miesiąc poprzedni. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania powyższego raportu w innych terminach, a Wykonawca zobowiązany będzie go przygotować.

- Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych.

- Bezzwłoczne przystąpienie do fizycznego usuwania awarii, nie później niż 
w ciągu 4 godzin oraz jej usunięcie nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Przez awarię Zamawiający rozumie uszkodzenie rurociągów, urządzeń wodociągowych powodujące lub mogące spowodować stratę wody, przerwę w dostawie wody i inne zagrożenia. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii. W przypadku wystąpienia awarii w okresie dłuższym niż 12 godzin, Wykonawca uruchomi zastępczy, zbiorowy punkt poboru wody. Koszt zakupu materiałów zastępczych, nowych urządzeń itp. obciążają Wykonawcę do kwoty 7 000,00 zł brutto za każdy przypadek. W przypadku gdy koszt materiału przekroczy kwotę 7 000,00 zł brutto, nadwyżka zostanie zwrócona przez Zamawiającego po okazaniu dowodu zakupu oraz wystawieniu przez Wykonawcę faktury na kwotę odpowiadającą nadwyżce                   ze szczegółowym rozliczeniem.

Zakupione materiały podlegają sprawdzeniu (kontroli) przez Zamawiającego. Koszt robocizny, wynajęcia specjalistycznego sprzętu itp. obciążają w całości Wykonawcę. Wymiana części, urządzeń i innych materiałów wymagają utrwalenia w formie dokumentacji fotograficznej i pisemnej sporządzonej niezwłocznie. W prowadzonej „Książce zgłoszeń awarii i usterek” ewidencjonowanie zdarzeń/zgłoszeń o wszelkich awariach i usterkach, potwierdzenie zasadności tych zgłoszeń oraz wstępna kwalifikacja pod względem podmiotu właściwego do wykonania naprawy i do poniesienia kosztów. Pisemne potwierdzenie ich usunięcia i uzyskanie potwierdzenia przez Zamawiającego.

- Dokonywanie tzw. przyłączeń do sieci wodociągowej dla nowo wybudowanych przyłączy:

        - kontrola robót zanikających,

        - konsultacje z Zamawiającym dotyczące proponowanych materiałów,

        - zamykanie odpowiednich zaworów na czas wpięcia,

        - instalacja kompletów wodomierzowych,

        - kontrola wykonania i dokonywania odbiorów wybudowanych przyłączy (w okresie od 01.01.2023 r. do 30.10. 2024 r zostało wybudowanych 11 przyłączy),

        - kontrola użytych przez inwestorów materiałów poprzez porównanie ich 
z warunkami wydanymi przez Gminę Koneck,

        - dokonywanie odbiorów z udziałem przedstawiciela Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania za odrębnym wynagrodzeniem tzw. nawiertki sieci i połączenie z nowo wybudowanym przyłączem. Koszt                      w całości pokryje podmiot, na rzecz którego zlecone zostanie wykonanie przyłączenia.

        - przynajmniej raz na kwartał Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o ilości wykonanych przyłączy wodociągowych wraz z podaniem danych podmiotu na rzecz którego wykonane zostało przyłącze.

- Dokonywanie odcięcia dopływu wody do posesji na polecenie Zamawiającego.

- Realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 17 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r., poz. 2294), w szczególności:

- badanie na swój koszt próbek wody na warunkach opisanych w rozporządzeniu                                                                i w porozumieniu z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym,

- sporządzanie protokołów z badań. Odpis lub kserokopię należy dostarczyć po ich otrzymaniu do siedziby Zamawiającego.

9) Dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 320 z późn, zm.) własnym staraniem i na własny koszt w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym.

10) Wymiana legalizacyjna wodomierzy z plombowaniem na podstawie zgłoszenia Zamawiającego, w terminie 14 dni od przekazania informacji Wykonawcy. Zakup materiałów stanowi koszt Wykonawcy.

11) Montaż nowych wodomierzy wraz z plombowaniem.

12) Zamykanie i otwieranie zasuw na przyłączach wodociągowych na żądanie Zamawiającego.

13)Wymiana elementów/materiałów o słabym stanie technicznym po uzgodnieniu                                  z Zamawiającym lub na żądanie Zamawiającego. Koszt zakupu elementów/materiałów zastępczych obciążają Wykonawcę do kwoty 7 000,00 zł za każdy przypadek.

14) Przeprowadzenie inwentaryzacji hydrantów wraz z podaniem poniższych danych:

- lokalizacja:

- stan techniczny (sprawny/niesprawny);

- wydajność(spełnia/nie spełnia);

- rodzaj i typ (naziemny/podziemny, ilość i wielkość nasad);

- zdjęcie hydrantu (zdjęcie formatu jpg. od 1 do 3 mB).

Kontrola hydrantów ppoż. przeprowadzana zgodnie z ustaloną z Zamawiającym metodą oraz parametrami, obejmująca kontrole 20 hydrantów rocznie. Dostarczanie wszelkich informacji związanych z przeprowadzonymi inwentaryzacjami hydrantów odbywać się będzie w formie elektronicznej bądź bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy.

15) Koszenie terenów zielonych na terenach stacji uzdatniania wody w Konecku, Świętem                      i Brzeźnie oraz utrzymanie urządzeń i obiektów we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznych wraz z terenem sąsiadującym.

16) Posiadanie czynnego całodobowego telefonu alarmowego. Numer telefonu zostanie udostępniony do wiadomości publicznej mieszkańcom gminy Koneck. Telefon jest niezbędny do przyjmowania zgłoszeń dotyczących m. in. awarii i usterek dotyczących zakresu objętego niniejszym postępowaniem.

17) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania w ciągu 1 h, w formie pisemnej, telefonicznie lub e-mailem, o istniejącej awarii oraz o planowanych wyłączeniach wody                      o znaczeniu lokalnym Zamawiającego oraz takie podmioty jak: jednostki oświatowe, ośrodek zdrowia, zakłady produkcyjne. Zestawienie jednostek zostanie przekazane przez Zamawiającego.

18) Uczestniczenie w odbiorach sieci wodociągowych wybudowanych w trakcie realizacji umowy. Zwiększenie zakresu przekazanej do utrzymania i konserwacji sieci nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

19) Utylizacja zużytych materiałów, urządzeń i innego wyposażenia będącego częścią utrzymywanych sieci. Wykonawca przedstawi każdorazowo dokument wystawiony na Gminę Koneck potwierdzający fakt utylizacji. Z dokumentu winien wynikać zindywidualizowany przedmiot utylizacji (ilość, rodzaj urządzeń itp. dane pozwalające zidentyfikować likwidowany majątek) oraz kwota wynagrodzenia uzyskanego z tego tytułu. Oddanie przez Wykonawcę do utylizacji nie może nastąpić bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie odpowiedzialnego merytorycznie pracownika Zamawiającego.

20) Kontrola legalności poboru wody i podłączeń do sieci wodociągowej przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego celu metod. Wykonawca przez okres trwania umowy sprawdzi legalność wszystkich przyłączy wodociągowych oraz opomiarowanie wszystkich punktów poboru wody wg wykazu nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego. Raz w miesiącu Wykonawca sporządzi wykaz sprawdzonych nieruchomości.

21) Likwidacja zastoin poprzez cykliczne płukanie sieci wodociągowych oraz cykliczne płukanie wybranych odcinków sieci zagrożonych powstaniem zastoin w oparciu o uzgodniony                       z Zamawiającym, co najmniej raz w roku harmonogram.

22) Dokonywania przeglądów urządzeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją.

23) W razie dewastacji obiektów infrastruktury wodociągowej na terenach gminy – wezwanie służb porządkowych (Policji). Ewidencjonowanie stwierdzonych przypadków dewastacji                   w książkach obiektów, sporządzanie właściwych protokołów, wycen szkód, usuwanie skutków wandalizmu i uzyskanie potwierdzenia ich wykonania od Zamawiającego.

24) Nadzór przez osoby uprawnione zgodnie z przepisami Prawa budowlanego nad pracami remontowymi.

25) Przekazywanie Zamawiającemu bieżącej korespondencji wystosowanej przez urzędy                        i służby, reagowanie na nią w zakresie odpowiedzialności, opiniowanie w przypadkach wymagających zaangażowania Zamawiającego.

26) Przeprowadzenie rocznych przeglądów sieci wodociągowej. Przeglądy roczne mają na celu dokonanie oceny stanu technicznego urządzeń. Przegląd musi być potwierdzony protokołem „Okresowej kontroli stanu technicznego”. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu nieprawidłowości (objętych gwarancją wykonawcy robót budowlanych), Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

27) Obsługa agregatu prądotwórczego zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- posiadanie pojazdu silnikowego przystosowanego do ciągnięcia przyczepki                       o dopuszczalnej całkowitej masie pojazdu do 2000 kg;

- posiadanie uprawnień do poruszania się pojazdem silnikowym kat. B+E;

- sposób mocowania przyczepki – hak.

28) Wszelkie zestawienia, raporty, protokoły i inne dokumenty  dotyczące utrzymania sieci wodociągowej dostarczane będą w formie elektronicznej bądź w siedzibie Urzędu Gminy. Przez formę elektroniczną należy rozumieć dostarczanie dokumentacji drogą mailową na adres: ochronasrodowiska@koneck.eu bądź udostępnianie jej na dysku wspólnie założonym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- KODY CPV - WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

50 51 30 00-4 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów odcinających.

65 13 00 00-3 – Obsługa stacji wody.

65 10 00 00-4 – Usługi przesyłowe wody i podobne.

65 11 00 00-7 – Przesył wody.

45 23 21 50-8 – Roboty w sprawie rurociągów do przesyłu wody.

- TERMIN WYKONANIA

Termin realizacji zmówienia od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.

- ISTOTNE INFORMACJE DODATKOWE ZAMAWIAJĄCEGO

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych.

  - Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

  - Wymagania dotyczące gwarancji. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia 	należytego wykonywania umowy.

- INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWSTWA

  - Możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia 	Podwykonawcom:

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia Podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania                      w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz do podania nazw  (firm) Podwykonawców.

    - Zamawiający zastrzega, że kluczowe części niniejszego zamówienia polegające na opisie zastrzeżonych części zamówienia muszą zostać wykonane osobiście przez Wykonawcę. Zastrzeżenie to nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu.

  - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie usługi, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia wykonujący usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi.

    - Zamawiający w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy      o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi:

- niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

    - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni, uważa się   za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

    - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na wykonanie usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - Zamawiający w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonywanie usługi,                           w przypadkach o których mowa w ust. 3 powyżej.

    - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy                                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie                     7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

    - Przepisy podpunktów 1 – 6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                    o podwykonawstwo.

- WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi                 	i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

  - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 	Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

  - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych 	ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę.