- Opis techniczny.

- 1. Temat projektu

- Budowa przyłącza oświetlenia drogowego w miejscowości Skórzewo ul. Poznańska

- działki 32/1 obręb Dąbrówka gmina Dopiewo – etap 16

- 2. Miejsce inwestycji

- Skórzewo działki nr 32/1 obręb Dąbrówka

- 3. Inwestor zadania

- Gmina Dopiewo

- Ul. Leśna 1c

- 62-070 Dopiewo

- 4. Podstawa opracowania projektu

- - Zlecenie Inwestora

- - Oględziny i pomiary w terenie

- nr

- - Polska Norma PN-E-05100-1, SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004,

- PN-EN 13201

- - Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

- - Uzgodnienia branżowe

- - Zgody właścicieli gruntów

- 5. Zasilanie

- Należy zasilić projektowaną linię oświetlenia drogowego z istniejącego złącza kablowego typu ZK1x-1P będącego własnością ENEA Operator sp. z o.o. poprzez projektowaną

- szafkę oświetleniową SO zlokalizowaną na działce numer 425/216 stanowiącej własność Gminy Dopiewo kablem typu NAYY-J 4 x 35 mm2.

- 6. Linia oświetleniowa

- Należy zabudować słupy oświetlenia ulicznego aluminiowe parkowe o wysokości słupa

- 4.5 m nr I/30 i I/31.

- Na projektowanych słupach zabudować oprawy LED 33W.

- Oprawa zintegrowana z panelem LED wykonanym z płytki PCB.

- Strumień świetlny oprawy niemniejszy niż 4100 lm. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -40 do + 50`C. Oprawę należy wyposażyć w grupę soczewek

- wykonanych z PMMA kształtujących rozsył światła, w którym każda dioda na panelu LED powinna posiadać indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania możliwości zmiany rozsyłu światła w przypadku przepalenia się

- którejkolwiek z diod. Wyrób winien spełniać wymagania normy PN-EN 60598-1

- i posiadać oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodów bezhalogenkowych.

- Wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze ( ULOR ) winna być zgodna z Rozporządzeniem WE nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r. Oprawa wyposażona w

- zasilacz współpracujący z modułem sterującym DIMM DALI. Regulacja kąta świecenia

- od -5 do +15 (szczytowy na słupie); -15 do +5 (boczny na wysięgniku). Temperatura

- barwowa CCT=5700 K. Oprawa wyposażona w reduktor mocy. Nominalny okres

- trwałości źródła światła winien wynosić I.90810 potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 100000h. Beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego. Oprawa dwukomorowa wyposażona w zabezpieczenie przeciw przypadkowemu przegrzaniu się oprawy ( na

- płytce LED umieszczony termistor połączony z zasilaczem z funkcją NTC, która

- zredukuje moc oprawy w przypadku niepożądanego wzrostu temperatury ) oraz w

- rozłącznik nożowy (po otwarciu oprawy automatycznie rozłącza napięcie zasilania ).

- Klasa efektywności energetycznej EEI=E, II klasa ochronności przeciwporażeniowej.

- Współczynnik oddawania barw CRI > 70. Odchylenie standardowe dopasowania barw < 5.

- Współczynnik mocy oprawy > 0,93. Klosz wykonany ze szkła hartowanego, a klosz typu transparentny. Optyka – matryca soczewkowa, asymetryczna przystosowana do przejść dla pieszych. Korpus z aluminium malowanego proszkowo. Odporność na udary

- mechaniczne wynosi IK09. Stopień szczelności oprawy min. IP66. Ochrona przed

- przepięciami 10 kV.

- Całość prac wykonywać zgodnie ze schematem i planem sytuacyjnym.

- Kable  nN-0,4 kV należy układać na dnie rowu kablowego o głębokości 80 cm i szerokości dna 40 cm na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm .

- Ułożony kabel  należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą ziemi rodzimej o grubości co najmniej  15 cm . 
Następnie na całej długości i szerokości  ułożonych kabli w ziemi trasę kabli  przykryć folią z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim.

- Pozostałą część wykopu przysypać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm.

- Niebieska  folia kablowa powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm a szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Krawędzie pasa folii powinny sięgać co najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabla a w przypadku, gdy szerokość rowu kablowego jest większa niż szerokość trasy ułożonych kabli, krawędzie pasa folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych kabli równomiernie z obu stron trasy.

- Przed zasypaniem kabli należy dokonać odbioru technicznego ułożonych kabli jak również  zinwentaryzować  ułożone kable nN-0,4 kV przez terenową  jednostkę geodezyjną.

- Kabel  ułożony  w  ziemi zaopatrzyć należy na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczane w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych , np. skrzyżowania, załomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.

- Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak użytkownika kabla,

- znak fazy ( tylko przy kablach jednożyłowych ),

- rok ułożenia kabla.

- Ochrona przeciwporażeniowa

W zakresie ochrony przeciwporażeniowej spełnić wymagania zawarte w PN-E-05100-1,

N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004.

- Pomiar energii czynnej

Pomiar energii elektrycznej w złączu kablowym ENEA Operator sp. z o.o.

Płatnikiem za energię jest Gmina Dopiewo.

- Uziemienie

Uziemienie słupów oświetleniowego oraz szafki oświetleniowej "SO wykonać płaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30/4mm – uziom głębinowy wykonać z prętów o średnicy i długości oraz w ilości niezbędnej dla uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.

Elementy uziemienia w oparciu o rozwiązania przedstawione w albumach uziemień firm jako równoważne.

Rezystancja uziemienia słupa nie może przekraczać wartości 10,0 om, a szafki oświetleniowej 5.0 om.

10. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

Jako środek ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej od porażeń prądem elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne wyłączanie zasilania.

Wymagania dotyczące czasu samoczynnego wyłączenia zasilania uważa się za spełnione dla przypadku : Ia > k x In.

Dla projektowanego układu zasilania zastosowana ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa zachowana.

11.   Uwagi końcowe.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz niniejszą dokumentacją.

Na przejściach przez drogi kabel chronić w rurze ochronnej SRS 75mm bez naruszania

nawierzchni ( przeciski )  lub równoważnej, a na słupie w rurze HDPE 75mm.

Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejących urządzeniach nN wykonają

upoważnieni pracownicy ENEA Operator sp. z o.o..

Po zakończeniu prac uaktualnić inwentaryzację geodezyjną sieci energetycznej oraz

wykonać próby i pomiary sprawdzające prawidłowość ich  wykonania.

Przy wykonywaniu prac przestrzegać ustaleń zawartych w opinii koordynacyjnej i opiniach użytkowników infrastruktury.