Nr sprawy 94/2022

Szczecin, dnia 04 stycznia 2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.:

**Wykonanie remontu kogeneratora zainstalowanego w OŚ Zdroje w Szczecinie**

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 4 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Czy podczas remontu należy wymienić płyn chłodniczy?

**Odpowiedź nr 1**

Płyn chłodniczy, przed demontażem silnika, Wykonawca powinien przelać do własnych pojemników i po zakończonym remoncie wlać go do układu chłodzenia.

**Pytanie nr 2**

Czy należy uwzględnić dwie wymiany oleju wraz filtrami, do remontu oraz przeglądu S1?

**Odpowiedź nr 2**

Tak. Wykonawca po remoncie oraz po przeglądzie S1 powinien zalać agregat nowym olejem oraz zamontować nowe filtry oleju.

**Pytanie nr 3**

Czy posiadają Państwo hasła dostępu do sterownika głównego, które umożliwiają regulację agregatu po pracach remontowych (ustawienie MAP silnika)?

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający nie posiada kodów do sterownika, kody zostaną udostępnione przez firmę która wykonuje serwis jednostki kogeneracyjnej.