## Sheet1
Agregat próżni centralnej
Odpowieź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty.
Opis przedmiotu zamówienia, opis parametru, funkcji |  | Parametry wymagane | Wartość oferowana
Ilość zbiorników o osi pionowej |  | minimum 2 sztuki | Tak/Nie, Podać:
Zbiornik wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz, |  | Tak | Tak/Nie
z włazem kontrolnym Æ400 mm
Pojemność jednego zbiornika |  | minimum 1200 l | Tak/Nie, Podać:
Regulacja progów dla wartości żądanego podciśnienia |  | zakres od 0% do 96% próżni | Tak/Nie, Podać:
lub 1000-40 hPa
Cicha praca, poziom hałasu (50 Hz) |  | maksimum 75 dB(A) | Tak/Nie, Podać:
Wydajność pomp dla ciśnienia atmosferycznego 1000 hPa |  | minimum 700 m3/h | Tak/Nie, Podać:
Ilość pomp w agregacie |  | minimum 3 sztuki | Tak/Nie, Podać:
Moc silnika pompy (jednej pompy) (50Hz) |  | minimum 5,5 kW | Tak/Nie, Podać:
Przystosowanie pomp do pracy ciągłej |  | Tak | Tak/Nie
Nominalna szybkość pompowania (50Hz) dla jednej pompy |  | minimum 260 m3/h | Tak/Nie, Podać:
Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym (50Hz) |  | minimum 250 m3/h | Tak/Nie, Podać:
Próżnia końcowa na zbiorniku |  | minimum 30 hPa, 97% | Tak/Nie, Podać:
Utrzymanie zadanej wartości podciśnienia (nawet w przypadku długotrwałego |  | Tak | Tak/Nie
poboru próżni)
Agregat posiada naczynie obserwacyjne |  | Tak | Tak/Nie
Naczynie obserwacyjne v/ kształcie walca, wykonanego z blachy nierdzewnej z |  | Tak | Tak/Nie
dwoma przezroczystymi dnami
Możliwość oczyszczenia naczynia obserwacyjnego, bez wyłączania agregatu |  | Tak | Tak/Nie
Filtry bakteryjne |  | Tak | Tak/Nie
Możliwość wymiany wkładów filtrów przy ciągłej pracy agregatu |  | Tak | Tak/Nie
Sterownik mikroprocesorowy do sterowania pracą agregatu |  | Tak | Tak/Nie
Możliwość sterowania pracą agregatu: ręcznie i automatycznie |  | Tak | Tak/Nie
Możliwość rejestrowania czasu pracy pomp w sterowniku mikroprocesorowym |  | Tak | Tak/Nie
Funkcje przy pracy automatycznej:
- pomiar ciśnienia próżni w zakresie pomiarowym i ciągłe wyświetlanie wartości |  | Tak | Tak/Nie
mierzonego ciśnienia w wybranej jednostce (hPa, mbar, %);
- obieg kołowy pracy pompy
- załączenie drugiej i trzeciej pompy (pominięcie cyklu kołowego)-automatycznie w
przypadku zwiększonego poboru próżni
- ustawienie wartości ciśnienia alarmowego
- ciągły pomiar próżni w zakresie 1000 do 1 mbar
- pomiar czasu dla każdej pompy, jaki upłynął od ostatniego przeglądu
Instrukcja agregatu w języku polskim (Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy) |  | Tak | Tak/Nie
Deklaracja zgodności dla urządzeń (Wykonawca dostarczy wraz z ofertą) |  | Tak | Tak/Nie
Agregat nie wymaga wykonania fundamentów do jego posadowienia |  | Tak | Tak/Nie
Możliwość łączenia kilku agregatów w zestaw do pracy równoległej |  | Tak | Tak/Nie
Sygnały do monitorowania agregatu próżniowego w Maszynowni Próżni, do wizualizacji w Centrum Monitorowania: |  | Aktualna wartość ciśnienia
Tryb pracy sterownika (single, slave, master)
Praca pomp (każdej poszczególnie)
Rejestr alarmów
Całkowity czas pracy pompy P1
Całkowity czas pracy pompy P2
Całkowity czas pracy pompy P3
Czas pracy pompy P1 od przeglądu
Czas pracy pompy P2 od przeglądu
Czas pracy pompy P3 od przeglądu
Dolny próg ciśnienia
Górny próg ciśnienia
Ciśnienie alarmowe
Czas oczekiwania
Czas oczekiwania w sieci
Czas opóźnienia wyłączenia pomp po osiągnięciu progu
Wykonanie w pomieszczeniu próżni posadzki z żywicy epoksydowej w kolorystyce do uzgodnienia z użytkownikiem (dział Techniczny) |  | Około 69m2 - policzone z cokolikami
Demontaż starych urządzeń i przekazanie ich do miejsca wskazanego przez Dział Techniczny
Termin realizacji - do 90 dni od daty podpisania umowy
Gwarancja - minimum 24 miesiące od daty protokolarnego przekazania stacji próżni, max. 48 miesięcy
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, rozładunek, montaż, uruchomienie - wykonanie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i budowlanych związanych z montażem stacji próżni
Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Szkolenia minimum 5 pracowników ŚCO z zakresu obsługi stacji próżni
W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie przeglądy zgodnie z zaleceniami DTR
Wymagana wizja lokalna na miejscu w celu ustalenia warunków technicznych montażu, potwierdzona stosownym protokołem
Wymagane jest udokumentowanie minimum zrealizowanych dwóch usług montażu stacji próżni w okresie ostatnich trzech lat, potwierdzone listami referencyjnymi.
Dotychczasowa stacja próżni musi cały czas funkcjonować w trybie bezprzerwowym podczas montowania nowych urządzeń. Przepięcie może nastąpić w sobotę (mniejsze zapotrzebowanie na próżnię), po uprzednim ustaleniu terminu i czasu z oddziałami medycznymi