OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia publicznego jest:

Zakres nr 1 - Wykonanie bieżących napraw oraz przegląd agregatów chłodniczych, klimatyzatorów i pomp ciepła zawierających 3 kg lub więcej substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych

Zakres nr 2 - Wykonanie bieżących napraw, przeglądów, czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych.

Zakres nr 1

Zadanie obejmuje:

- Wykonanie remontu sprężarki Hanbell typ RC2-200A,

- Wykonanie przeglądu urządzeń chłodniczych wyszczególnionych w Załączniku 1B,

- Wykonywanie bieżących napraw urządzeń chłodniczych wyszczególnionych w Załączniku 1B.

Wykonanie remontu sprężarki

Zakres prac obejmuje m.in.:

1.	Demontaż sprężarki na stanowisku,

2.	Demontaż i weryfikacja sprężarki w warsztacie,

3.	Remont sprężarki: wymiana uszczelek, czyszczenie części, ustawianie luzów i montaż sprężarki,

4.	Transport i montaż na stanowisku.

Wymagana gwarancja po remoncie: 12 miesięcy.

Wykonanie przeglądu

Przegląd należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w:

- Ustawie z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

- Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1516/2007,

- Rozporządzeniu (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady,

- Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzeń podlegających przeglądowi.

Przegląd obejmuje m.in.:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji urządzeń i ewentualne uzupełnienie,

- zapoznanie się z dokumentacją urządzeń oraz uzyskanie informacji od pracowników klimatyzacji w celu określenia wszelkich wcześniejszych problemów,

- wykonanie czynności serwisowych i konserwacyjnych wg zamieszczonego poniżej szczegółowego zakresu przeglądu,

- kontrolne sprawdzenie szczelności instalacji po 30 dniach od dnia uzupełnienia czynnika chłodniczego,

- wykonanie skutecznej kontroli szczelności złącz, zaworów z trzpieniami, uszczelek, wymiennych suszarek oraz filtrów, elementów narażonych na wibracje, połączeń z urządzeniami bezpieczeństwa i urządzeniami sterującymi z użyciem urządzeń dostosowanych do użytego w systemie czynnika. Kontrole wykonywać metodą pośrednią a w razie wykrycia nieszczelności metodą bezpośrednią, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca, w których wystąpienie nieszczelności jest najbardziej prawdopodobne. Jeżeli nieszczelność nie została wykryta a obsługa uważa, że nieszczelność wystąpiła Wykonawca musi skontrolować pozostałe elementy urządzeń.

- wykonanie kontroli w celu identyfikacji nieszczelności - w przypadku zaistnienia podstaw do przypuszczenia wystąpienia nieszczelności wraz z zamieszczeniem informacji o stwierdzonych przyczynach nieszczelności,

- sporządzenie protokołów z przeglądu z wykazem czynności naprawczych,

- sporządzenie kosztorysu naprawy z wykazem części zamiennych, ceny jednostkowej za 1 kg czynnika chłodniczego oraz przewidywaną ilość roboczogodzin na wykonanie naprawy,

- dostarczenie protokołów (z ewentualnymi uwagami), podpisanych przez osobę uprawnioną,

- wpis wykonanych czynności serwisowych do Centralnego Rejestru Operatorów,

- wykonanie ewentualnych napraw po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

Na podstawie dokonanych czynności i wykonanych pomiarów Wykonawca sporządzi raport stanu technicznego, w którym poinformuje Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń oraz obecnych awariach i zagrożeniach. Po dokonaniu przeglądu Wykonawca przystąpi do prac serwisowania agregatu.

Aparatura kontrolna

- Urządzenia, wykrywające gaz, którymi wykonywane będą przeglądy muszą posiadać datę kontroli < od 12 miesięcy. Czułość urządzeń musi wynosić przynajmniej 5 gram rocznie.

Szczegółowy zakres przeglądu i serwisu agregatów

- mycie urządzenia z zewnątrz i wewnątrz,

- dokładne mycie skraplacza, parownika (tylko chłodzone powietrzem),

- sprawdzenie/wymiana zaworów bezpieczeństwa-jeżeli występują,

- wymiana oleju, filtrów, zaworków, wymiana uszczelnień itp. - (dot. układów z poz. 1 ÷8 Załącznika 1B),

- usunięcie rdzy z przyłączy serwisowych oraz malowanie farbą matową,

- sprawdzenie szczelności układów chłodniczych wg ww. opisu,

- ewentualne uzupełnienie nowym czynnikiem chłodniczym – wg odrębnej wyceny,

- kontrola poprawnej pracy i przegrzania zaworu rozprężnego,

- kontrola ciśnienia skraplania i odparowania czynnika chłodniczego,

- Kontrola poprawnej pracy presostatów freonowych HP i LP /typu on/off-jeżeli występują,

- Kontrola poprawnych wskazań czujników freonowych HP i LP /liniowych-jeżeli występują,

- sprawdzenie wytrzymałości mocowań,

- kontrola i dokręcanie zacisków połączeń elektrycznych oraz poprawności zasilania elektrycznego,

- kontrola działania elektrozaworu-jeżeli występuje,

- kontrola i regulacja termostatu, nastaw sterownika,

- kontrola odczytów i skalowanie czujników temperatury – jeżeli konieczne,

- weryfikacja poprawności umiejscowienia czujników temperatury,

- pomiary poboru prądu przez sprężarki wraz z kontrolą ich zabezpieczeń,

- sprawdzenie algorytmów pracy układu automatyki,

- kontrola pracy wentylatorów skraplaczy,

- pomiary poboru prądów przez sprężarki, wentylatory,

- kontrola pomp obiegowych i wymuszających-jeżeli występują,

- kontrola czujnika przepływu-jeżeli występuje,

- sprawdzenie poprawności działania grzałki karteru każdej sprężarki,

- weryfikacja poprawności odczytów przetworników ciśnieniowych - skalowanie jeżeli konieczne.

Wykonywanie bieżących napraw

Naprawy należy wykonywać na podstawie zgłoszeń e-mailowych lub telefonicznych, w czasie od 24 do 72 godzin od daty zgłoszenia - w przypadku drobnych napraw oraz do 14 dni (z możliwością przedłużenia za zgodą Zamawiającego) w przypadku dużych uszkodzeń. Wykonanie napraw po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

Wykaz systemów podlegających kontroli i przeglądowi zamieszczono w Załączniku nr 1B.

Zakres nr 2

Zadanie obejmuje wykonanie bieżących napraw klimatyzatorów oraz wykonywanie okresowych przeglądów, gruntownego czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji agregatów chłodniczych ze skraplaczami, chłodnic kanałowych, klimatyzatorów miejscowych z jednostkami zewnętrznymi, klimatyzatorów multisplit oraz klimakonwektorów. Ilekroć w opisie wystąpi zapis „przegląd i czyszczenie”, należy przez to rozumieć wykonanie wszystkich wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia czynności. Przegląd i czyszczenie należy wykonać zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem zakresu robót. Zestawienie ilościowe zamieszczono w tabeli nr 1. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 2C - Harmonogram przeglądów, czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych. Do czyszczenia należy stosować preparaty spełniające wymagania zawarte w Tabeli nr 2.

Tabela nr 1 Zestawienie ilościowe klimatyzatorów wraz z terminami przeglądów oraz ilość r-h.

| Zestawienie ilościowe urządzeń podlegających przeglądowi i czyszczeniu oraz terminy przeglądów oraz przewidywana ilość roboczogodzin |
| --- |
| 2023r. | 2024r. |
| Etap 1: do 30 dni od daty podpisania Umowy | Etap 2: kwiecień |
| 268 kpl. | 75 kpl. |
| Przewidywana ilość roboczogodzin | 300 |

Tabela nr 2. Wymagania dla preparatu do czyszczenia i dezynfekcji

| Lp. | Rodzaj wymagania lub/i parametru | Opis wymagania lub/i parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Producent/Nazwa preparatu | Nazwa Producenta/Nazwa handlowa preparatu* |
|  | Pozwolenie na obrót produktem biobójczym | Nr pozwolenia* |
|  | Atest higieniczny | Atest PZH lub równoważny* |
|  | Dopuszczenie do stosowania w jednostkach medycznych | Dokument potwierdzający dopuszczenie lub zapis w pozwoleniu na obrót* |
|  | Działanie | Dezynfekujące (bakterie, grzyby, drożdże, prątki)* |
|  |  | Czyszczące (usuwa brud, osady, kurz itp.)* |
|  |  | Likwidujące nieprzyjemne zapachy* |

* - Wymagane potwierdzenie parametrów na ulotce, karcie charakterystyki, ateście, pozwoleniu, dopuszczeniu itp.

- Zakres robót

W ramach przeglądu i czyszczenia Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do:

- zdjęcia obudowy, wyciągnięcia i wymycia wirnika,

- gruntownego czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji parownika oraz usunięcia wszelkich zanieczyszczeń z obudowy oraz z pozostałych elementach urządzenia,

- gruntownego mycia skraplacza,

- czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji filtrów jednostki wewnętrznej,

- pomiaru wydajności chłodniczej (w przypadku niskiej wydajności pomiar i uzupełnienie czynnika chłodniczego),

- kontrola szczelności układu freonowego lub wodnego,

- sprawdzenia zamocowań instalacji elektrycznych,

- udrożnienie i wykonanie czyszczenia instalacji odprowadzania skroplin,

- przeprowadzeniem testu pracy urządzenia – pomiary temperatury na parowniku z wpisem do protokołu,

- sprawdzenie poprawności działania,

- wpis do dziennika konserwacji wyników wykonanego przeglądu, temperatur, wydajności chłodniczej, zaobserwowanych nieprawidłowości oraz ilość dopełnionego czynnika chłodniczego.

Roboty mają być wykonane zgodnie z warunkami i wymaganiami Zamawiającego oraz sztuką branżową.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inwestora.

- Wykonanie i kontrola jakości robót

Podczas wykonania prac wykonawca użyje wytrzymałego, wodoodpornego pokrowca ochronnego do zabezpieczenia otoczenia wokół klimatyzatorów ściennych podczas czyszczenia i konserwacji. Pokrowiec od strony ściany musi dokładnie przylegać do klimatyzatora oraz zapewniać stabilne umiejscowienie po zamontowaniu oraz posiadać regulowany otwór od strony pomieszczenia, umożliwiający wykonanie czyszczenia urządzenia. Spód pokrowca musi posiadać odpływ umożliwiający usunięcie zużytych środków chemicznych oraz wody w sposób kontrolowany i zapobiegający rozpryskom. Do wykonania prac Wykonawca użyje automatycznej myjki ciśnieniowej nie wymagającej przyłącza wody oraz prądu.

Agregaty chłodnicze do jednostek wewnętrznych są zlokalizowane na dachu lub na ścianie zewnętrznej budynków.

Przed przystąpieniem do prac należy uzgadniać terminy wykonania przeglądu i czyszczenia z użytkownikami urządzeń.

Jakość wykonanych robót będzie kontrolowana na bieżąco przez przedstawiciela Zamawiającego. W tym celu kilka minut przed założeniem obudowy każdego z urządzeń należy pracownikowi klimatyzacji zgłosić gotowość do kontroli urządzenia lub grupy urządzeń. Kontrolą muszą być objęte wszystkie urządzenia. Potwierdzeniem poprawności wykonania przeglądu i czyszczenia będzie podpis pracownika klimatyzacji na przygotowanym Formularzu. Przekazanie uzupełnionego podpisami formularza oraz zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego prac będzie podstawą do przystąpienia do odbioru.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu, który sporządzi Wykonawca.

- Wykonywanie bieżących napraw

Naprawy należy wykonywać na podstawie zgłoszeń e-mailowych lub telefonicznych, w terminie od 24 do 72 godzin od daty zgłoszenia, w przypadku drobnych napraw oraz do 14 dni (z możliwością wydłużenia terminu za zgodą Zamawiającego) w przypadku oczekiwania na części zamienne. Wykonanie napraw po akceptacji kosztów przez Zamawiającego.

- Odbiór

Do odbioru częściowego i końcowego należy przedłożyć protokoły z wykonanych przeglądów i czyszczenia oraz  Formularz z ww. potwierdzeniem poprawności wykonania.

Odbiór częściowy będzie obejmował sprawdzenie jednostek oraz sprawdzenie dostarczonych protokołów. W celu sprawdzenia jakości wykonanej usługi należy zdjąć obudowy z wskazanych przez Komisję jednostek.

Odbiór końcowy zostanie wystawiony po ostatnim przeglądzie.

- Dodatkowe informacje

W cenie przeglądu i czyszczenia należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych, koszty dojazdu i parkingu.

Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej instalacji i urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca nie może podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania usług, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wykonania wizji ustala się indywidualnie z osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami.

UWAGA: Z uwagi na charakter pomieszczeń szpitalnych Wykonawca zobowiązany jest wziąć pod uwagę pewne utrudnienia związane z czasowym wykonaniem prac (dostosowanie się do godzin udostępnienia urządzeń przez użytkownika).

Aparatura kontrolna

Zakres nr 1 i Zakres nr 2

Urządzenia, wykrywające gaz, którymi wykonywane będą przeglądy muszą posiadać datę kontroli < od 12 miesięcy. Czułość urządzeń musi wynosić przynajmniej 5 gram rocznie.

Terminy wykonania

Zakres nr 1: 	Wykonanie remontu sprężarki 45 dni, przeglądy wg załącznika nr 1B.

Zakres nr 2: 	Wg załącznika nr 1 C. Etap 1: do 30 dni od daty podpisania Umowy, Etap 2: kwiecień 2024 roku.

Załącznik nr 1B

Zestawienie agregatów chłodniczych i pomp ciepła

| Lp. | Nazwa | Typ | Nr fabr. / inwentarz. | Moc chłodnicza [kW] | Czynnik chłodniczy | Rok produkcji | Producent | Lokalizacja | Terminy wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agregat chłodniczy | HRA/B 0252 | 00983940 | 65 | R-407C | 2006 | Climaveneta | Zakład Radioterapii | Maj 2024r. |
|  | Agregat chłodniczy | HRA/B 0512 | 00983951 | 130 | R-407C | 2006 | Climaveneta | Zakład Radioterapii | Maj 2024r. |
|  | Agregat chłodniczy | HRA/B 0512 | 00983952 | 130 | R-407C | 2006 | Climaveneta | Zakład Radioterapii | Maj 2024r. |
|  | Agregat chłodniczy | EWLP055KAW1N | 3000170 | 55,5 | R-407C | 2010 | Daikin | Rezonans Magnetyczny | Maj 2024r. |
|  | Agregat chłodniczy | MEA 90Z-VRZ | 11-111 255/2 | 200 | R-407A | 2011 | CLINT | Agregaty Wody Ziębn. | Grudzień 2023r. Czerwiec 2024r. |
|  | Agregat chłodniczy | MEA 90Z-VRZ | 11-111 255/1 | 200 | R-407A | 2011 | CLINT | Agregaty Wody Ziębn. | Grudzień 2023r. Czerwiec 2024r. |
|  | Agregat chłodniczy | MEA/Y 1302-B RF/RZ/RT/MIN | 11-131156 | 200 | R-134a | 2013 | CLINT | Agregaty Wody Ziębn. | Grudzień 2023r. Czerwiec 2024r. |
|  | Agregat chłodniczy | MEA/Y 1902-B SS/FE/IS | 11-11-191119 | 400 | R-134a | 2019 | CLINT | Agregaty Wody Ziębn. | Grudzień 2023r. Czerwiec 2024r. |
|  | Agregat chłodniczy | MDVT-D252(8)W/RN1-B | C703319880117304400003 | 25,2 | R410A | 2017 | MDV | Dach bud. A | Grudzień 2023r. |
|  | Agregat chłodniczy | HWA-A0133CC | 12-280121/1 | 25 | R410A | 2018 | MAXA | Angiograf | Grudzień 2023r. |
|  | Agregat chłodniczy | HWA-A0133CC | 12-280121/2 | 25 | R410A | 2018 | MAXA | Angiograf | Grudzień 2023r. |
|  | Agregat chłodniczy | MT125HU4DVE | JF2500034 | 30,9 | R22 | 1998 | MANEUROP | Mag. Odpadów Med. | Grudzień 2023r. |
|  | Agregat chłodniczy | ENJC60FS-BCA | 130706252 | 16 | R410A | 2013 | YORK | Kaplica | Grudzień 2023r. |
|  | Pompa ciepła | AJYA90LALH | R302370 | 28 | R410A | 2013 | Fujitsu | Centrala RTG | Grudzień 2023r. |
|  | Pompa ciepła | MCKH4L50-45,36 /8 MCKH4L50-37,62/4 | 130032092184000001 | 30 | R417A | 2013 | Klimor | SOR Ortopedyczno-Chirurgiczny | Grudzień 2023r. |
|  | Pompa ciepła | MCKH4P50-48/8 MCKH4P50-41,7/4/4 | 130032092185000001 | 40 | R417A | 2013 | Klimor | Blok Porodowy | Grudzień 2023r. |
|  | Agregat chłodniczy | OWS 140S | 04/2021 | 15 | R407F | 2021 | THERMOCOLD | Akcelerator | Sierpień 2024r. |
|  | Agregat chłodniczy | OWS 140S | 07/2021 | 15 | R407F | 2021 | THERMOCOLD | Akcelerator | Sierpień 2024r. |