Zebrzydowice, dnia 21.06.2023 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR.271.9.2023

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.: **„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miejscowości Kończyce Małe, Gmina Zebrzydowice”.**

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w postępowania udzielamy następujących odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dokładną specyfikacje wymaganych elementów wyposażenia SUW (podlegających wymianie), wraz z ich szczegółowymi parametrami. Jest to niezbędne to wykonania rzeczowej wyceny zadania.

Wnosimy ponownie o uzupełninie dokumentacji o jak najbardziej szczegółowy opis elementów związanych z przebudową / remontem SUW.

**Odpowiedź na pytanie:**

Wymianie podlega falownik zabudowany na wodociągu głównym, służący do podniesienia ciśnienia na wyodrębnionej sieci wodociągowej.

1.Zamontowany falownik składa się z dwóch pomp firmy Grundfos

-typ CRE5-8 G-A-A-E HQQE model A96553075P10658 1,1kW 5,8m3/h

- ciśnienie pracy(zadane) 7,8 bar ciśnienie ssania około 5,5 bar

-średnica przyłączy ssącego i tłocznego DN50

2. Nowy falownik musi posiadać możliwość komunikacji w systemie MODBUS rs485 z modułem INVENTIA MT-151 HMI, potrzebnym do wizualizacji parametrów pracy w systemie SCADA.

Każda z pomp musi posiadać przetwornik częstotliwości.

**Pytanie 2**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert ze względu na wiele niewiadomych związanych z SUW.

**Odpowiedź na pytanie:**

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 07.07.2023 godz. 9:30,00.

**WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE**

**Andrzej KONDZIOŁKA**