WYKAZ PARAMETRÓW KONTROLNYCH

dotyczy postępowania pn.: „Budowa układu kogeneracyjnego w Zakładzie Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy "

ZAMAWIAJĄCY:

Miejska Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.

ul. 11 Listopada 17

56-400 Oleśnica

WYKONAWCA:

Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Wymagane Parametry Kontrolne niezbędne do uzyskania przez Wykonawcę w okresie 72 godzinnego ruchu próbnego przedstawia tabela poniżej. Nieuzyskanie wymaganych Parametrów Kontrolnych w ramach Pomiaru Kontrolnego powoduje nieodebranie Robót budowlanych.

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Jednostka | Wymagane parametry | Proponowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość jednostek | szt. | 2 |  |
| 2. | Moc elektryczna | MWe | 2,12 |  |
| 3. | Moc cieplna | MWt |  2,35 |  |
| 4. | Sprawność gwarantowana elektryczna brutto jednostki wytwórczej dla 100% obciążenia wytwórczego (licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora do energii chemicznej paliwa gazowego liczonej do wartości opałowej) | % | >39,5 |  |
| 5. | Sprawność gwarantowana całkowita jednostki wytwórczej liczona jako stosunek uzyskanej energii użytecznej (licznik energii cieplnej na wyjściu z jednostki wytwórczej oraz licznik energii elektrycznej na zaciskach generatora) do energii chemicznej paliwa gazowego (liczonej do wartości opałowej) | % | >84 |  |
| 6. | Stężenie tlenków azotu w przeliczeniu na NOX w spalinach suchych, w warunkach normalnych, po przeliczeniu na 15% zawartość tlenu w spalinach na wlocie do komina | mg/Nm3 | < 95 |  |
| 7. | Ochrona akustyczna: na stanowisku pracy w odległości 1 metra od wszystkich nowo zabudowanych źródeł hałasu | dB(A) w dzień | ≤ 85 dB (A) dla pomiaru w porze dziennej |  |
| 8. | Poziom wibracji nowo zabudowanych urządzeń |  | Wg ISO-10816/7919 klasa A |  |

| Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej Oferty | Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej Oferty | Pieczęć Wykonawcy | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- |