Załącznik nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla zadania pn.: „Instalacja fotowoltaiczna dla Centralnej Oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu” -zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji OZE dla potrzeb Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach”

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym z bankiem prądu na obiekcie technologicznym Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Zbrosławicach tj. Centralnej Oczyszczalni Ścieków Przezchlebiu zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno - Użytkowym (zwane dalej PFU) stanowiącym zał. 6 do SWZ.

Zakres inwestycji:
- zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaiczna o mocy 158 kWp wraz z magazynem energii zamontowana na terenie Centralnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Przezchlebiu oraz docelowe zmniejszenie emisji CO2. Dopuszcza się różnicę kWp od wartości wskazanych powyżej na poziomie 0,5%.
Uwaga: Inwestycja realizowana będzie na działkach 9/1 oraz 1224/2 obręb Ziemięcice stanowiącej własność Gminy Zbrosławice w dzierżawie Zamawiającego.
- dodatkowo na ww. terenie oprócz paneli i niezbędnych urządzeń łączeniowych (tras kabli), należy zaprojektować i wykonać oświetlenie terenu.
- Dopuszcza się wytrzymałość mechaniczną modułu na poziomie 5400Pa zgodnie z normą IEC/EN 61215 lub równoważną.
- dopuszcza się do zastosowania inwerter pracujący w zakresie temperatur od -25 do + 60 stopni C.
- Dopuszcza się do zastosowania inwerter posiadający stopień ochrony IP65.
- Obiekt nie jest objęty nadzorem konserwatora zabytków.
- Kable położone w ziemi winny być umieszczone w korycie kablowym lub w innym elemencie ochronnym np. peszel,
- Zamawiający dopuszcza do stosowania wyłącznie konstrukcje systemowe, nie dopuszcza zastosowanie konstrukcji wykonanej z kompozytu lub konstrukcji z palami wykonanymi ze strunobetonu,
- Konstrukcja wsporcza musi zapewnić poprawne i długotrwałe działanie paneli PV. Elementy wykonane ze stali walcowanej należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez naniesienie odpowiednich powłok malarskich, dostosowane do warunków panujących na ujęcia wody, jednak nie niższe niż dla klasy korozyjności C4.W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiową należy stosować przekładki EPDM.
- W zakres inwestycji nie wchodzi ogrodzenie instalacji fotowoltaicznej.

2.Wymagania ogólne:
a) W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie projektowania do obowiązków Wykonawcy należy:
- uzyskanie warunków przyłączenia,
- uzyskania map sytuacyjnych do celów projektowych,
 - pozyskania wypisów z ewidencji gruntów,
 - uzyskania niezbędnych warunków zabudowy i podłączenia do sieci energetycznej,
 - sporządzenia dokumentacji geotechnicznej,
- sporządzenia projektu budowlanego,
- sporządzenia projektów wykonawczych w wymaganych branżach,
- wykonanie Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWIORB),
- uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji administracyjnych, pozwoleń itp., dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę lub skutecznego zgłoszenia dla robot nie wymagających pozwolenia na budowę.
- przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia dla robot nie wymagających pozwolenia na budowę, przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. Przekazanie dokumentacji projektowej odbędzie się na podstawie protokołu przekazania i oświadczenia Projektanta o kompletności dokumentacji oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Do dokumentacji należy także dołączyć oświadczenie Projektanta, że wszelkie zmiany i uwagi wniesione na etapie uzgodnień, zostały wprowadzone do projektu,
- Uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 6,5 kWp z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie zawiadomienia do Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.
- Pokrycia kosztów opłaty przyłączeniowej na poczet składanego wniosku oraz kosztów przyłączeniowych,
UWAGA: Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r., poz. 1609 z późn. zm.), w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20.12.2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458) oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454), oraz pozostawać      w zgodności z wytycznymi Zamawiającego i być kompletną z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
- z chwilą przekazania dokumentacji projektowej przeniesienie na Zamawiającego na czas nieoznaczony majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, do korzystania na terytorium kraju i zagranicą na wszelkich polach eksploatacyjnych, a w szczególności:
-       wykonawstwa, remontu, dobudowy, przebudowy, modernizacji, wprowadzeń zmian w oparciu o przedmiotową dokumentację,
-       używania opracowania projektowego,
-       powielania opracowania dowolną techniką, wprowadzania do komputera,
-       upubliczniania i rozpowszechniania do celów służbowych bez ograniczeń,
-       wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy na których utrwalono dokumentację projektową,
-       dokonywania zmian w dokumentacji projektowej,
-       a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do dokumentacji projektowej.
- pełnienia nadzoru autorskiego nad zgodnością wykonanych robót z opracowaną dokumentacją projektową w czasie robót realizowanych na podstawie wykonywanej dokumentacji projektowej.

b) W ramach przedmiotu zamówienia w zakresie wykonawstwa, wykonawca:
- wykona pełny zakres inwestycji wynikający z projektu wykonawczego wraz z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji kompletnej instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- wykona pełny zakresu Projektu uzgodnionego w Tauron - Dystrybucja wraz
z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji i gotowości włączenia instalacji fotowoltaicznej
- wykona komplet niezbędnych Protokołów pomiarowych
- wykona pomiary sprawności ogniw fotowoltaicznych, analiz poprawności działania wykonanej instalacji wraz ze sporządzeniem niezbędnych protokołów i przeprowadzeniem wymaganych odbiorów.
- dostarczy przed odbiorem prac komplet dokumentacji związanej z wbudowanymi urządzeniami (certyfikaty, karty gwarancyjne, atesty, DTR itd.)

Uwaga:
Podstawą rozpoczęcia prac budowlano - montażowych jest zatwierdzenie Projektu Wykonawczego przez Zamawiającego. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji potwierdzającej zgodność parametrów technicznych z projektem wykonawczym.

Uwaga:
Wykonawca, który będzie wykonywał zamówienie, otrzyma od Zamawiającego upoważnienie do występowania w Jego imieniu w sprawach związanych z wykonaniem zamówienia.

c) Wymagania i informacje dodatkowe
- Wykonawca wykona system wizualizacji i pomiarów wyprodukowanej energii i zaoszczędzonych emisji CO2,
- Wykonawca wykona uziemienie obiektów na których będzie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna,

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.

- należy zapewnić ochronę przeciwporażeniową oraz ochronę przeciwpożarową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach niniejszej inwestycji będą fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, wyprodukowane nie wcześniej niż 1 rok od daty montażu.
- Do obowiązków wykonawcy należy:
- odpowiednie zabezpieczenie terenu wykonywanych prac i miejsc składowania materiałów protokołami,
- zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich utylizacji i ich utylizacja,
- obsługa inwestycji- wytyczenie, obmiar, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezyjno Kartograficzny,
- opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i użytkowania urządzeń i instalacji w języku polskim oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie bieżącej obsługi,
- wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie prac organizacyjno-szkoleniowych obejmujących przeszkolenie z zasad obsługi, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych,
- zapewnienie usług serwisowych w ramach rękojmi i gwarancji na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz przepisach obowiązującego prawa.
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac mających na celu doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego lub nie gorszego od stanu zastanego przed rozpoczęciem prac. Tereny zielone zniszczone podczas montażu instalacji naziemnej należy przywrócić do stanu poprzedniego i obsiać trawą.

d) Po stronie Zamawiającego wymaga się:
- odebrania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia dla robot nie wymagających pozwolenia na budowę,
- przekazania, a po zakończeniu zadania odebrania placu budowy
- zapewnienia dostępu do sieci Internet na potrzeby monitorowania instalacji
- na okres montażu instalacji, Zamawiający umożliwi odpłatnie Wykonawcy dostęp do podstawowych mediów (woda, energia elektryczna) oraz do wszystkich miejsc, do których dostęp niezbędny jest w celu wykonania instalacji.
- Zamawiający przewidział pomieszczenie ogrzewane dla systemu akumulatorowego wraz z falownikiem hybrydowym.

e) Terminy gwarancji
W ramach przedmiotu zamówienia ustala się gwarancję na roboty budowlano-montażowe oraz prace projektowe – minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.
Gwarancję, liczoną od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, na poszczególne urządzenia / elementy instalacji określono poniżej:
a) Okres gwarancji udzielonej na panele fotowoltaiczne –15 lat licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
b) Okres gwarancji udzielonej na inwerter (falownik) – 10 lat licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
c) na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%, licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
d) na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%, licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
e) Okres gwarancji udzielonej na konstrukcję wsporczą – 15 lat licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
f) okres gwarancji na magazyn energii – 10 lat licząc od podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
g) gwarancja na pozostałe urządzenia - 5 lat od podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
h) roboty budowlano-montażowe –5 lat od podpisania końcowego protokołu odbioru robót.
Szczegółowe zapisy w zał nr 3 do SWZ
Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela rękojmi za wady od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji chyba że obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższy okres rękojmi niż wynikający z okres gwarancji - w takim przypadku obowiązuje dłuższy okres rękojmi. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sądu - tzw. wykonanie zastępcze.