ZMIANA

COZL/DZP/AW/3411/PN-125/23                            Załącznik nr 2.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zakres zamówienia

1. Prowadzenie czynności serwisowych, eksploatacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz wymiana filtrów na nowe w salach operacyjnych (Załącznik nr 2, 2.2, 2.1, 2.3 i 2.4) zamontowanych w budynkach COZL.

2. Usługa czyszczenia kanałów wentylacyjnych w budynkach COZL (łącznie 52 000 m2 kanału).

3. Utrzymanie urządzeń w ruchu z zachowaniem parametrów projektowych i zadanych zgodnie z wymaganiami użytkownika.

4. Transport i utylizacja odpadów stanowiących wynik przeprowadzonego serwisu, konserwacji, naprawy min filtry powietrza.

5. Bieżące prowadzenie dokumentacji w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw.

6. Obsługa serwisowa zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015 rok o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (Dz. U 25.06.2015 poz. 881 z późn. zm.).

- Sposób i zakres serwisowania

1.Wykonawca w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 – 18:00 zapewni obecność wykwalifikowanego pracownika na terenie COZL.

2.Awarie i usterki zgłoszone poza terminem z pkt. 1)   Dotyczy przyjazdu oraz usunięcia awarii przez 7 dni w tygodniu i 24 godz. na dobę. Czas reakcji (przyjazd na obiekt) …….. godz. (maksymalnie 2 godziny).

3.Wykonawca zapewni możliwość pracy na niektórych układach instalacji wentylacji w nocy, weekendy oraz dni świąteczne. Każdorazowo będzie to uzgadniane z pracownikami działu DTE

4.Wymiany filtrów powietrza wg wskaźnika zabrudzenia, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy (filtr wstępny i dokładny na nawiewie  oraz filtr wywiewny). Minimum 6 razy w ciągu całego 36 miesięcznego okresu serwisu. Jednocześnie wymiana na każdorazowe zlecenie pracownika działu DTE (nie więcej niż 10 razy w roku). Dokonanie wpisu na bieżąco w dzienniku urządzenia.

5.Wykonania pomiarów  przepływu powietrza minimum 2 razy w roku w terminach do 01.05. i do 15.10 we wszystkich budynkach COZL tj: nr 1,2,3,4,5,6,7 oraz w budynku energetycznym. Pomiary należy dostarczyć w formie papierowej oraz pliku edytowalnym.

6.Prowadzenia na bieżąco dzienników pracy urządzeń wentylacyjnych (centrale wentylacyjne, wentylatory, klimatyzatory, itp.) z uwzględnieniem wpisów o przeglądach okresowych. W przypadku braku dziennika wykonawca zobowiązany jest do jego założenia. Dzienniki przechowywane będą w pomieszczeniu BMS w budynku nr 2.

7.Jeżeli w trakcie trwania umowy Zamawiający przejdzie na dzienniki elektroniczne Wykonawca zobowiązany jest do ich bieżącego uzupełniania.

8.Wymiana filtrów absolutnych wraz z przeprowadzeniem badania szczelności osadzania i integralności filtrów absolutnych klasy H13 i H14 dla potwierdzenia prawidłowości montażu.

9.Regulacja systemów wentylacji nawiewno-wywiewnej na całym obiekcie tj.:

a)Każdorazowo na zlecenie pracownika DTE;

b)Sprawdzanie na bieżąco parametrów hałasu na skrzynkach nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacji. W przypadku przekroczeń: regulacja, montaż przepustnicy, wymiana odcinka instalacji nawiewnej lub wywiewnej z materiałów wykonawcy;

c)Przeniesienie  umiejscowienia nawiewników i wywiewników  dostosowanie do nowej aranżacji pomieszczenia

d)Wymiana części układu wentylacyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 2.3 - 2.4

10.Ocena stanu wymienników ciepła, czyszczeniu lamel, w razie potrzeby prostowanie lamel.

11.Sprawdzanie i kalibracja czujnika stanu filtrów.

12.Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej.

13.Kontrola pracy i przetestowaniu układu automatyki kontrolno -pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń.

14.Sprawdzenie prawidłowości działania siłowników przepustnic, siłowników zaworów itp.,siłowników klap ppoż.

15.Sprawdzenie połączeń wszystkich elementów kołnierzowych i śrubowych.

16.Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych central.

17.Sprawdzenie, czy centrala pracuje prawidłowo.

18.Przegląd skraplaczy, nawilżaczy stacjonarnych oraz przenośnych –czyszczenie/odkamienianie, sprawdzanie połączeń elektrycznych, mechanicznych, kontrola procesu wytwarzania pary, sprawdzanie drożności instalacji zrzutu skroplin.

19.Sprawdzenie ciśnień roboczych i parametrów technicznych układów freonowych wszystkich układów na obiekcie COZL oraz reakcja na awarie wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych.

20.Sprawdzenie szczelności układu chłodniczych, freonowych każdorazowo na zlecenie pracownika DTE. Próby szczelności potwierdzone protokołami i niezwłoczne przekazane do działu DTE.

21.Sprawdzenie poboru mocy odbiorników elektrycznych.

22.Sprawdzenie instalacji elektrycznej (kabli zasilających i ich zamocowań) oraz napięcia.

23.Sprawdzenie układu pod kątem chłodzenia i uzyskiwania właściwej temperatury.

24.Sprawdzenie systemów automatycznego sterowania.

25.Sprawdzenie skraplaczy, parowników, stanu wentylatorów, sprężarek, zaworów, czujników.

26.Czyszczenie skraplaczy(jednostka zewnętrzna).

27.Sprawdzenie ciśnienia freonu w układach i ewentualne usunięcie awarii i dopełnienie instalacji odpowiednim czynnikiem.

28.Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji odpływu skroplin z klimatyzatorów.

29.Sprawdzenie instalacji elektrycznej,wykonanie testu pracy urządzenia.

30.Odkażanie środkiem przeciw grzybom oraz antybakteryjnym.

31.Wpisy do systemu CRO dokonywane na bieżąco.

32.Sprawdzenie stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym.

33.Sprawdzenie ciśnień układu obiegu czynnika chłodniczego.

34.Czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania.

35.Kontroli stanu chłodnicy powietrza.

36.Kontrola pracy pomepek skroplin.

37.Przeglądy i kontrole w zakresie i w czasookresie określonym zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń wymienionych w tabeli załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy

38.Bieżąca obsługa, w tym codzienny obchód ze sprawdzeniem poprawności działania urządzeń wymienionych w tabeli załącznika nr 2.

39.W przypadku wystąpienia awarii wymagającej dodatkowych kosztów wykonawca w ciągu 24 godz. przedstawi kosztorys cenowy niezbędny do usunięcia awarii i po zaakceptowaniu przez zleceniobiorcę  wykonawca w ciągu 5 dni kalendarzowych usunie awarię.. Usterki które nie wymagają dodatkowych kosztów ze strony wykonawcy mają być usunięte w ciągu 24 godz. Dodatkowo:

-w godzinach od 7.00 do 18.00 - obowiązek usuwania awarii bezzwłocznie.

-w godzinach popołudniowych, nocnych oraz w dniach wolnych i świątecznych awarie urządzeń klimatyzacyjnych będzie usuwać osoba wyznaczona przez Wykonawcę, z którą zapewniony jest kontakt telefoniczny pod wskazanym numerem telefonu.

40.Kontrola, dostawa i wymiana zanieczyszczonych lub uszkodzonych filtrów stanowiących wyposażenie central wentylacyjnych, klimatyzatorów, nawiewników i urządzeń wchodzących w skład systemów, instalacji chłodniczych i grzewczych zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń wymienionych w tabeli załącznika nr 2.

41.Dostawa i wymiana zużytych pasków klinowych, uszczelek, żarówek, bezpieczników i łożysk stanowiących wyposażenie urządzeń wymienionych w tabeli załącznika nr 2.

42.Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja urządzeń wymienionych w tabeli załącznika nr 2 i ich elementów oraz wymiana tych elementów.

43.Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja elementów automatyki i sterowania urządzeniami wymienionymi w tabeli załącznika nr 2 oraz ich wymiana.

44.Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja elementów automatyki i sterowania urządzeniami wchodzących w skład instalacji doprowadzających czynnik grzewczy lub chłodniczy.

45.Czyszczenie, kontrolowanie parametrów pracy i regulacja elementów wchodzących w skład instalacji doprowadzających czynnik grzewczy lub chłodniczy do urządzeń wymienionych w tabeli załącznika nr 2.

46.Czyszczenie i regulacja elementów ciągów wentylacyjnych, regulujących i zapewniających osiągnięcie parametrów projektowych( w tym przepustnic, regulatorów, anemostatów, skrzynek rozprężnych, zaworów nawiewnych i wywiewnych) na  każdorazowe zlecenie pracownia DTE.

47.Kontrolowanie i konfigurowanie parametrów systemu sterowania automatyką wentylacji i klimatyzacji (sterowniki, programy) oraz wymiana niesprawnych.

48.Naprawa nagrzewnic kanałowych.

49.Wymiana termostatów przeciwzamrożeniowych.

50.Przegląd i naprawa automatyki – regulacja temperatury, regulacja przepływu.

51.Przegląd i konserwacja układu zasilania – skrzynka przyłączeniowa.

52.Rozruch central wentylacyjnych.

53.Pomiar hałasu instalacji wentylacji mechanicznej na całym obiekcie na każdorazowe zlecenie pracownika z działu DTE

54.Czyszczenie filtrów w węźle W1 oraz W2 na instalacjach CTS, CTZ, a także przy centralach wentylacyjnych na instalacji CTS, CTZ , CHŁÓD w tym wymiana uszczelek na filtrach.

55.Codzienne sprawdzanie ciśnienia na instalacjach CTS, CTZ , CHŁÓD. W przypadku występowania niskiego ciśnienia uzupełnienie zładu ze zbiorników do tego przystosowanych.

56.Dostawa minimum 1m3 glikolu na budynek 4 i 2 Inova Term P-20 oraz  1m3 na budynek 1, 3, 5 GLITHERM EKO -20 ZIELONA BAZA w trakcie trwania umowy.

57.Pomiary natężenia przepływu na zaworach równoważących na instalacjach CT i CHŁODU wbudowanych na obiekcie COZL np. Hydrocontrol F, VTR ,VTF, Danfoss, Honeywell i inne na każdorazowe zlecenie pracownika DTE.

58.Kontrola parametrów przepływu powietrza przez centrale klimatyzacyjne (wydajności, sprężu, prądu pobieranego przez silniki, parametrów medium grzewczego i chłodniczego) i stosownie do tego wyregulowanie układu wentylacyjnego zapewniającego stałe projektowane parametry pracy.

59.Ocena stanu technicznego central (sprawdzanie mocowań i połączeń wewnętrznych urządzenia, sprawdzanie szczelności).

60.Sprawdzanie elementów peryferyjnych automatyki i przewodów wentylacyjnych.

61.Ocena stanu zespołu wentylatorowego (kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzanie naciągu pasków klinowych przekładni pasowej, regulacja i ewentualna wymiana pasów, oczyszczanie bloku wentylatorowego ze szczególnym uwzględnieniem wirnika wentylatora).

62.Ocena stanu wymienników (czyszczenie wymienników ciepła, przepustnic, wymienników krzyżowych, kratek, anemostatów, wentylatorów po stronie nawiewu i wywiewu, czyszczenie lameli wymienników stosownie do stopnia ich zabrudzenia).

63.Sprawdzenie stanu, regulacja i przetestowanie automatyki kontrolno-pomiarowej, pomiary wartości ochronnych, nastawa zabezpieczeń.

64.Sprawdzenie poprawności działania algorytmów regulacyjnych.

65.Sprawdzenie i konfiguracja sterowników.

66.Przegląd rozdzielnicy zasilająco-sterującej.

67.Określenie stanu technicznego przepustnic wielopłaszczyznowych, połączeń elastycznych, przewodów uziemiających.

68.Czyszczenie środkami chemicznymi dedykowanymi jednostek wewnętrznych klimatyzatorów (obudów plastikowych, parowników, filtrów, pompek skroplin, kanałów wodnych, itp.) wraz z dezynfekcją antybakteryjną na cały obiekcie minimum raz w roku oraz na każdorazowe zlecenie pracownika działu DTE. Wszystkie czynności wpisane zostaną do dziennika pracy urządzenia.

69.Czyszczenie środkami chemicznymi dedykowanymi jednostek zewnętrznych klimatyzatorów (skraplaczy, obudów, filtrów, kanałów, itp.).

70.Sprawdzenie szczelności zaworów – ewentualna wymiana uszczelek wg potrzeb.

71.Nastawa zabezpieczeń.

72.Uzupełnienie ubytków czynnika chłodzącego w przypadku konieczności.

73.Przeprowadzenie czynności regulacyjnych i konserwacji wg dokumentacji urządzenia, skorygowanej regulacji po stronie nawiewu i wywiewu.

74.Smarowanie, wymiana, łożysk wentylatorów.

75.Uzupełnianie braków płynu przeciw zamrażającego.

76.Każdorazowe dokonanie wpisu do książki serwisowej urządzenia o dokonaniu czynności konserwacji z podaniem szczegółów zakresu wykonanych prac oraz ewentualnych zaleceń co do potrzeb lub konieczności wykonania dodatkowych zamierzeń nie wchodzących w zakres usługi konserwacyjnej a mającej na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzenia.

77.Inne czynności nie wymienione w pkt. od 1 do 35., a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.

78.Czyszczenie i przeglądy urządzeń i systemów, w tym:

a) przegląd stanu technicznego urządzenia:- sprawdzenie stanu filtrów,- sprawdzenie stanu wymienników ciepła,- sprawdzenie zespołu wentylatorowego i parametrów pracy wentylacji,- sprawdzenie elementów peryferyjnych i automatyki,- sprawdzenie i konfiguracja sterowników,- inne nie wymienione powyżej, a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń,

b) przegląd linii zasilającej, rozdzielnicy zasilająco-sterującej itp.,

c) pomiar poboru prądu,

d) pomiar wartości ochronnych,

e) sprawdzenie układów sterowniczych, poprawności działania algorytmów regulacyjnych oraz zabezpieczeń,

f) kontrola drożności i szczelności,

g) pomiar pracy sprężarek,

h) pomiar ciśnienia oraz ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego,

i) pomiar skuteczności wentylacji,

j) inne nie wymienione w pkt. od a) do i), a warunkujące prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.

79.Utylizacja opadów wytworzonych w trakcie wykonywania usługi - potwierdzone Kartą przekazania odpadów.

80.Coroczne przeglądy klap p.poż na wszystkich budynkach COZL potwierdzone protokołem podpisanym przez pracownika DTE

81.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy  nawilżaczy parowych znajdujących się na budynkach nr 1, 3, 4, 5, 6, wykonawca dokona naprawy i uruchomienia.

82.Wymiana filtrów absolutnych HEPA  na salach operacyjnych budynków nr 4 i 1 oraz sali restauracyjno-zabiegowej raz w roku (trzy razy w ciągu obowiązującego serwisu). Pozostałe filtry HEPA raz na dwa lata (dwa razy w ciągu obowiązującego serwisu). Wymiana potwierdzona protokołem który niezwłocznie należy dostarczyć do działu DTE. Wykaz filtrów HEPA zgodnie z załącznikiem nr 9b.Wymiana odbywać się będzie w godzinach nocnych oraz dni wolne od pracy, po zakończeniu pracy w poszczególnych pomieszczeniach.

83.Wykonanie pomiarów szczelności mocowania i integralności filtrów absolutnych w stropach laminarnych i nawiewnikach.

84.Po każdej wymianie filtrów HEPA należy przeprowadzić pomiary szczelności osadzenia i integralności. Badanie filtrów HEPA wykonać według normy PN-EN ISO 14644-3: test polega na podaniu przez filtry HEPA aerozolu testowego i następnie skanowaniu strony czystej Fotometrem. Pomiary ilości cząstek w pomieszczeniu – weryfikacja klasy czystości (walidacja ) według normy PN-EN ISO 14644-1. Badanie takie należy przeprowadzać raz w roku we wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w filtry HEPA. Z wykonanego badania sporządzić protokół i dostarczyć niezwłocznie do działu DTE.

85.Wykaz czynności jakie należy wykonać przy czyszczeniu kanałów wentylacyjnych:

- Sporządzenie harmonogramu prac, zgodnie z którym Wykonawca będzie realizował umowę.        Uzgodnienie harmonogramu nastąpi przed przystąpieniem do prac.

- Demontaż filtrów absolutnych w uzgodnionym terminie / pora nocna lub dni w   których nie pracuje komórka organizacyjna szpitala/- jeśli takie filtry są   zamontowane

- Demontaż kratek nawiewnych i wyciągowych

- Zdjęcie pokryw otworów rewizyjnych

- Inspekcja kanałów wentylacyjnych przed czyszczeniem

- W przypadku stwierdzenia braku rewizji do czyszczenia kanałów , wykonawca wykona potrzebne   otwory i zamontuje rewizję – oszacowano około 100 szt. do wykonania. Po przekroczeniu tej liczby zamawiający wykona resztę potrzebną do przeprowadzenia prac. Montaż rewizji w porozumieniu z działem DTE.

- Czyszczenie mechaniczne kanałów z odciągiem zanieczyszczonego powietrza, metodą mechaniczną za pomocą obracającej się wewnątrz przewodu wentylacji  szczotki obrotowej. Do czyszczenia Wykonawca użyje szczotek, które nie będą niszczyć czyszczonych powierzchni, np. nylon. W celu usunięcia pyłu z kanału należy zastosować odpowiedni do tego celu zestaw filtracyjny do odciągania zanieczyszczeń.

- Czyszczenie anemostatów, kierownic, klap ppoż, przepustnic i innych   elementów       regulacyjnych.

- Czyszczenie central wentylacyjnych pracujących na przedmiotowych kanałach

- Dezynfekcja central wentylacyjnych dedykowanym środkiem

- Dezynfekcja instalacji kanałowej preparatem biobójczym o następujących cechach użytkowych:

– nietoksyczny, nieżrący, nie zawierający chloru i aldehydów

– wysoce skuteczny w niszczeniu szerokiej gamy wirusów, bakterii  m.in. Legionella

Pneumophilia, grzybów, drożdży i pleśni

– nieselektywny, wszechstronny, łatwy w użyciu i wydajny,

– dopuszczony do użytku przez uznane laboratoria.

- Uporządkowanie pomieszczeń , ciągów komunikacyjnych oraz sprzątanie po każdym dniu pracy,

- Usuniecie odpadów powstałych w procesie czyszczenia i dezynfekcji  kanałów wentylacyjnych potwierdzonych protokołem z utylizacji

- Powierzchnia kanałów wynosi: 52000m2

- Dostarczenie dokumentacji powykonawczej :

– zapis na płycie CD lub DVD widoku kanałów (materiał nagrany przed i po czyszczeniu i  dezynfekcji)

– pisemny protokół odbioru usługi.

- Wszystkie prace wykonywane przez wykonawcę prowadzone będą  w obecności pracownika DTE

- Montaż kratek nawiewnych i wyciągowych

- Badanie czystości powietrza w kanałach wentylacyjnych metodą zderzeniową

- Montaż nowych filtrów absolutnych /jeśli wcześniej były demontowane /

- Badanie szczelności osadzenia filtrów

III. Materiały i narzędzia do serwisu, konserwacji i napraw:

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług będących przedmiotem umowy przy użyciu własnych narzędzi, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością, zachowując przy tym dbałość o mienie COZL.

2.Wykonawca będzie wykonywał konserwację i serwis urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz  ewentualne naprawy bez zakłócenia pracy COZL. Wykonawca zapewni dostawę i wymianę części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych (nowych, nieregenerowanych), w ramach przedmiotowej usługi serwisowej, niezbędnych  do sprawnego działania urządzeń zapewniając ciągłość pracy całej instalacji.

3.SPECYFIKACJA parametrów technicznych jakim powinny odpowiadać filtry stanowi załącznik nr 2.2 i 2.3 do SWZ Wykonawca zapewni wymianę filtrów powietrza wg wskaźnika zabrudzenia,  jednak nie rzadziej niż co  6 miesięcy /filtr wstępny i dokładny/.

4.Przed wbudowaniem filtry podlegać będą kontroli jakości  prowadzonej przez pracownika działu   techniczno-eksploatacyjnego. Filtry nie mogą posiadać uszkodzeń mechanicznych, w filtrach kieszeniowych każda kieszeń powinna posiadać indywidualną ramkę metalową z blachy ocynkowanej bez nitów i ostrych  krawędzi. Tkanina filtracyjna musi być  jednorodna. Niedopuszczalne są przerzedzenia, dziury, inne uszkodzenia.

5.Materiały eksploatacyjne oraz filtry stanowią koszt konserwacji i nie będą dodatkowo płatne przez Zamawiającego- wykaz materiałów i ilości kwalifikowane jako eksploatacyjne stanowi załącznik nr  2.2, 2.3 i 2.4 do SWZ.

IV. Informacje dodatkowe

1.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie urządzenia w czasie wykonywania usługi serwisowej.

2.Z wykonywanych w ramach niniejszej umowy czynności, Wykonawca zobowiązany jest sporządzać stosowne protokoły.

3.Zlecenie naprawy urządzeń Zamawiający każdorazowo będzie zgłaszać pisemnie, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i kosztów naprawy (wycena kosztorysowa) z Wykonawcą. Wykonawca ma obowiązek dokonać wyceny kosztów naprawy przed upływem 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

4.Wykonawca zobowiązuje się do :

a) posiadania certyfikatu dla przedsiębiorców, wskazanego odpowiednio w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Un. UE z 18.11.2015 r. L301/28) albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 ustanawiającym, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Un. UE z 03.04.2008, L92/12), zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 tj.);

b) zapewnienia personelu posiadającego odpowiednie certyfikaty zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015 r.

o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 tj.), oraz odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych;

c) spełnienia obowiązków przedsiębiorcy wynikających z ustawy z dnia 15.05.2015 r. o substancjach

zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065) tj.) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

d) spełnienia wymagań dotyczących wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności

związanej z substancjami kontrolowanymi zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 tj.);

e) spełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2019 poz.1099);

f) wywozu i utylizacji wszelkich odpadów wytworzonych podczas wykonywanych prac, oraz do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu zbytu potwierdzającego przekazanie odpadu na skup w przypadku wymiany f-gazu w urządzeniach klimatyzacyjnych, filtrów HEPA klimatyzacji;

g) przekazania złomu metalowego Zamawiającemu, oczyszczonego ze szkodliwych substancji (min. z oleju,

czynnika chłodniczego), w tym wymienionych zużytych silników, klimatyzatorów, wentylatorów itp.;

h) stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami.

…...............................................….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)