OBLICZENIA TECHNICZNE

- Obciążenie złącza kablowego.

Zk3-1

Mieszkania lokatorskie       n=48  Pi=5 kW      ∑Pi=528 kW kj=0,215           Ps=51,6 kW

Administracja1                                                      ∑Pi=13 kW   kj=1              Ps=13,00 kW

Węzeł cieplny                                                        ∑Pi=3 kW     kj=1              Ps=3,00 kW

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suma mocy szczytowej                                                                                 Ps=67,6  kW

Moc warunków przyłączenia         72,0 kW

Mieszkania lokatorskie       n=16  Pi=5 kW      ∑Pi=80 kW kj=0,393       Ps=31,44 kW

Mieszkania lokatorskie       n=12 Pi=5 kW       ∑Pi=60 kW kj=0,452       Ps=21,12 kW

Mieszkania lokatorskie       n=8   Pi=5 kW      ∑Pi=40 kW kj=0,393        Ps=21,44 kW

2. Prąd obliczeniowy. Dobór zabezpieczeń i przewodów.

# Linia od złącza do wył. p.poż. i TG  została dobrana 4xLY95 mm2 o obciążalności dopuszczalnej długotrwałej Iz= 207A

Zabezpieczenie w złączu 125 A

spełnia warunek:

- wybiórczości działania zabezpieczeń,

- ochrony kabla przed przeciążeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)

warunek IB ( In ( Iz 		spełniony bo   110,7A ( 125( 207A

i warunek I2 ( 1,45 Iz 		spełniony bo   200 A ( 300,15 A,

# Linia od TG  do TL1 została dobrana 5xLY25 mm2 o obciążalności dopuszczalnej długotrwałej Iz= 89A

Zabezpieczenie w TG 50A

spełnia warunek:

- wybiórczości działania zabezpieczeń,

- ochrony kabla przed przeciążeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)

warunek IB ( In ( Iz 		spełniony bo   48,3A ( 50( 89A

i warunek I2 ( 1,45 Iz 		spełniony bo   80A ( 129,5A

# Linia od TL do TM została dobrana YDYżo 3x6 mm2  o obciążalności dopuszczalnej długotrwałej Iz= 34A

Zabezpieczenie w TL 25A

spełnia warunek:

- wybiórczości działania zabezpieczeń,

- ochrony kabla przed przeciążeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)

warunek IB ( In ( Iz 		spełniony bo   23,1 A ( 25( 34 A

i warunek I2 ( 1,45 Iz 		spełniony bo   40 A ( 49,3 A,

# Linia od TM została dobrana YDYżo 3x1,5 mm2 o obciążalności dopuszczalnej długotrwałej Iz= 13A

Zabezpieczenie w TM 10 A

spełnia warunek:

- wybiórczości działania zabezpieczeń,

- ochrony kabla przed przeciążeniem (wg PN-IEC 60364-4-43)

warunek IB ( In ( Iz 		spełniony bo   0,5 A ( 10( 13 A

i warunek I2 ( 1,45 Iz 		spełniony bo   16 A ( 18,85 A,

- Sprawdzanie spadku napięcia na linii.

100xP1xl1             100x67600x20

(U1= ----------------- = -------------------------- = 0,16 %

γ x s x U2               54x95x4002

100xP1xl1             100x21120x50

(U1= ----------------- = -------------------------- = 0,49 %

γ x s x U2               54x25x4002

100xP2xl2             100x5000x20

(U2= ----------------- = -------------------------- = 0,58%

γ x s x U2               54x6x2302

100xP3xl3             100x500x10

(U3= ----------------- = -------------------------- = 0,07 %

γ x s x U2               54x2,5x2302

1,3 %  (   4%    warunek spełniony

Sprawdzenie skuteczności zerowania będzie możliwe po otrzymaniu z Zakładu Energetycznego projektu sieci zewnętrznej zasilającej budynek określającego wielkości transformatorów, długości i przekroje kabli zasilających.