Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji i podłączenie oświetlenia parkowego z istniejącego systemu oświetlenia, zgodnie z poniższymi wymaganiami technicznymi i normami oświetleniowymi.
1. Zakres prac:
- Projektowanie i Wykonanie oświetlenia parkowego na stalowych słupach bezszwowych z wykorzystaniem opraw LED wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej?
- System oświetlenia powinien spełniać założenia norm oświetleniowych dla dobranych klas oświetleniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym ENEC.
- Zasilenie projektowanego oświetlenia z istniejącej lampy (nr 032/ZIM-CCTV) kablem YAKXs 4x25 mm² poprzez wpięcie w wolną fazę przez złącze bezpiecznikowe.
2. Wymagania techniczne dotyczące opraw oświetleniowych:
- Wydajność świetlna: min. 100 lm/W.
- Klasa szczelności: IP65.
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne: IK08.
- Maksymalna moc oprawy: 110 W.
- Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności WE oraz certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego (np. ENEC).
- Typ oprawy oświetleniowej w systemie DALI: ,,REVASILED CONE,, które są kompatybilne z systemem DALI. Te oprawy LED zapewniają energooszczędność, wysoką wydajność oraz zdalne sterowanie w systemie DALI.
3. Wymagania dotyczące systemu sterowania oświetleniem:
- System musi być otwarty i dopuszczać stosowanie opraw różnych producentów.
- Sterowanie strumieniem świetlnym w zakresie 0-100%, z obsługą sygnału 1-10V lub DALI.
- Funkcje sterowania: włączanie i wyłączanie opraw na podstawie czasu, kalendarza, poziomu natężenia oświetlenia dziennego, redukcja mocy dla pojedynczych opraw, grup lub całego systemu.
- Możliwość zmiany konfiguracji w dowolnym momencie.
- Zgodność systemu sterowania z systemem obowiązującym na terenie miasta Słupska (REVASILED).
4. Warunki na roboty ziemne:
- Linia kablowa 0,4kV oświetlenia
- Zasilanie projektowanego oświetlenia zewnętrznego zaprojektowano z istniejącego słupa oświetleniowego, zlokalizowanego na przedmiotowej działce, kablem YKY 3x4mm2.
- Linię kablową oświetleniową układać na głęb. 0,7m z zastosowaniem podsypki piaskowej 0,1m nad i pod kablem. Przebieg tras sieci oświetleniowej wraz z lokalizacją punktów świetlnych pokazano na załączonym planie zagospodarowania terenu (rys.E01).
- Na całą długość kabla ułożonego w ziemi nakładać opaski informacyjne w odległości, co łom oraz przy wejściach kabli do słupów, przepustów, i szafki oświetleniowej. Opaska powinna być wykonana z tworzywa oraz mieć trwale wygrawerowane informacje: „OŚWIETLENIE”, „typ i przekrój kabla",
- Projektowaną trasę należy wytyczyć geodezyjnie,a po wykonaniu zinwentaryzować geodezyjnie. Zapasy oraz odległości kabla od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz budowli wykonać zgodnie z odpowiednią Polska Normą i Normą SEP. ,

W miejscach skrzyżowań kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne wykonywać ręcznie, a kabel umieścić w rurze osłonowej DVK50.
5. Słupy oświetleniowe i oprawy:
- Projektuje się słupy stalowe bez wysięgnika o wysokości h:3m, malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016, posadowione na fundamentach betonowych zabezpieczonych abizolem. Wnętrze fundamentu należy wypełnić piaskiem. Słupy powinny mieć grubość minimum 3mm i zostać wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej. Na słupach należy nanieść numer słupa i znak właściciela.
- Wnęki słupów wyposażyć w złącze słupowe typu IZK z wkładką topikową gG 4A. Od złącza IZK do oprawy należy ułożyć przewód YDY 3x1,5mm 2 – 450/700V.
- Słupy posadowić tabliczką bezpiecznikową od strony chodnika.
- Zaprojektowano oprawy LED 51151m 39W IP66 montowane bezpośrednio do słupów.
- Zasilanie i sterowanie oświetlenia zewnętrznego odbywać się będzie z istniejącego obwodu oświetlenia zewnętrznego.

6. Ochrona przeciwporażeniowa:

Jako ochronę od porażeń w projektowanej linii kablowej przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t 0,4s. Warunki ochrony spełnione zostaną przy zastosowaniu wkładek bezpiecznikowych - BiWts-4A w słupach oświetleniowych.

7. Dodatkowe wymagania:

- Przed przystąpieniem do prac, wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dopuszczenia do prac przy urządzeniach Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (ZIM).
- Po zakończeniu budowy, zgłoszenie konieczności zaimplementowania nowych opraw w systemie CMS do producenta.