OPIS ROCZNEGO ZAKRESU CZYNNOŚCI

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi serwisu, konserwacji oraz utrzymania w ciągłej sprawności instalacji (od urządzenia uzdatniającego do punktów końcowych) i urządzeń systemu wody dejonizowanej w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Wykaz materiałów dostarczanych przez Wykonawcę został przedstawiony poniżej w opisie rocznego zakresu czynności.

- Wykonawca musi prowadzić całodobową działalność serwisową w zakresie eksploatacji  systemów produkcji i dystrybucji wody dejonizowanej oraz udostępnić Zamawiającemu minimum dwa kontaktowe numery telefonów i adres poczty elektronicznej (e-mail) do zgłaszania ewentualnych awarii i innych potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją zamówienia.

- W przypadku powstania awarii, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia natychmiastowych działań w celu jej usunięcia, w porozumieniu z Działem Technicznego Utrzymania Nieruchomości 
i administracją obiektu Uniwersytetu Gdańskiego.

- Wszystkie prace eksploatacyjne, konserwacyjne i przeglądy Wykonawca wykonywać będzie 
w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego tzn. 7:00-15:00, po wcześniejszym poinformowaniu Administracji obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w ciągu 12 godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy usunięcie awarii w tym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku, gdy naprawa awarii będzie wymagała dostawy części termin ten ulega przedłużeniu o wymagany czas dostawy. O terminie dostawy Zamawiający zostanie poinformowany, termin ten zostanie potwierdzony przez Zamawiającego.

- W przypadku awarii trwającej dłużej niż 12 godzin, w celu zapewnienia ciągłości badań, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości produkcji wody dejonizowanej poprzez dostawę wody dejonizowanej i montaż urządzenia zastępczego, co Wykonawca musi wliczyć 
w cenę oferty.

- Wykonawca dostarczy książki serwisowe urządzeń (paszporty) i będzie je przechowywał 
w pomieszczeniach, w których znajdują się jednostki centralne. Wpisów do książek serwisowych Wykonawca będzie dokonywał za każdym razem, kiedy będą wykonywane jakiekolwiek czynności związane z serwisem i konserwacją. W książce należy wpisywać datę wykonywanych czynności, oraz ich zakres. Każdy wpis musi być potwierdzony czytelnym podpisem.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań przepisów przeciwpożarowych i BHP 
w szczególności budowlanych i instalacyjnych oraz DTR, instrukcji obsługi instalacji i urządzeń systemu wody dejonizowanej oraz wykonywania czynności serwisowych z należytą starannością 
w sposób zgodny z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i instrukcjami obsługi systemów.

- Wszystkie wymieniane materiały eksploatacyjne, uszkodzone części i podzespoły należy wymienić na części oryginalne i dostarczyć je wraz z certyfikatem producenta.

- W cenie oferty należy uwzględnić koszty dojazdów i koszt robocizny związany z usunięciem awarii 
i pracami polegającymi na utrzymaniu systemów w stałej sprawności.

Roczny zakres czynności obejmujący serwis, konserwację oraz utrzymanie w ciągłej sprawności systemów wody dejonizowanej:

- Wydział Biologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59

Jednostki centralne produkują i utrzymują w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, jednostki doczyszczające produkują wodę o I klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: A/122 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (5 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: A/228 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (4 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: A/321 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: A/429 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (5 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: B/155 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (11 szt.) | x |  | x |  |

- Stacja uzdatniania wody HLP 300, pomieszczenie: C/260 (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Kolumna doczyszczająca H3, grupy funkcyjne H+/OH- (5 szt.) | x |  | x |  |

7.	Stacja uzdatniania wody HLP RO 300, pomieszczenie: Szklarnia

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr mechaniczny 5µm PP 10x4” - filtr węglowy GAC BB 10x4” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-287(produkcyjny) |  | x |  |  |
| Promiennik lampy UV HLP254-463 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |

8.	System doczyszczający Millipore, pomieszczenie: A/130 (1 szt.)

System składa się z urządzenia Milli-Q Advantage A10 oraz dozownika Q-POD

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtr Quantum TIX Cartridge | x |  |  |  |
| Promiennik lampy UV A10 | x |  |  |  |
| Promiennik lampy UV 185 nm | x |  |  |  |
| Filtr Q-GARD T1 PACK | x |  |  |  |
| Filtr końcowy MILLIPAK EXPRESS 40 montowany na końcówce dozownika Q-POD | x |  |  |  |

9.	Punkty doczyszczające sieci (dot. 29 szt.):

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ |  |  |  | x |

Przegląd okresowy jednostek SUW oraz systemu Millipore – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu,

- wpis do książki serwisowej.

- Wydział Chemii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63

Jednostki centralne produkują i utrzymują w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, jednostki doczyszczające produkują wodę o I klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

TECHNICAL 600 – jednostka główna (1 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy H0 20µm 20” - filtr osadowy H0 5µm 20” - filtr węglowy H2 GAC 20” - filtr odżelaziający H8 20” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254 (produkcyjny) |  | x |  |  |
| Sól do zmiękczacza | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna H25, grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV HLP254 (recyrkulacyjny) |  | x |  |  |

SYSTEMY DOCZYSZCZAJĄCE:

- Basic 5s (28 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Moduł jonowymienny H6, grupy funkcyjne H+/OH- |  |  |  | x |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ |  |  |  | x |

- System doczyszczający TOC/UV (3 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Moduł jonowymienny H7TOC, grupy funkcyjne H+/OH- |  |  |  | x |
| Promiennik lampy UV HLP185/254 |  |  |  | x |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ |  |  |  | x |

- Pozostałe systemy doczyszczające (24 szt.)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Moduł jonowymienny H7, grupy funkcyjne H+/OH- |  |  |  | x |
| Kapsuła mikrofiltracyjna HLPs 0,45/0,2µm ¼” GZ |  |  |  | x |

Przegląd okresowy jednostki głównej i jednostek doczyszczających – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu,

- wpis do książki serwisowej.

- Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Gdańsk, ul. Abrahama 58

Jednostka centralna produkuje i utrzymuje w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, Jednostka produkująca wodę o III klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

SPRING 200 – jednostka główna (1 szt.), pomieszczenie P07 piwnica

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 20µm 20” - filtr osadowy 5µm 20” - filtr węglowy GAC 20” - filtr odżelaziający 20” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 254 nm (produkcyjny) | x |  |  |  |
| Sól do zmiękczacza 20 kg | x | x | x | x |
| Kolumna jonowymienna 25 dm3 grupy funkcyjne H+/OH- (2 szt.) | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 254 nm (recyrkulacyjny) | x |  |  |  |

Technical 40UV – jednostka produkująca wodę III klasy (1szt.), pom. 316 (BSL 2 i BSL3+)

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 5 µm 10” - filtr węglowy GAC 10” | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 254 nm (produkcyjny) | x |  |  |  |

Przegląd okresowy jednostki głównej i jednostek doczyszczających – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu,

- wpis do książki serwisowej.

- Wydział Nauk Społecznych – Instytut Geografii, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

Jednostka centralna produkuje i utrzymuje w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, Jednostka produkująca wodę o III klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

Hydrolab, HLP20UV – jednostka główna (1 szt.), lab. B111

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - prefiltr osadowy - filtr osadowy H1 - filtr węglowy H2 | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 254 nm ST | x |  |  |  |
| Moduły jonowymienne H3 H6 | x |  |  |  |
| Kapsuła mikrofiltracyjna | x |  |  |  |

Przegląd okresowy jednostki głównej i jednostek doczyszczających – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu,

- wpis do książki serwisowej.

- Wydział Oceanografii i Geografii – Instytut, Gdynia, ul. Piłsudskiego 46

Jednostka centralna produkuje i utrzymuje w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, Jednostka produkująca wodę o III klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

Zespół uzdatniania wody Ultratec 500 – jednostka główna (1 szt.), 1 piętro

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy Big Blue 10 | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV S24Q – 1 szt. | x |  |  |  |
| Promiennik lampy UV S36 RL – 2 szt. | x |  |  |  |
| Filtr odwróconej osmozy Titan/Ultratec 500 - 4 szt. | 1 raz w trakcie trwania umowy |  |  |  |

Pure Lab Classic UV (Elga) – jednostka produkująca wodę I klasy (4 szt.),

pomieszczenia nr 112, 336, 455A, 695

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Wkład z żywicą | x |  |  |  |
| Promiennik lampy UV 1 szt. | x |  |  |  |
| Kapsuła mikrofiltracyjna | x |  |  |  |

Polwater CNX – 100 – jednostka produkująca wodę I klasy (1 szt.),

pomieszczenie nr 110

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Wkład z żywicą | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 1 szt. | x |  | x |  |

Direct – Q 3 UV – jednostka produkująca wodę I klasy (1 szt.),

pomieszczenie nr 349A

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 5µm 20” | x | x | x | x |
| Promiennik lampy UV 4W | x |  |  |  |
| Wkład odwróconej osmozy z GACK | x |  |  |  |
| Wkład z żywicą | x |  |  |  |

Przegląd okresowy jednostki głównej i jednostek doczyszczających – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu,

- wpis do książki serwisowej.

- Wydział Oceanografii i Geografii – Budynek Główny, Gdynia, ul. Piłsudskiego 46

Jednostka centralna produkuje i utrzymuje w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, Jednostka produkująca wodę o III klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

Stacja uzdatniania wody Direct – Q 3 UV-R– 1 piętro

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 5µm 10” | x | x | x | x |
| Promiennik lampy UV 4W | x |  |  |  |
| Wkład odwróconej osmozy z GACK | x |  |  |  |
| Wkład z żywicą | x |  |  |  |
| Kapsuła mikrofiltracyjna | x |  |  |  |

Przegląd okresowy jednostki głównej – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu,

- wpis do książki serwisowej.

- Wydział Oceanografii i Geografii – Sinice, Gdynia, ul. Piłsudskiego 46

Jednostka centralna produkuje i utrzymuje w sieci wodę o II klasie czystości wg PN-EN 3696, Jednostka produkująca wodę o III klasie czystości wg PN-EN 3696

Wykaz urządzeń wraz z częstotliwością serwisów oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych:

Zespół uzdatniania wody Mili Q 7000 Merc – jednostka główna (1 szt.), pomieszczenie nr 7 piwnica

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Filtry wstępne: - filtr osadowy 5µm 10” | x | x | x | x |
| Promiennik lampy UV 4W – 2 szt. | x |  |  |  |
| Filtr | x |  | x |  |

Elix 3 UV – jednostka produkująca wodę I klasy (1 szt.), pomieszczenie nr 7 piwnica

| Materiały eksploatacyjne | Częstotliwość wymiany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I kwartał | II kwartał | III kwartał | IV kwartał |
| Wkład Osad i węgiel | x |  | x |  |
| Promiennik lampy UV 1 szt. | x |  |  |  |
| Wkład OT | x |  |  |  |
| Kapsuła mikrofiltracyjna | x |  |  |  |

Przegląd okresowy jednostki głównej i jednostek doczyszczających – wykonywany co 3 miesiące.

Zakres przeglądu kontrolnego:

- wymiana materiałów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem tabelarycznym w wykazie urządzeń

Czynności pozostałe:

Sprawdzenie parametrów pracy jednostki RO:

- ciśnienie zasilania, ciśnienie stacji RO,

- wydajność,

- poziom odrzutu,

- przewodnictwo wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- temperatura wody zasilającej, wody po stacji RO oraz wody dejonizowanej,

- kontrola czasu pracy lamp UV,

- kontrola pracy filtrów wstępnych

- kontrola pracy zmiękczacza – uzupełnienie soli,

- sprawdzenie pracy oraz kalibracja panelu kontrolno-pomiarowego,

- sprawdzenie szczelności połączeń,

- sprawdzenie zbiornika (kontrola ciśnienia),

- sprawdzenie nastaw kalibracyjnych i kalibracja konduktometru z użyciem programu,

- wpis do książki serwisowej.