GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel. 62 74 13 013

e-mail: gmina@ugdobrzyca.pl

strona www: www.dobrzyca.bipgmina.pl

strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

Dobrzyca, 18.09.2025 r.

ZPI.271.1.5.2025

Wykonawcy-Nabywcy SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)   na zadanie pn. Modernizacja źródła ciepła 
w budynku przedszkola w miejscowości Koźminiec z kotła węglowego na pompy ciepła wraz 
z montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW (Ogłoszenie nr 2025/BZP 00402227/01 
z dnia 2025-09-02) na zasadach określonych w SWZ z dnia 02.09.2025r.

Niniejszym pismem informujemy, iż wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania.                          Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie zostały złożone w ramach ww. postępowania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 1 z dnia 17.09.2025 r.

Pytanie do Zadania 1

Zamawiający w dokumentacji podaje dokładny model pompy ciepła.
Prosimy o podanie parametrów pompy ciepła, które będą brane pod uwagę przy wyznaczeniu równoważności w przypadku zaproponowania urządzeń innych producentów. Obecna dokumentacja dopuszcza jedynie jednego producenta pomp ciepła, narusza zasada uczciwej konkurencji i jest niezgodna z przepisami PZP.

Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w sposób, który zapewnia dostęp do zamówienia więcej niż jednemu producentowi. W szczególności kwestia urządzenia dwusprężarkowego - w tej mocy grzewczej Dimplex jest jedynym producentem oferującym urządzenie dwusprężarkowe, a sama ilość sprężarek nie ma znaczenie dla przedmiotu zamówienia - co najwyżej wydajność urządzenia - i to konkretne współczynniki COP powinny być brane pod uwagę, a nie ilość sprężarek - w tym przypadku typowa dla konkretnego i jedynego producenta.

Jeśli zamawiający uważa, że OPZ jest zgodny z zasadami - prosimy o wskazanie innego producenta niż Dimplex, który spełnia założenia projektowe.

Odpowiedź:

W dokumencie Specyfikacja Warunków Zamówienia w punkcie IV – Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 Zamawiający wskazał: „Źródłem ciepła dla istniejącego budynku będzie kaskada dwóch pomp ciepła powietrze-woda o mocy grzewczej Q=12,3kW i COP 3,8 przy A2/W35 wg EN 14511”.

Ponadto w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ w punkcie 2.1 opisu projektant wskazał pompę ciepła jako przykładowe urządzenie: „Źródłem ciepła dla istniejącego budynku będzie projektowana kaskada dwóch pomp ciepła powietrze-woda typu np. LA 118C firmy Dimplex. Zaprojektowano rewersyjną pompę ciepła o mocy grzewczej Q=12,3kW i COP 3,8 przy A2/W35 wg EN 14511. Parametry czynnika grzewczego dla instalacji grzejnikowej przyjęto 50/40 oC”.

Należy przyjąć, że przedstawione w dokumentacji projektowej parametry mocy grzewczej i COP stanowią parametry minimalne, jakie ma spełnić oferowane przez Wykonawcę urządzenie.

Zamawiający niniejszym pismem nie przedłuża terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania nie prowadzą do zmiany specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Sporządziła: Monika Cholewa  – Starszy specjalista ds. zamówień publicznych  i inwestycji gminnych

Zatwierdził: Jarosław Pietrzak –  Burmistrz Gminy Dobrzyca