Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wraz z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia KMP Gorzów Wlkp., ul. Wyszyńskiego 122 - fabrycznie nowego zasilacza awaryjnego UPS 80 kVA z akumulatorami”.

Okres gwarancji na urządzenie - 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

Podane parametry techniczne stanowią żądane minimum i Wykonawca może zaoferować sprzęt          o lepszych parametrach technicznych. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wykazanie równoważności spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi w ofercie przedstawić,  że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dołączenie do oferty np. opisów, folderów, prospektów, kart katalogowych, itp. potwierdzających spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych zaoferowanego zasilacza UPS oraz pozwalających na ich pełną ocenę równoważności. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w ofercie nazwę producenta, typ oraz model oferowanego zasilacza UPS, a także ilość i nazwę producenta, typ i model zastosowanych akumulatorów.

Oferowany system zasilania awaryjnego musi spełniać wymogi:

- niezbędny czas podtrzymywania wyrażonego w minimalnej wymaganej liczbie minut pracy na zasilaniu awaryjnym przy obciążeniu 100% wynoszącym co najmniej 10 minut,

- skalowalność, mieć zdolność do łatwej rozbudowy np. poprzez instalację dodatkowych baterii lub instalacje równoległą kolejnego UPS do już pracującego,

- odporność na zakłócenia od przełączania wysokich prądów w sieci energetycznej,

- posiadać zabezpieczenie przed prądem wstecznym ( backfeed protection),

-posiadać wyłącznik p-poż.,

-automatyczny restart po powrocie napięcia,

-uruchomienie UPS nawet wówczas, gdy zasilanie z sieci nie jest dostępne  „ zimny start”,

-możliwość zarządzania praca baterii, sprawdzać czas jej żywotności, a także przeprowadzać testy ręczne lub automatyczne,

- współpraca z zamontowanymi w obiektach agregatami,

- oprogramowanie do zarządzania i monitorowania UPS w języku polskim. Licencja dotycząca dostarczonego urządzenia wraz z oprogramowaniem powinna umożliwiać wykorzystywanie tego urządzenia w pełnym zakresie, bez ograniczeń czasowych. Po okresie gwarancji nie mogą przestać działać żadne funkcje urządzenia, które były wcześniej aktywne.

Wymagane parametry techniczno-eksploatacyjnych zasilacza UPS 80kVA wraz z akumulatorami.

Zasilacz UPS w konfiguracji 3 fazy / 3 fazy, w technologii true on-line, o mocy znamionowej 80 kVA / 72 kW (współczynnik mocy wyjściowej minimum 0,9), z minimalnym czasem podtrzymania 10 minut                  (dobór akumulatorów dla obciążenia 64 kW).

- Baterie hermetyczne, bezobsługowe, w technologii AGM, o żywotności 10 lat według klasyfikacji EUROBAT, posadowione na stelażu zewnętrznym (80 kVA).

2. Wejściowy współczynnik mocy (PF) nie mniej niż 0,99 dla 100% obciążenia i 0,98 dla 50% obciążenia;

3. Napięcie wejściowe trójfazowe i napięciowy zakres pracy prostownika przy napięciu znamionowym międzyfazowym 400V AC - 3x 380/400/415VAC od 320VAC do 480VAC bez ograniczenia mocy wyjściowej;

4. Sprawność całkowita AC-DC-AC dla 100% obciążenia powyżej 95%;

5. Układ łagodnego startu z programowalnym czasem narastania prądu rozruchowego prostownika w zakresie 5-30s z możliwością zaprogramowania mocy generatora prądotwórczego; programowalne opóźnienie startu prostownika do 120s;

6. Napięcie wyjściowe - 3x 380/400/415 V, częstotliwość 50/60Hz;

7. Bezprzerwowe przełączniki obejściowe (by-pass) - dwa wewnętrzne przełączniki obejściowe w UPS:                    jeden elektroniczny (statyczny), drugi ręczny serwisowy;

8. Zniekształcenia prądu wejściowego THDi <3% w zakresie mocy od 50 do 100%; technologia IGBT;

9. Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym - <1%;

10. Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu dynamicznym zmieniającym się 100%-0%-100% - ±5% w ciągu 20ms zgodnie z normą EN 62040-3;

11. Stabilizacja częstotliwości napięcia wyjściowego przy pracy z baterii - ±0,05%;

12. Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego przy obciążeniu liniowym THDu - maks. 1%;

13. Współczynnik zniekształceń napięcia wyjściowego przy równomiernym obciążeniu nieliniowym THDu - maks. 3%;

14. Przeciążenie falownika - 110% - min. 10 minut, 125% - min. 1 minuta; 150% przez 5 sekund;

15. Możliwość pracy z nierównomiernym obciążeniem faz;

16. Sposoby komunikacji - RS 232, USB, SNMP, karta LAN/WAN;

17. Panel LCD z możliwością automatycznej diagnostyki parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu zasilacza UPS (menu w języku polskim) oraz z wykorzystaniem oprogramowania (interfejs SNMP); monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii uwzględniające wiek baterii, jej charakterystyki mocowej                     i stopień naładowania; stan baterii i autonomia mierzona w czasie rzeczywistym wyświetlana na panelu LCD języku polskim; podgląd kształtu napięcia i prądu na wyjściu UPS;

18. Dziennik zdarzeń w zasilaczu UPS oraz komunikaty serwisowe;

19. Minimum dwa złącza interfejsów, jednoczesna komunikacja z agregatem prądotwórczym, zewnętrznym bypassem serwisowym, zewnętrznym odłącznikiem wyjściowym, wyłącznikiem ppoż.; interfejs EPO (wyłącznik przeciwpożarowy);

20. Zabezpieczony hasłem dostęp do istotnych funkcji UPS;

21. Zabezpieczenie przed zasilaniem zwrotnym (tzw. backfeed protection) zgodnie z normą EN 62040-3;

22. Rozruch UPS z baterii bez obecnej sieci - tzw. „zimny start”;

23. Prac true on-line, podwójne przetwarzane technologia beztransformatorowa;

24. Adapter sieciowy SNMP - oprogramowanie do kontroli i zarządzania pracą urządzenia ze stacji roboczej                  z wykorzystaniem protokołu SNMP (TCP/IP, HTTP);

25. Tryb ekonomiczny pracy urządzenia z czasem przełączania z bypassu na falownik do 4 ms;

26. Tryb inteligentnej pracy UPS; przy wahaniach napięcia sieci poza ustawione w UPS granice tolerancji - praca z falownika, przy napięciu sieci w granicach tolerancji ustawionych w UPS - praca z by-passu elektronicznego;

27. Funkcja autotestu - możliwość samoobciążenia UPS bez odbiorów zewnętrznych do min 90% obciążenia znamionowego;

28.  Bardzo dobra współpraca z agregatami prądotwórczymi;

29. Spełnienie norm: bezpieczeństwa - (EN) IEC62040-1, EMC IEC EN 62040-2 C2, dotyczących budowy                         - EN LV 2006/95/CE, IEC 62040-3 (VFI-SS-111), elektromagnetycznych - EMC 2004/108/CE;

30. Poziom hałasu zasilacza UPS poniżej 56 dBA z odległości 1m;

31. Deklaracja zgodności CE dla oferowanego zasilacza UPS potwierdzająca zgodność wyrobu z wymaganymi dyrektywami Unii Europejskiej oraz aktualny certyfikat jakości ISO9001:2008 obejmujący produkcję systemów zasilania bezprzerwowego UPS, wystawiony dla producenta zaoferowanego urządzenia przez niezależną zewnętrzną jednostkę badawczą.