ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Opis przedmiotu zamówienia zadania pn. „ Modernizacja i doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego na potrzeby dwóch zespołów porodowych oraz sali operacyjnej dla porodów rozwiązywanych cięciem cesarskim zlokalizowanych na I piętrze budynku A Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie”

Cel zadania:

Poprawa efektywności funkcjonalnej oraz jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w obszarze porodowym oddziału ginekologiczno-położniczego. Powyższy cel główny osiągnięty zostanie poprzez przebudowę w tym reorganizację struktury funkcjonalnej oraz doposażenie istniejącego oddziału ginekologiczno-położniczego.

Lokalizacja:

Sochaczew, 96-500, ul. Batalionów Chłopskich 3/7; nr ewid. działki 81/4, 89/4, obręb 0006 Rozlazłów, jedn. ewid.142801_1Sochaczew

Lokalizacja w obrębie obiektu:

kondygnacja I piętro w ramach istniejącego oddziału ginekologiczno-położniczego zlokalizowanego w budynku BUDYNKU A zespołu budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej ”Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, 96-500 Sochaczew, ul. Batalionów Chłopskich 3/7

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. ZAKRES INWESTYCJI:

Modernizacja Oddziału ginekologiczno-położniczego,

2. ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU,

3. DOPOSAŻENIE INFORMATYCZNE

1. PROJEKTY I PROCEDURY ADMINISTRACYJNE DOTYCZĄCE ZAKRESU INWESTYCJI:

a) inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

b) projekt koncepcyjny, podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego, w tym przestawienie do zatwierdzenia realnego etapowania inwestycji ze względu ciągłości funkcjonowania oddziału oraz przedstawienie powiązań funkcjonalnych z innymi oddziałami uzupełniającymi oraz współpracującymi podmiotu, zakres wymagany,

Zamawiający posiada koncepcję wizualizacji aranżacji pomieszczeń sal porodowych, które mają być podstawą do opracowania przez Wykonawcę projektu koncepcyjnego i dalszej realizacji. Wizualizacja aranżacji stanowi załącznik numer 2 do OPZ.

c) projekt realizacyjny w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami

uwaga: podane zakresy należy ująć odpowiednio o ile są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w zależności od przyjętej przez Oferenta specyfiki inwestycji, z wyjątkiem wskazanych zakresów wymaganych, które są obligatoryjne,

w zakresie niezbędnym nakłada się obowiązek realizacji opracowań projektowych koncepcyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporządzenia wykonawcze, normy budowlane i branżowe, zasady wiedzy technicznej oraz przepisy i wymagania higieniczno-sanitarne, b.h.p. i p.poż. oraz inne a w szczególności:

- Ekspertyza Techniczna dotycząca warunków bezpieczeństwa pożarowego Szpital Powiatowy w Sochaczewie,

ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew, Jabłonka, lipiec 2021 r. jako załączniki do postanowienia wydanego przez Mazowiecki Komenda Wojewódzki Państwowej Straży Pożarowej, pieczęć Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Wydział Kontrolno-rozpoznawczy, znak: WZ.5595.112.3.2021 r.,

- Postanowienie w zakresie wyrażenia zgody na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach w przepisach techniczno-budowlanych, z dnia 15.11.2021 r., wydane przez Mazowiecki Komenda Wojewódzki Państwowej Straży Pożarowej, znak: WZ.5595.112.3.2021,

- DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2022 r. Poz. 402 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 października 2012 r. Poz. 1169 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,

ponadto, zwraca się uwagę, że niezależnie od przytoczonych powyżej dokumentów Wykonawca jest zobligowany do stosowania przepisu, który został znowelizowany w jego aktualnej treści,

2. ZAKRES INWESTYCJI:

2.1 Modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego na potrzeby dwóch zespołów porodowych oraz sali operacyjnej dla porodów rozwiązywanych cięciem cesarskim zlokalizowanych na I piętrze budynku A Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

Zakres modernizacji:

Zakłada się, że w wyniku modernizacji przekształceniu ulegnie około 140 m2 powierzchni użytkowej

I piętro

- SALA OPERACYJNA DLA PORODÓW ROZWIĄZYWANYCH CIĘCIEM CESARSKIM

- POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PERSONELU

- DWIE SALE PORODÓW RODZINNYCH Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO-SANITARNYM

- ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

- KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

2.2 WYMAGANIA OGÓLNO-BUDOWLANE:

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA:

istniejąca, nie podlegają wymianie,

szyby stolarki okiennej od wewnątrz foliowane folią mleczną o strukturze/powierzchni gładkiej, nie matowej, odpornej na działania środków dezynfekcyjnych, odpornej na działania wilgoci, atestowanymi, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,

DRZWI WEWNĘTRZNE:

odporne na działania środków dezynfekcyjnych, odporne na działania wilgoci, atestowane, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,

POSADZKI:

demontaż w całości warstw istniejących warstw wykończeniowych posadzkowych, Zamawiający nie dopuszcza powtórnego ich wykorzystania, w miejscach występowania wyraźnego osłabienia lub skruszenia podbudowy (istniejąca posadzka cementowa) należy ją wymienić w całości albo fragmentach umożliwiających użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w programie funkcjonalnym,

w pomieszczeniach mokrych wymaga się wykonie odpowiedniej izolacji przeciwwodnej powłokowej,

warstwę wykończeniową należy wykonać z wykładzin PVC: twardych, łatwo zmywalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,

cokół wywinięty z tego samego rodzaju wykładziny do wysokości w przedziale 10-15 cm,

standard wykonania musi uwzględniać możliwość mycia i dezynfekcji powierzchni pomieszczenia,

SALA OPERACYJNA DLA PORODÓW ROZWIĄZYWANYCH CIĘCIEM CESARSKIM:

należy wykonać warstwę wykończeniową w postaci zastosowania wykładzin PVC prądoprzewodzących, przy zastosowaniu wszystkich warstw posadzkowych dla takiego standardu wykończenia,

WĘZŁY HIGIENICZNO-SANITARNE

należy wykonać warstwę wykończeniową w postaci zastosowania wykładzin antypoślizgowych, przy zastosowaniu wszystkich warstw posadzkowych dla takiego standardu wykończenia,

SUFITY PODWIESZONE:

w zależności od przyjętych przez Oferenta złożeń projektowych oraz realizacyjnych, Zamawiający nie dopuszcza powtórnego wykorzystania zdemontowanych elementów i wypełnień istniejących modułowych sufitów podwieszonych,

Zamawiając nie dopuszcza braku zastosowania sufitu podwieszonego w obszarach przebiegu instalacji, ciągów komunikacyjnych i innych konicznych,

stosując systemowy sufit podwieszany określa się następujące wymogi: moduł 600 x 600 mm, konstrukcja widoczna z możliwością demontażu, sufit należy zamontować zgodnie z zasadami montażu producenta, odporne na działania środków dezynfekcyjnych, odporne na działania wilgoci, atestowane, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,

ŚCIANY I SUFITY PEŁNE:

malować farbami o odporności na działania środków chemicznych, łatwozmywalnymi, gładkimi, odpornymi na działania wilgoci, atestowanymi, dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,

ŚCIANY O WARSTWIE WYKOŃCZENIOWE Z WYKŁADZIN PVC:

- SALA OPERACYJNA DLA PORODÓW ROZWIĄZYWANYCH CIĘCIEM CESARSKIM

- POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PERSONELU

w/w pomieszczeniach należy wykonać warstwę wykończeniową w postaci zastosowania wykładzin PVC:

twardych, łatwo zmywalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,

cokół wywinięty połączony trwale z wykładziną posadzki z tego samego rodzaju wykładziny co wykładzina posadzki o wysokości w przedziale 10-15 cm,

- DWIE SALE PORODÓW RODZINNY Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO-SANITARNYM

w/w pomieszczeniach należy wykonać warstwę wykończeniową w postaci zastosowania płytek ceramicznych:

twardych, łatwo zmywalnych, odpornych na środki dezynfekcyjne oraz chemiczne, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia,

ZABEZPIECZENIE ŚCIAN, DRZWI I NAROŻNIKÓW ORAZ OGÓLNE WYTYCZNE MONTAŻOWE:

należy zastosować systemowe: odbojo-poręcze ciągłe wzdłuż dróg i pomieszczeń służących komunikacji pacjenta, zabezpieczenie drzwi - taśma winylowa dotyczy wszystkich drzwi służących komunikacji pacjenta oraz magazynów, zabezpieczanie narożników – narożnik winylowy wzdłuż dróg i pomieszczeń służących komunikacji pacjenta oraz magazynów,

WENTYLACJA:

w zależności od przyjętych przez Oferenta złożeń projektowych oraz realizacyjnych, należy:

zgodnie z obowiązującymi normami w pomieszczeniach zastosować wentylację grawitacyjną,

zgodnie z obowiązującymi normami w pomieszczeniach zastosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną lub klimatyzację,

OGRZEWANIE:

w zależności od przyjętych przez Oferenta złożeń projektowych oraz realizacyjnych, należy:

zgodnie z obowiązującymi normami w pomieszczeniach zastosować klimatyzację albo centralne ogrzewanie, w miejscach koniecznych należy stosować kompletne grzejniki w standardzie higienicznym, gładkie, łatwo-zmywalne, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych oraz chemicznych, wyposażone w głowice termostatyczne,

OPRAWY OŚWIETLENIOWE OGÓLNE:

w pomieszczeniach należy zostawać oprawy led, hermetyczne, łatwo-zmywalne, odporne na działania środków dezynfekcyjnych oraz chemicznych,

GNIAZDA WTYKOWE OGÓLNE:

na etapie uzgadniania założeń realizacyjnych (projekt koncepcyjny,) należy ustalić z użytkownikiem,

uwaga: ilość gniazd należy zweryfikować w oparciu o wskazane przez Zamawiającego wyposażenie medycznych jednostek zasilających oraz urządzeń medycznych i użytkowych,

GNIAZDA LOGICZNE:

na etapie uzgadniania założeń realizacyjnych (projekt koncepcyjny,) należy ustalić z użytkownikiem,

do każdego pomieszczenia z jednostką komputerową oraz urządzeniem medycznym tego wymagającym należy rozprowadzić instalację pod 1 zestaw gniazd komputowych, przy założeniu ilościowym, że 1 jednostka komputerowa albo urządzenie medyczne odpowiada 1 zestawowi gniazd komputowych,

1 zestaw gniazd komputowych PEL to: trzy gniazda zasilania gwarantowanego oraz dwa gniazda logiczne (obiekt posiada instalację kategorii 6),

uwaga: rozwiązanie należy zweryfikować w oparciu o wskazane przez Zamawiającego wyposażenie medycznych jednostek zasilających oraz urządzeń medycznych,

rozwiązanie należy zweryfikować w oparciu o istniejący w obiekcie układ sieci informatycznej i konieczność jego rozbudowy,

INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH:

na etapie uzgadniania założeń realizacyjnych (projekt koncepcyjny,) należy ustalić z użytkownikiem,

do każdego pomieszczenia, w którym wstępuje jednostka zasilania medycznego doprowadzić instalacje w ilości i jakości wskazanej dla tego wyposażenia medycznego,

ze względu na stan techniczny instalacji istniejących w obiekcie należy uwzględnić konieczność realizacji nowych lub wymianę na nowe skrzynki zaworowo-kontrolne, oraz konieczność korekt instalacji w odcinakach przyłączeniowych obiektowych,

uwaga: rozwiązanie należy zweryfikować w oparciu o wskazane przez Zamawiającego wyposażenie medycznych jednostek zasilających oraz urządzeń medycznych,

ZAKRES PRAC:

Zamawiając nie określa zakresu prac, ponieważ forma oraz zakres przebudowy będą zgodne z indywidualnymi założeniami Oferenta,

oraz musi odpowiadać co najmniej zakresowi rzeczowemu inwestycji określonemu w punkcji ZAKRES INWESTYCJI, to jest:

przebudowa dotyczy: struktury organizacyjnej i wyodrębnienia poszczególnych obszarów, w tym: przebudowa ścian działowych, przebudowa stref komunikacyjnych, realizacja wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, realizacja w poszczególnych obszarach sufitów podwieszonych, realizacja w poszczególnych obszarach posadzek z uwzględnieniem specjalistycznych warstw wykończeniowych, przygotowanie otworów oraz przekuć pod nową infrastrukturę techniczną.

Zakłada się również przebudowę instalacji między innymi: instalację wodną, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalację centralnego ogrzewania, instalacji gazów medycznych, instalację elektryczną i teletechniczną w tym IT.

ZAKRES PRAC DODATKOWYCH:

- w pomieszczeniach istniejących na styku z realizacją inwestycji, w których będą wykonywane prace remontowe ogólno-budowlane oraz instalacyjne, należ przewidzieć konieczność wykonywania prac naprawczych poremontowych, takich np.: jak gipsowania, szlifowanie, malowanie itp.

- zabezpieczenie obiektu istniejącego, przed czynnikami związanymi z realizacją inwestycji oraz czynnikami atmosferycznymi,

w tym konieczność realizacji przegród wydzielających, tymczasowych na czas realizacji prac, o odpowiedniej izolacyjności akustycznej uwzględniającej specyfikę oddziału,

- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i pobudowlanych oraz socjalnych budowy,

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Podane wymagania są orientacyjne, dające pogląd o zakresie i specyfice inwestycji, należy je traktować jako niezbędne minimum wymagane przez Zamawiającego, a wycena Oferenta winna zawierać całkowity zakres jakościowy i ilościowy konieczny do osiągnięcia wskazanego przez Zamawiającego celu. Wszelkie parametry wyjściowe winny być zweryfikowane przez Oferenta w trakcie ewentualnej wizji lokalnej poprzedzającej złożenie oferty a rozbieżności w tym zakresie nie mogą być podstawą ewentualnych dodatkowych roszczeń umownych.

Forma oraz zakres przebudowy winny być założeniami indywidualnymi Oferenta, Oferta winna zawierać całość zadania inwestycyjnego niezależnie od wytycznych.

Wszystkie elementy, przyjętych przez Oferenta rozwiązań, należy wykonywać zgodnie z przyjętym systemem, nie dopuszcza się stosowania łączenia systemów, przy realizacji należy zastosować wszystkie elementy przyjętego przez Wykonawcę systemu.

UWARUNKOWANIA ZAKRESU INWESTYCJI:

Istniejąca infrastruktura obiektu pozwala na podłączenie przebudowy bez konieczności zwiększania jej parametrów przyłączeniowych, przyłączenie winno odbywać się z istniejących węzłów, rozdzielni, serwerowni itp.

3. ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU

3.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

- SALA OPERACYJNA DLA PORODÓW ROZWIĄZYWANYCH CIĘCIEM CESARSKIM

| WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIE | ILOŚĆ SZT./ KOMP. |
| --- | --- |
| jednostka zasilania medycznego – ścienna, pozioma, długość max 160 cm, na potrzeby STANOWISKO ANESTEZJOLOGICZNE, wyposażenie: - centralne źródło tlenu x 2, sprężonego powietrza x 2 i próżni x 2, odciąg gazów amnestycznych x1, (Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem typ AGA), oraz - 5 x gniazd elektryczne, 5 x bolec wyrównania potencjałów, minimum 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6, | 1 |
| jednostka zasilania medycznego – ścienna, pozioma, długość max 160 cm, dostosowana do systemu przywoławczego, na potrzeby RESUSCYTACJI NOWORODKA, wyposażenie: - centralne źródło tlenu x 2, sprężonego powietrza x 2 i próżni x 2 (Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem typ AGA), oraz - 3 x gniazd elektryczne, 3 x bolec wyrównania potencjałów, minimum 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6, | 1 |
| na ścianach dodatkowe dwa zespoły gniazd, każdy zespół: 2 x gniazd elektryczne, 2 x bolec wyrównania potencjałów, | 1 |
| stół operacyjny na wyposażeniu Szpitala. W zakresie Wykonawcy demontaż oraz montaż w nowym pomieszczeniu | 0 |
| lampa operacyjna na wyposażeniu Szpitala. W zakresie Wykonawcy demontaż oraz montaż w nowym pomieszczeniu | 0 |
| aparat KTG, zgodnie z opisem załącznika numer 1.3 | 1 |
| inkubator otwarty, zgodnie z opisem z załącznika numer 1.5 | 1 |
| taboret obrotowy zabiegowy, regulowany, obrotowy, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, 4-5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, | 1 |
| stanowisko do zbierania zgód pacjentek, zgodnie z opisem z załącznika numer 1.6 | 1 |
| telefon zgodnie z istniejącym systemem teletechnicznym | 1 |
| drukarka opasek dla niemowląt, zgodnie z opisem z załącznika numer 1.7 | 1 |

- POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA PERSONELU

| WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIE | ILOŚĆ SZT./ KOMP. |
| --- | --- |
| myjnia chirurgiczna, dwustanowiskowa, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia, | 1 |
| ciąg mebli roboczych wykonanych ze stali nierdzewnej o przeznaczeniu na podręczny sprzęt medyczny i leki, W skład ciągu wchodzą: Szafki dolne stojące: 1 moduł o szerokości 60 cm wyposażony w drzwiczki jednoskrzydłowe z regulowaną półką wewnątrz, 1 moduł o szerokości 60 cm wyposażony w 3 szuflady Dwupoziomowa wisząca półka wykonana ze stali nierdzewnej o szerokości 60 cm – 2 szt. | 1 |

- ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

| WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIE | ILOŚĆ SZT./ KOMP. |
| --- | --- |
| zestaw dezynfekcyjny, w tym: kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką, Uwaga: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, będą dostarczone prze Zamawiającego, nie są objęte przedmiotem inwestycji | 1 |
| umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S:+/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia | 1 |

- SALA PORODÓW RODZINNYCH Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO-SANITARNYM

- SALA PORODOWA RODZINNA

| WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIE | ILOŚĆ SZT./ KOMP. |
| --- | --- |
| jednostka zasilania medycznego – ścienna, pozioma, długość max 160 cm, dostosowana do systemu przywoławczego, na potrzeby STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKA, wyposażenie: - centralne źródło tlenu x 2, sprężonego powietrza x 2 i próżni x 2 (Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem typ AGA), oraz - 3 x gniazd elektryczne, 3 x bolec wyrównania potencjałów, minimum 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 | 1 |
| jednostka zasilania medycznego – ścienna, pozioma, długość max 160 cm, dostosowana do systemu przywoławczego, na potrzeby STANOWISKO PORODOWE, wyposażenie: - centralne źródło tlenu x 2, sprężonego powietrza x 2 i próżni x 2, (Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem typ AGA), oraz - 3 x gniazd elektryczne, 3 x bolec wyrównania potencjałów, minimum 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 | 1 |
| lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa, jednoczaszowa, zgodnie z opisem z załącznika 1.1 | 1 |
| łóżko porodowe, zgodnie z opisem z załącznika 1.2 | 1 |
| stanowisko do resuscytacji noworodków, zgodnie z opisem z załącznika 1.4 | 1 |
| ciąg szaf medycznych o długości łącznej ok. 120 cm, o przeznaczeniu na podręczny sprzęt medyczny i leki, blat roboczy wsparty na szafkach dolnych o długości ok. 120 cm, szafki dolne: o długości 2 x ok. 60 cm, pierwsza: szafka podzlewozmywakowa drzwi uchylne, druga szafka z 3 szufladami z zamkami ryglującymi drzwi, wyposażony w zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, o wymiarze: ok. Ø 450 mm, wyposażony w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia, szafki górne medyczne, wiszące: o długości 2 x ok. 60 cm, drzwi uchylne z zamkami ryglującymi drzwi | 1 |
| na stanowisku porodowym zawiesie sufitowe do: kurtyna sufitowa podtrzymania (chusta rebozo), o właściwościach podtrzymywania również po zamoczeniu, materiał wodoodporny, odporny na środki chemiczne i dezynfekcje | 1 |
| drabinka rehabilitacyjna mocowana do ściany o szerokości ok. 60 cm | 1 |
| worek sako wykonany z materiału odpornego na środki chemiczne i dezynfekcję | 1 |
| zestaw dezynfekcyjny, w tym: kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką, Uwaga: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, będą dostarczone prze Zamawiającego, nie są objęte przedmiotem inwestycji | 1 |
| umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S:+/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia, | 1 |
| biurko kompaktowe, prostokątne, wymiary (+/- 5 cm): szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 80 cm, wysokość ok. 74 cm, | 1 |
| krzesło poliuretanowe robocze z oparciem, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, obrotowe, 5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, podłokietniki: tak, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 74 cm | 1 |
| stanowisko do zbierania zgód pacjentek, zgodnie z opisem z załącznika numer 1.6 | 1 |
| telefon zgodnie z istniejącym systemem teletechnicznym | 1 |
| drukarka opasek dla niemowląt, zgodnie z opisem z załącznika numer 1.7 | 1 |

- WĘZEŁ HIGIENICZNO-SANITARNY

| WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIE | ILOŚĆ SZT./ KOMP. |
| --- | --- |
| zestaw dezynfekcyjny, w tym: kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką, Uwaga: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, będą dostarczone prze Zamawiającego, nie są objęte przedmiotem inwestycji, | 1 |
| umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S:+/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię standard, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia, | 1 |
| zestaw do WC, w tym: pojemnik na papier toaletowy, szczotka do WC, wisząca, poręcz prosta, długość ok. 60 cm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, poręcz wc ścienna łukowa uchylna z możliwością oparcia dodatkowego na podłodze (czyli ruchoma noga na zawiasie), długość ok. 85 cm, dla osób niepełnosprawnych, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, | 1 |
| miska ustępowa, wisząca, L: max 550 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia, | 1 |
| zestaw higieniczny, w tym: poręcz prosta, długość ok. 60 cm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym, kierunek prawa/lewa zgodnie z lokalizacją, wymiar: ok. 600x1100 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, półka prysznicowa na przybory toaletowe, wisząca, ażurowa, wymiary (+/- 5cm): 400x150 mm, | 1 |
| brodzik prysznicowy o wymiarach: ok. 900/900 mm, ukształtowany w spadku w warstwach posadzkowych, o warstwie wykończonej wskazanej w wytycznych dla pomieszczeń, powierzchnia antypoślizgowa, w poziomie posadzki, bezprogowo, (z systemową kształtką antywypływową), wpust podłogowy, z rusztem kratowym, przeciwpoślizgowym, ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i nasadą dopasowanym odpowiednio do zastosowanej izolacji przeciwwodnej oraz warstwy wykończeniowej posadzki, wyposażona w baterię prysznicową standardową na ciepłą i zimną wodę, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia, | 1 |
| systemowy parawan podwieszony (wodoodporny), parawan dwustronny schodzący się na łuku giętym, płaszczyzna i dolana krawędź parawanu kończąca się przed kształtką antywypływową brodzika (zapobieganie spływaniu skroplin poza płaszczyznę brodzika prysznicowego): konstrukcja podwieszana dostosowana do projektowanego: stropu właściwego oraz stropu podwieszonego, wysokość wieszaków dostosowana do wysokości pomieszczenia, konstrukcja: aluminium, w kolorze białym, kształt: „L”, równoramienny, z systemowym łukiem giętym, ślizgacze z agrafką: nylon, wysokość dostosowana do wysokość pomieszczenia w świetle, długość: łącznie oba boki około 190 cm, | 1 |
| wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy (np. ze stali nierdzewnej) | 1 |
| w obrębie pomieszczenia zapewnić gniazdo elektryczne szczelne, na potrzeby higieniczne, | 1 |
| wykonać warstwę wykończeniową w postaci zastosowania wykładzin antypoślizgowych, przy zastosowaniu wszystkich warstw posadzkowych dla takiego standardu wykończenia | 1 |

- SALA PORODÓW RODZINNYCH Z PEŁNYM WĘZŁEM HIGIENICZNO-SANITARNYM

- SALA PORODOWA RODZINNA

| WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIE | ILOŚĆ SZT./ KOMP. |
| --- | --- |
| jednostka zasilania medycznego – ścienna, pozioma, długość max 160 cm, dostosowana do systemu przywoławczego, na potrzeby STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKA, wyposażenie: - centralne źródło tlenu x 2, sprężonego powietrza x 2 i próżni x 2 (Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem typ AGA), oraz - 3 x gniazd elektryczne, 3 x bolec wyrównania potencjałów, minimum 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6, | 1 |
| jednostka zasilania medycznego – ścienna, pozioma, długość max 160 cm, dostosowana do systemu przywoławczego, na potrzeby STANOWISKO PORODOWE, wyposażenie: - centralne źródło tlenu x 2, sprężonego powietrza x 2 i próżni x 2, (Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem typ AGA), oraz - 3 x gniazd elektryczne, 3 x bolec wyrównania potencjałów, minimum 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6, | 1 |
| lampa operacyjna bezcieniowa sufitowa, jednoczaszowa, zgodnie z opisem z załącznika 1.1 | 1 |
| łóżko porodowe, zgodnie z opisem z załącznika 1.2 | 1 |
| stanowisko do resuscytacji noworodków, zgodnie z opisem z załącznika 1.4 | 1 |
| ciąg szaf medycznych o długości łącznej ok. 120 cm, o przeznaczeniu na podręczny sprzęt medyczny i leki, blat roboczy wsparty na szafkach dolnych o długości ok. 120 cm, szafki dolne: o długości 2 x ok. 60 cm, pierwsza: szafka podzlewozmywakowa drzwi uchylne, druga szafka z 3 szufladami z zamkami ryglującymi drzwi, wyposażony w zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, o wymiarze: ok. Ø 450 mm, wyposażony w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia, szafki górne medyczne, wiszące: o długości 2 x ok. 60 cm, drzwi uchylne z zamkami ryglującymi drzwi | 1 |
| na stanowisku porodowym zawiesie sufitowe do: kurtyna sufitowa podtrzymania (chusta rebozo), o właściwościach podtrzymywania również po zamoczeniu, materiał wodoodporny, odporny na środki chemiczne i dezynfekcje, | 1 |
| drabinka rehabilitacyjna mocowana do ściany o szerokości ok. 60 cm | 1 |
| worek sako wykonany z materiału odpornego na środki chemiczne i dezynfekcję | 1 |
| zestaw dezynfekcyjny, w tym: kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką, Uwaga: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, będą dostarczone prze Zamawiającego, nie są objęte przedmiotem inwestycji | 1 |
| umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S:+/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia, | 1 |
| biurko kompaktowe, prostokątne, wymiary (+/- 5 cm): szerokość ok. 120 cm, głębokość ok. 80 cm, wysokość ok. 74 cm, | 1 |
| krzesło poliuretanowe robocze z oparciem, materiał odporny na mycie i dezynfekcję, obrotowe, 5 skrętnych kółek z obwolutą gumową (kauczukową), siłownik gazowy: tak, podłokietniki: tak, wysokość dostosowana do pracy przy stołach o wysokości 74 cm | 1 |
| stanowisko do zbierania zgód pacjentek, zgodnie z opisem z załącznika numer 1.6 | 1 |
| telefon zgodnie z istniejącym systemem teletechnicznym | 1 |
| drukarka opasek dla niemowląt, zgodnie z opisem z załącznika numer 1.7 | 1 |

- WĘZEŁ HIGIENICZNO-SANITARNY

| WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIE | ILOŚĆ SZT./ KOMP. |
| --- | --- |
| zestaw dezynfekcyjny, w tym: kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), lustro mocowane nad umywalką, Uwaga: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, będą dostarczone prze Zamawiającego, nie są objęte przedmiotem inwestycji | 1 |
| umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S:+/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię standard, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia | 1 |
| zestaw do WC, w tym: pojemnik na papier toaletowy, szczotka do WC, wisząca, poręcz prosta, długość ok. 60 cm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, poręcz wc ścienna łukowa uchylna z możliwością oparcia dodatkowego na podłodze (czyli ruchoma noga na zawiasie), długość ok. 85 cm, dla osób niepełnosprawnych, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany | 1 |
| miska ustępowa, wisząca, L: max 550 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia | 1 |
| zestaw higieniczny, w tym: poręcz prosta, długość ok. 60 cm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, poręcz prysznicowa jednoramienna z gładkim ramieniem pionowym, kierunek prawa/lewa zgodnie z lokalizacją, wymiar: ok. 600x1100 mm, z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, półka prysznicowa na przybory toaletowe, wisząca, ażurowa, wymiary (+/- 5cm): 400x150 mm | 1 |
| brodzik prysznicowy o wymiarach: ok. 900/900 mm, ukształtowany w spadku w warstwach posadzkowych, o warstwie wykończonej wskazanej w wytycznych dla pomieszczeń, powierzchnia antypoślizgowa, w poziomie posadzki, bezprogowo, (z systemową kształtką antywypływową), wpust podłogowy, z rusztem kratowym, przeciwpoślizgowym, ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i nasadą dopasowanym odpowiednio do zastosowanej izolacji przeciwwodnej oraz warstwy wykończeniowej posadzki, wyposażona w baterię prysznicową standardową na ciepłą i zimną wodę, przyłącza standardowe, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia | 1 |
| systemowy parawan podwieszony (wodoodporny), parawan dwustronny schodzący się na łuku giętym, płaszczyzna i dolana krawędź parawanu kończąca się przed kształtką antywypływową brodzika (zapobieganie spływaniu skroplin poza płaszczyznę brodzika prysznicowego): konstrukcja podwieszana dostosowana do projektowanego: stropu właściwego oraz stropu podwieszonego, wysokość wieszaków dostosowana do wysokości pomieszczenia, konstrukcja: aluminium, w kolorze białym, kształt: „L”, równoramienny, z systemowym łukiem giętym, ślizgacze z agrafką: nylon, wysokość dostosowana do wysokość pomieszczenia w świetle, długość: łącznie oba boki około 190 cm, | 1 |
| wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy (np. ze stali nierdzewnej) | 1 |
| w obrębie pomieszczenia zapewnić gniazdo elektryczne szczelne, na potrzeby higieniczne, | 1 |
| wykonać warstwę wykończeniową w postaci zastosowania wykładzin antypoślizgowych, przy zastosowaniu wszystkich warstw posadzkowych dla takiego standardu wykończenia | 1 |

- ŚLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

| WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIE | ILOŚĆ SZT./ KOMP. |
| --- | --- |
| zestaw dezynfekcyjny, w tym: - kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), - lustro mocowane nad umywalką Uwaga: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, będą dostarczone prze Zamawiającego, nie są objęte przedmiotem inwestycji | 1 |
| umywalka, o wymiarach: ok. 400/310 mm (S:+/-25%), z stelażem systemowym mocowania dostosowanym do rodzaju ściany, wyposażona w baterię uruchamianą bez kontaktu z dłonią, przy zachowaniu przyłączy dostosowanych do odpowiedniej klasy czystość pomieszczenia | 1 |
| wieszak ścienny na min. 4 haczyki, metalowy (np. ze stali nierdzewnej) | 2 |

- KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

| WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIE | ILOŚĆ SZT./ KOMP. |
| --- | --- |
| zestaw dezynfekcyjny, w tym: - kosz na odpadki (brudne ręczniki) z pokrywą otwieraną pedałem nożnym, samozamykający, (pojemność ok. 20 l), - lustro mocowane nad umywalką Uwaga: dozownik mydła w płynie, dozownik środka dezynfekcyjnego, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia, będą dostarczone prze Zamawiającego, nie są objęte przedmiotem inwestycji | 1 |

3.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZAKRESIE DOPOSAŻENIA ODDZIAŁU W SPRZĘT MEDYCZNY ORAZ WYPOSAŻENIE

| Lp. | Nazwa | ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Lampa operacyjna, zgodnie z opisem z załącznika do OPZ numer 1.1 | 2 |
|  | Łóżko porodowe, zgodnie z opisem z załącznika do OPZ numer 1.2 | 2 |
|  | Mobilny aparat KTG, zgodnie z opisem z załącznika do OPZ numer 1.3 | 1 |
|  | Stanowisko do resuscytacji noworodka, zgodnie z opisem z załącznika numer 1.4 | 2 |
|  | Inkubator otwarty, zgodnie z opisem z załącznika numer 1.5 | 1 |
|  | Stanowisko do zbierania zgód pacjentek, zgodnie z opisem z załącznika numer 1.6 | 3 |
|  | Drukarka opasek dla niemowląt, zgodnie z opisem z załącznika numer 1.7 | 3 |

4. DOPOSAŻENIE INFORMATYCZNE

  - WEWNĘTRZNY SYSTEM PRZYWOŁAWCZY PACJENTA (zintegrowany z jednostkami zasilania medycznego), to jest np.:

- panel nadłóżkowy z manipulatorem wezwań,

- manipulator wezwań pomieszczenia higieniczno-sanitarne (sufitowy),

- salowa lampa LED sygnalizacyjna, uniwersalna, bez sygnalizatora dźwiękowego,

- wyświetlacz LED dyżurkowy z sygnalizatorem dźwiękowym (wyświetlacz alfanumeryczny do wskazywania miejsca nadania i rodzaju przywołania),

System winien funkcjonować w oparciu o sygnalizację 3 kolorową

- kolor czerwony wezwanie ze stanowiska łóżkowego

- kolor zielony zaznaczenie obecności przez personel

- kolor biały lub żółty wezwanie WC lub z węzła sanitarnego

Przekazywanie wezwań system winien wykonywać za pomocą przycisków przywoławczo odwoławczych z wyświetlaczem umieszczonych w każdej Sali łóżkowej.

Wyświetlacz powinien być aktywny w każdej Sali, w której personel potwierdzi obecność zielonym przyciskiem. Dodatkowym elementem prezentującym wezwania i czynności personelu winien być korytarzowy wyświetlacz ledowy prezentujący wezwania kolorem czerwony i obecności kolorem zielonym

  - ZINTEGROWANY SYSTEM VIDEOFONOWY (VF) w tym kontrola dostępu

Obszar objęty realizacją należy wyposażyć w system videofonowy to jest m.in.:

- natynkowy panel zewnętrzny z szerokokątnym obiektywem zintegrowany systemowo z kontrolą dostępu w postaci: ściśle zarachowanych kart magnetycznych oraz klawiaturą numeryczną,

- panel monitor wewnętrzny stacjonarny z słuchawką zintegrowany systemowo z kontrolą dostępu, z funkcją zwalniania elektrozamka drzwi, (lokalizacja zgodnie z projektem)

Projektowany system powinien być kompatybilny z istniejącym systemem. System videofonowy należy zintegrować z systemem kontroli dostępu

  - Rozbudowa posiadanego systemu HIS w zakresie instalacji i konfiguracji dodatkowych stanowisk:

Zamawiający wymaga instalacji na dostarczonych w ramach postępowania jednostkach komputerowych posiadanego przez Szpital systemu HIS oraz konfiguracji umożliwiającej podpisywanie zgód z systemu HIS na dostarczonych w ramach postępowania tabletach. Zamawiający wymaga również konfiguracji umożliwiającej drukowanie opasek dla niemowląt z systemu HIS na dostarczonych w ramach postępowania drukarki opasek.

  - Modernizacja sieci

Zakres realizacji ma obejmować :

- Budowa nowego PPD

- Modernizacja sieci okablowania strukturalnego obejmującą budowę sieci szkieletowej w obrębie Traktu Porodowego, modernizację węzłów sieci wraz z spięciem z GPD oraz montaż PEL (PEL =min. 3 gniazda elektryczny, 2 gniazda RJ45)

- Ułożenie i zakończenie struktury poziomej i pionowej w węzłach sieci

Podstawowe założenia do wymogów okablowania strukturalnego.

Zebrane wymagania i parametry należy traktować jako minimalne - co oznacza, że Wykonawca może zaoferować rozwiązanie przewyższające opisane parametry. Wszystkie elementy odbiegające parametrami od tych opisanych w dalszej części niniejszego opracowania podlegają dodatkowej ocenie i wymagają pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się elementów, których parametry spowodują obniżenie funkcjonalności projektowanego systemu okablowania strukturalnego.

- Wszystkie produkty wchodzące w skład systemu okablowania strukturalnego muszą pochodzić z oferty jednego producenta. Producent jest rozumiany jako fizyczny wytwórca kluczowych elementów toru transmisyjnego czyli: modułów gniazd RJ45, paneli krosowych, kabli krosowych, pigtaili, złączy światłowodowych (adapterów). Dystrybutor lub importer komponentów z różnych źródeł nie jest uznawany za producenta w kontekście okablowania strukturalnego.

- Producent system okablowania strukturalnego musi posiadać certyfikat zapewnienia jakości ISO9001:2015 od minimum 15 lat oraz ISO 14001 dotyczący projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwiązań w zakresie zarządzania informacją i transmisją danych. Wdrożenie tych norm gwarantuje Zamawiającemu właściwą obsługę procesów sprzedażowych i utrzymaniowych.

- Użyte elementy z oferty producenta winny być oznaczone logo tego samego producenta. Oferowane produkty muszą być prezentowane wraz z ich dokumentacją na stronie internetowej producenta.

- Producent okablowania strukturalnego musi udzielić min. 25-letniej gwarancji na oferowany system zabezpieczając Zamawiającego przed nieprawidłowym działaniem poszczególnych komponentów i problemami w trakcie eksploatacji sieci. Warunki udzielanej gwarancji muszą być opracowane w formie spójnego dokumentu dostępnego do wglądu.

- Produkty tworzące tor transmisyjny muszą posiadać właściwe certyfikaty stwierdzające ich zgodność z normami referencyjnymi.

- Producent musi objąć kluczowe komponenty wchodzące w skład toru transmisyjnego miedzianego programem weryfikacyjnym potwierdzającym ich wydajność w sposób ciągły (np. GHMT Premium Verification Program), co gwarantuje Zamawiającemu deklarowaną jakość dla całości oferty a nie tylko próbek dostarczanych do testów przez producenta. W ramach programu musi być potwierdzona wydajność Kanału (Channel) lub Łącza Stałego (Permanent Link). Na certyfikacie muszą zostać wyróżnione wszystkie testowane produkty według nazwy i / lub z numerem katalogowym i zgodnymi z oferowanym rozwiązaniem. Nie dopuszcza się certyfikatów „Type Approval”, które potwierdzają zgodność z normami na podstawie jednorazowego testu i próbki dostarczonej przez producenta. Nie dopuszcza się certyfikatów, które nie obejmują wszystkich komponentów wchodzących w skład złożonej oferty. Certyfikaty potwierdzające wydajność i zgodność z normami odniesienia muszą być dostępne na stronie internetowej danego laboratorium badawczego.

- Wykonawca musi zatrudniać minimum jedną osobę posiadającą aktualne certyfikaty Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego. Wymagane jest przedstawienie certyfikatów imiennych wydanych terminowo bezpośrednio przez producenta a nie w imieniu producenta. Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski. Wymagane jest, aby Zamawiający mógł sprawdzić w sposób niezależny np. w witrynie internetowej producenta systemu okablowania strukturalnego, czy firma instalatorska posiada ważne certyfikaty .

- Wszystkie wykonywane prace oraz oferowane produkty i rozwiązania muszą odpowiadać normom odniesienia i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.

- Projektowany system okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania aktualnie obwiązujących przepisów i norm oraz tych dających się przewidzieć w najbliższej przyszłości. W związku z tym, wszystkie kable instalowane w projektowanym obiekcie muszą posiadać potwierdzoną zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 tzw. CPR. Określa się, że najniższą klasą CPR jaka może być zastosowana jest B2ca. Należy przedstawić Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) dla oferowanych kabli instalacyjnych zwierającą numer katalogowy i nazwę producenta.

- Należy potwierdzić zgodność komponentów miedzianych z najnowszymi standardami zasilania zdalnego - 4PPoE do 90W. Potwierdzenie musi pochodzić z niezależnego laboratorium w formie certyfikatu, dopuszcza się także oświadczenie producenta. IEEE 802.11af Klasa 1 - 4

- Zakłada się, iż środowisko pracy okablowania będzie środowiskiem łagodnym tj. określonym jako M1I1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1:2018.

- Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na okablowaniu miedzianym (skrętka czteroparowa), w wersji nieekranowanej o wydajności klasy Klasy E / Kat.6 , zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017 oraz EN 50173-1: 2018.

- Podsystem okablowania pionowego w części światłowodowej oparty zostanie na okablowaniu jednomodowym (SM) Okablowanie charakteryzować się będzie parametrami opisanymi w normie ISO 14763-3:2014 oraz kategorią włókien OS2 według ISO/IEC 11801 Ed.3: 2018. Parametry okablowania muszą zapewnić uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 10GBase-LX4 (SM).

- Podsystem okablowania światłowodowego w serwerowni oparty zostanie na okablowaniu jednomodowym (SM) Okablowanie charakteryzować się będzie parametrami opisanymi w normie ISO 14763-3:2014.

- Połączenia pomiędzy budynkami oraz połączenie szkieletowe w budynkach zostanie zbudowane w oparciu o kabel światłowodowy. Parametry okablowania muszą zapewnić uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 10GBase-LX4 (SM).

- Interfejsem światłowodowym dedykowanym w całej sieci jest LC Duplex.

- Ze względów bezpieczeństwa elementy toru transmisyjnego światłowodowego muszą posiadać mechanizmy chroniące przed uszkodzeniem wzroku przez niewidzialne promieniowanie lasera. Ten wymóg dotyczy w szczególności złączy światłowodowych w przełącznicach. Działanie mechanizmu musi polegać na zamknięciu drogi światła laserowego po wyjęciu zaślepki lub odłączeniu kabla krosowego.

- Poszczególne punkty dystrybucyjne zostały zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017. Dystrybutor Budynkowy określono jako GPD natomiast Dystrybutory Piętrowe jako PPD. GPD oparto na stojącej szafie dystrybucyjnej 19”, 42U o wymiarach 800 x 1000 mm z cokołem 100mm PPD oparto na wiszących dzielonych szafach dystrybucyjnych 19” o wymiarach 600 x 600 mm 837437

Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzować się najwyższą elastycznością niezbędna dla ewentualnych rozbudów sieci w czasie użytkowania oraz walorami użytkowymi pozwalającymi na bezpieczną obsługę systemu przez użytkownika

Należy wykonać wewnątrzbudynkowy system okablowania strukturalnego zgodnie z ISO 11801 ed.3, który ma składać się z 2 podsystemów tj.: podsystemu okablowania pionowego oraz podsystemu okablowania poziomego.

Podsystem okablowania pionowego

W obrębie Traktu Porodowego przewidziano budowę światłowodowej  sieci  szkieletowej. Węzłami sieci będą:

- PPD w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, który należy wpiąć do szkieletowej sieci światłowodowej Szpitala

- Węzły sieci szkieletowej połączone będą z GPD kablami światłowodowymi jednomodowymi o pojemności 12J.

Wymogi w zakresie instalacji światłowodowej:

Światłowodowe połączenia szkieletowe dedykowane są do obsługi protokołów transmisji danych. Na potrzeby realizacji przedmiotu umowy założono wykonanie tych połączeń poprzez standardowe połączenia oparte na uniwersalnym kablu instalacyjnym jednomodowym 12J  poprzez spawanie włókien.

Wymagane parametry kabla światłowodowego:

| Parametr | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Normy | IEC 60794-1-21:E1A; IEC 60794-1-21:E3A; IEC 60794-1-21-E4; IEC 60794-1-21:E6; IEC 60794-1-21:E7; IEC 60794-1-21:E10; IEC 60794-1-21:E11A; IEC 60794-1-21:E11A; EN 50575; EN 13501-6 | TAK |  |
| Klasa włókna | OS2 (G.657.A1) | TAK |  |
| Klasa kabla | Centralna luźna tuba | TAK |  |
| Konstrukcja kabla | I-B(ZN)H | TAK |  |
| Nazwa konstrukcji kabla | IFEF FiRis | TAK |  |
| Numer DoP | D9082 | TAK |  |
| Klasa odporności ogniowej CPR | B2ca-s1,d0,a1 | TAK |  |
| Liczba włókien | 12 |  |  |
| Siła ciągnięcia podczas instalacji | 1000N | TAK |  |
| Waga kabla | 32 kg/km | TAK |  |
| Promień gięcia | R = 20 x średnica kabla | TAK |  |
| Nominalna średnica zewnętrzna kabla | 5,4 mm | TAK |  |
| Temperatura instalacji | -5°C ÷ 50°C | TAK |  |
| Temperatura operacji | -20°C ÷ 60°C | TAK |  |
| Temperatura przechowywania / transportu | -25°C ÷ 60°C | TAK |  |
| Ochrona kabla | Ochrona przed gryzoniami | TAK |  |
| Rodzaj bufora | Luźna tuba, sucha | TAK |  |
| Typ włókna | Jednomodowe (SM) |  |  |
| Materiał powłoki zewnętrznej | UV-FRLSZH | TAK |  |

Wymagane parametry światłowodowych paneli krosowych:

Wyspecyfikowane powyżej kable światłowodowe należy właściwie wprowadzić i zakończyć w 19” panelach światłowodowych wyposażonych w adaptery złączowe LC/PC duplex. Panel światłowodowy nie może zajmować więcej miejsca w przestrzeni montażowej niż 1U. Panel światłowodowy musi być dostarczony jako kompletne rozwiązanie, wszystkie elementy muszą być zmontowane a całość gotowa do instalacji. Rola instalatora musi zostać ograniczona do wprowadzenia kabla i wykonania spawów bez konieczność wykonywania prac związanych z kompletacją poszczególnych elementów (adaptery, pigtaile, tacki spawów).

Poniżej zabrano szczegółowe wymagania, które muszą zostać spełnione:

- Panel światłowodowy musi umożliwiać bezpieczne zrobienia rezerwy przynajmniej 1.8 metra luźnej tuby w granicach swojej konstrukcji, tak żeby pole spawów i krosowe było odseparowane od miejsca składowania rezerwy

- Panele światłowodowe w swojej przestrzeni muszą być wyposażone w elementy umożliwiające bezpieczne zainstalowanie pigtaili do 1.8m długości

- Panel światłowodowy musi stanowić element systemu bezpiecznego prowadzenia kabla instalacyjnego od miejsca jego wprowadzenia do szafy aż do wejścia do panela

- Z uwagi na wykonywanie spawania pigtaile powinny się charakteryzować konstrukcją półścisłej tuby ułatwiającej zdejmowanie zewnętrznego bufora

- Pokrycie wtórne pigtaili musi być różnobarwne dla łatwej identyfikacji w trakcie prac monterskich.

- Pigtaile muszą być ułożone w panelu zgodnie z normą DIN VDE0888, podłączone do adapterów oraz wprowadzone to tacki spawów aby maksymalnie skrócić czas instalacji.

- Panele muszą umożliwiać swobodny dostęp do części połączeniowej oraz pola spawów bez narażania rezerwy luźnej tuby na naprężenia mogące spowodować jej pęknięcie

- Zakłada się  możliwość zakończenia w panelu do 48 włókien światłowodowych w przestrzeni pojedynczej jednostki (1U) zakończonych adapterem typu Wybierz element.

- Panele muszą mieć możliwość terminowania mniejszej ilości włókien z jednoczesnym zapewnieniem późniejszej ekspansji aż do docelowej ilości 48 włókien

- Panele muszą stanowić kompletne rozwiązanie gotowe do wykonania spawów i ułożenia kabli wewnątrz przełącznicy. W skład kompletu muszą wejść:

  - komplet pigtaili

  - komplet adapterów połączeniowych

  - tacki spawów

  - system organizacji zapasu pigtaili

  - system zapewniający bezpieczne wprowadzenia kabla do przełącznicy

- Konstrukcja paneli światłowodowych musi gwarantować nieprzekroczenie dozwolonych promieni gięcia kabli krosowych zabezpieczając je przed naprężeniami, w szczególności przed zgięciem/przytrzaśnięciem przez drzwi szafy.

- Panel musi umożliwiać rozbudowę w elementy systemu zdalnego monitorowania połączeń AIM bez konieczności rozłączania działających połączeń.

Wymagane parametry adapterów światłowodowych:

- Zastosowane w adapterach połączeniowych tuleje powinny być ceramiczne co poprawia mechaniczne własności adaptera (niezawodność, dwukrotnie większa żywotność) oraz poprawia własności optyczne całego połączenia.

- Ze względów bezpieczeństwa, adaptery oraz złącza stosowane w panelu muszą automatycznie zamykać prześwit włókna w feruli tak aby zminimalizować niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku przez obsługę lub instalatorów

- Adaptery światłowodowe muszą być wyposażone w półprzeźroczyste zaślepki przeciwkurzowe, które pod wpływem oświetlenia toru transmisyjnego źródłem światła widzialnego zmieniają kolor, znacznie ułatwiając identyfikację połączeń bez ryzyka uszkodzenie wzroku osoby z obsługi serwisowej.

- W celu poprawienia obsługi i bezpieczeństwa połączeń, adaptery światłowodowe muszą zapewniać kodowanie kolorem oraz zabezpieczenie złączy przed nieautoryzowanym dokonaniem połączenia oraz rozłączenia

- Kolorystyka adapterów połączeniowych będących na wyposażeniu paneli ma umożliwiać identyfikację kabli światłowodowych i być zgodna z ISO11801 ed.2.2 tj:

- Dla włókien jednomodowych APC: zielony

Wymagane parametry złącz światłowodowych

- Złącza światłowodowe są kluczowym elementem światłowodowego toru transmisyjnego. Z tego powodu muszą charakteryzować się szeregiem właściwości, które zagwarantują użytkownikowi, z jednej strony taki poziom wydajności, który umożliwi obsługę żądanych aplikacji transmisji danych a z drugiej  własności mechaniczne zapewniające bezpieczne użytkowanie sieci. Poniżej zestawiono żądane cechy dla złączy światłowodowych:

- Zastosowane w panelach złącza muszą charakteryzować się wartościami IL (strata wtrąceniowa) oraz RL (strata odbiciowa) zgodnie z ISO/IEC 11801 ed.3. mierzonych metodą zgodnie z IEC 61300-3-34 dla IL oraz IEC 61300-3-6 dla RL

- Ferule złączy powinny być ceramiczne co poprawia mechaniczne własności adaptera (niezawodność, dwukrotnie większa żywotność) oraz poprawia własności optyczne całego połączenia

- Złącza światłowodowe muszą charakteryzować się następującymi parametrami wydajnościowymi zgodnie z IEC 61300-3-34 oraz IEC 61300-3-6 Grade B/1.

Wymagane parametry kabli krosowych

Wyspecyfikowane powyżej kable światłowodowe należy właściwie wprowadzić i światłowodowe kable krosowe muszą spełniać następujące parametry:

- Kategoria włókna OS2 G.657A kolor żółty

- Typ złącza A: LC Duplex PC Typ złącza B: LC Duplex PC

- Klasa (Grade) złącza zgodnie z IEC 61753-1 Bm / 1

- Maksymalna średnica kabla 1.4 mm | 2.0 mm | 3.0 mm

- Wtyk LC Duplex kabla musi posiadać mechanizm, który pozwoli na łatwiejszą obsługę – odłączanie i podłączanie do portu. Mechanizm musi działać w taki sposób, aby odłączanie wtyku odbywało się poprzez pociągniecie osłonki wtyku lub innego elementu będącego przedłużeniem standardowej dźwigni służącej do odblokowania i odłączenia złącza. Nie dopuszcza się standardowych złączy, gdzie odłączenie odbywa się tylko poprzez naciśnięcie dźwigni złącza.

- Złącze LC Duplex musi mieć możliwość założenia blokady dzięki której nie będzie możliwe odłączenie złącza z gniazda panela krosowego lub urządzenia aktywnego.

- Złącze musi umożliwiać zmianę polaryzacji RX <--> TX

Podsystem okablowania poziomego

Łącza transmisyjne dla poziomego podsystemu okablowania będą wg modelu Interconnect – TO (2 złączowy), zgodnie z ISO 11801 ed.3. Połączenia te realizowane są za pomocą okablowania miedzianego pozwalającego uzyskać wydajność klasy Klasy E / Kat.6 . Szczegółowe wymagania dla tego podsystemu zawarte są poniżej.

Wymagane parametry miedzianych kabli instalacyjnych:

Okablowanie poziome ma realizować transmisję danych pomiędzy Piętrowym Punktem Dystrybucyjnym a gniazdami końcowymi. Połączenia poziome miedziane ma zostać zbudowane w oparciu o kabel typu skrętka miedziana, 4-parowa o wydajności kategorii 6 A.

Szczegółowe parametry kabli instalacyjnych kat. 6A, U/FTP LSZH Impedancja 100 Ω. Częstotliwość transmisji danych do 650 MHz.

| Parametr | Opis parametrów wymaganych | Wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategoria | Kat.6A | TAK |  |
| Częstotliwość | 650 MHz | TAK |  |
| Konstrukcja kabla | U/FTP | TAK |  |
| Zgodność z aplikacjami | IEEE 802.3an; 10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-T; 10GBase-T IEEE 802.5 16MB; ISDN; TPDDI; ATM | TAK |  |
| Zgodność ze standardami | ISO/IEC 11801 Ed.2 EN 50173-1 IEC 61156-5 Ed.2 EN 50288-10-1 | TAK |  |
| Klasyfikacja ogniowa | LSZH IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034, EN50575 | TAK |  |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (EN50575) | Eca | TAK |  |
| Średnica nominalna kabla max. | 7.3 mm |  |  |
| Średnica nominalna żyły | AWG23 | TAK |  |
| Klasa segregacji | C | TAK |  |

Wymagane parametry modułów przyłączeniowych

Moduły przyłączeniowe stanowią jeden z kluczowych elementów okablowania strukturalnego mające bezpośredni wpływ na wydajność łączy. W związku z powyższym muszą spełniać szereg wymagań gwarantujących zachowanie założeń projektowych:

- W ramach całego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza się stosowanie jednego rodzaju modułu we wszystkich zastosowanych platformach

- Kategoria zastosowanego miedzianego modułu przyłączeniowego zgodnie z założeniami projektowymi musi spełniać wymagania dla Kat.6 co stanowi podstawę do uzyskania wydajności toru transmisyjnego  Klasy E wg. IEC 11801 ed.3, EN50173-1:2018, TIA/EIA 568C. Wydajność ta jest wystarczająca do obsługi aplikacji LAN do 5GBase-T (Kat.6).

- Sposób terminacji żył kabla w module musi być wykonany za pomocą technologii IDC, jako powszechnie uznaną za najbardziej niezawodną metodę terminacyjną.

- Dopuszcza się zastosowanie metody IDC tylko z wykorzystaniem V-styku z uwagi na największą powierzchnię styku co gwarantuję najniższą rezystancję, co jest szczególnie istotne dla nowych standardów zasilania zdalnego 4PPoE.

- Dla zachowania elastyczności systemu, moduły muszą jednocześnie mieć możliwość terminacji żył typu drut jak i linka w następujących rozpiętościach średnic:

    - AWG 22 – 26 dla drutu

    - AWG 22/7 – 26/7 AWG dla linki

- Moduły muszą obsługiwać możliwie szeroką gamę kabli, stąd niezbędne jest zapewnienie obsługi kabli o średnicy żyły wraz z powłoką aż do min 1.5 mm

- Konstrukcja modułu musi umożliwiać obsługę kabli o średnicy zewnętrznej do 10mm.

- Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantować niezależność jakości uzyskanego kontaktu od stanu i jakości samego narzędzia terminującego.

- Moduły muszą pozwalać na terminację kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

- Moduły muszą zapewniać ochronę strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego do obudowy modułu.

- Moduł nie może zawierać płytki PCB oraz połączeń lutowanych w celu ograniczenia potencjalnych punktów, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem szkodliwych warunków zewnętrznych (wysoka wilgotność powietrza, wibracje itd.).

- Moduły muszą obsługiwać technologię PoE, PoE+  oraz 4PPoE do 90W (Power Over Ethernet)

- Żyły kabla instalacyjnego muszą być w obrębie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega obruszaniu kontaktu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

- Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.3. muszą zapewniać minimum 20 krotną reterminację. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testów.

- Moduły zgodnie z ISO 11801 ed.3. muszą zapewniać minimum 1000 cykli połączeniowych. Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testów.

Okablowanie poziome w obszarze roboczym ma zostać zakończone w gniazdach podtynkowych. Płyty czołowe gniazd muszą umożliwiać montaż do 2 portów RJ45. Musi być możliwość założenia mechanicznej blokady uniemożliwiającej odłączenie kabla krosowego bez klucza.

Instalacja WIFI

Na potrzeby funkcjonowania Traktu Porodowego zaplanowano budowę sieci bezprzewodowej (WIFI), która swoim zasięgiem ma objąć cały Trakt Porodowy. Połączenia poziome dedykowane dla sieci bezprzewodowej transmisji danych WiFI lub innych urządzeń wymagających PoE, zostaną zakończone w obszarze sufity podwieszanego a jeżeli jest to niemożliwe w sposób wskazany przez Zamawiającego. Kable zostaną zakończone bezpośrednio wtykami RJ45, co upraszcza budowę takiego połączenia.

Wymagane parametry szaf teletechnicznych:

Należy dostarczyć szafę teletechniczną wiszące minimum 12U do PPD.

Elementem składowym PPD będzie:

- Drzwi przednie przeszklone z zamkiem;

- Szafa teletechniczna dwusekcyjna;

- Drzwi boczne demontowane

- wentylator, półka, listwa zasilająca

- Nośność: min. 60 kg

- Minimalna szerokość 600mm x głębokość 600mm

- Do szafy należy zamontować zasilacz awaryjne UPS o minimalnej mocy 5kVA

Wymogi w zakresie administracji i etykietowania:

Wszystkie kable mają zostać oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach.

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej zawierającej trasy kablowe i rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

Długość kabla od panelu do gniazda nie powinna przekroczyć 90m. Kable winny być układane zgodnie z zaleceniami producenta okablowania, z odpowiednimi promieniami gięcia.

Przed uruchomieniem należy wykonać pomiary teletransmisyjne urządzeniem nie gorszym niż FLUKEDSX-5000.

Wymagania gwarancyjne:

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią gwarancją systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio Zamawiającemu.

Gwarancja systemowa musi obejmować:

- gwarancję produktową (Producent zagwarantuje, że jeśli w jego produktach podczas dostawy, instalacji bądź 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostaną wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostaną naprawione bądź wymienione)

- gwarancję parametrów łącza (Producent zagwarantuje, że łącze stałe bądź kanał transmisyjny zbudowany z jego komponentów przez okres 25 lat będzie charakteryzował się parametrami transmisyjnymi stawiane przez normę ISO/IEC11801 3rd edition:2017 dla klasy E w przypadku okablowania poziomego oraz klasy I wg. ISO/IEC11801 3rd edition:2017 oraz ISO/IEC TR11801-9909 w przypadku okablowania wewnątrz serwerowni).

- wieczystą gwarancję aplikacji (Producent zagwarantuje, że jego system okablowania przez okres „życia” zainstalowanej sieci będą pracowały dowolne aplikacje (współczesne i stworzone                             w przyszłości), które zaprojektowane były (lub będą) dla systemów okablowania klasy EA oraz klasy I (w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.3 i ISO/IEC TR11801-9909).

- Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisowa oferowaną Użytkownikowi Końcowemu (Zamawiającego) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od Głównego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Użytkownika, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez firmę instalacyjną posiadającą status Partnera uprawniający do wystąpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowej. Powyższe musi być udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane są certyfikaty wydane w języku innym niż polski.

- wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazać się udokumentowaną, kompleksową realizacją projektów z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawą sprzętu aktywnego z konfiguracją, wraz z budową infrastruktury pasywnej.

Dokumentacja powykonawcza musi zostać wykonana i przekazana Zamawiającemu i musi ona zawierać:

- Raporty z pomiarów dynamicznych okablowania

- Oznaczenia szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych

- Raporty pomiarowe wszystkich torów transmisyjnych należy zawrzeć w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugą kopię pomiarów (dokumentacji powykonawczej) należy przekazać producentowi okablowania w celu udzielenia Zamawiającemu (Użytkownikowi końcowemu) bezpłatnej gwarancji.