## SAN
Załącznik nr 9 do PFU - Serwis i konserwacja urządzeń i systemów
Lp. | Nazwa urządzenia, instalacji, elementu wyposażenia | Minimalny zakres czynności serwisowych | Okres przeglądu serwisowego | Wartość czynności na rok
1. . | Centrale wentylacyjne | · Kontrola pracy przepustnic | co 6 m-cy
· Sprawdzenie sekcji wentylatorowej, czyszczenie wentylatorów
· Sprawdzenie stanu nagrzewnicy , czyszczenie z odgrzybianiem, sprawdzenie odpowietrzników
· Sprawdzenie stanu chłodnicy ,czyszczenie z odgrzybianiem, sprawdzenie odpowietrzników
· Sprawdzenie odkraplaczy, czyszczenie z odgrzybianiem
· Sprawdzenie sekcji wymiennika z odgrzybianiem, czyszczeniem
· Sprawdzenie stanu i naciągu pasów oraz kół pasowych
· Smarowanie łożysk wentylatorów
· Sprawdzenie poprawności pracy współdziałania wszystkich elementów wchodzących w skład centrali, również z systemem BMS
· Sprawdzenie czujników przeciwzamrożeniowych
· Dostawa i wymiana filtrów, wywiezienie zużytych filtrów do utylizacji, czyszczenie centrali wewnątrz i na zewnątrz
· Sprawdzanie i weryfikacja temperatury i ciśnień na chłodnicy i nagrzewnicy we współpracy ze źródłami ciepła i chłodu
· Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
2. | Wentylatory | · Kontrola łopatek wirnika i czyszczenie | co 6 m-cy
· Czyszczenie obudowy
· Kontrola stanu i czytelności tabliczek znamionowych
· Kontrola: połączeń śrubowych, mocowań silników, stanu połączeń elastycznych, sprawdzenie poprawności pracy (kierunki obrotów), dokręcanie połączeń elektrycznych pomiar prądów, napięć itd.
3. | Klapy p. poż. | · Przegląd klap p. poż. | raz na rok
4. | Instalacja przewodów wentylacji | · Kontrola stanu kanałów i izolacji oraz drobne poprawki | raz na rok
· Kontrola stanu zewnętrznego płaszcza na zewnątrz oraz drobne poprawki
· Czyszczenie kratek wewnątrz budynku
· Czyszczenie kanałów i odgrzybianie * * Powyższe czynności są do wykonania na polecenie Zamawiającego - nie stanowią obligatoryjnego wynagrodzenia Wykonawcy
5. | Instalacja wody lodowej | · Kontrola zaworów bezpieczeństwa | co 6 m-cy
· Kontrola stanu armatury zaporowej i odcinającej i ewentualne odpowietrzanie instalacji
6. | Instalacja pompy ciepła | · Sprawdzenie prawidłowości działania | co 6 m-cy
· Kontrola zaworów bezpieczeństwa
· Kontrola stanu armatury zaporowej i odcinającej i ewentualne odpowietrzanie instalacji
· Czyszczenie filtrów
· Kontrola ciśnień w naczyniach w zbiorczych
· Kontrola przyrządów pomiarowych
· Sprawdzenie poprawności działania automatyki
7. | Agregat wody lodowej | · Kontrola obwodu chłodzącego instalacji wodnej w celu sprawdzenia stanu przewodów i wyszukania ewentualnych śladów nieszczelności | raz na rok
· Sprawdzenie stanu połączeń rurowych oraz pierścieni dociskające rury ssące i tłoczne sprężarki instalacji chłodniczej
· Sprawdzenie czy prąd pobierany przez urządzenie mieści się w granicach wartości znamionowych
· Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych
· Sprawdzenie czy wentylatory są uruchamiane automatycznie przez centralkę urządzenia. Sprawdzenie głośności pracy
· Czyszczenie lameli skraplacza
· Czyszczenie lameli skraplacza nieagresywnym detergentem
· Sprawdzenie szczelności agregatów zgodnie z ustawą i wpisanie do CRO
· W przypadku awarii, której usunięcie wiązałoby się z ingerencją w układ chłodniczy, usunąć awarię oraz wypisać protokół z usunięcia awarii wraz z ilością czynnika utraconego i doładowanego, a także po 30 dniach dokonać powtórnego sprawdzenia szczelności układu chłodniczego z wypisaniem protokołu przez osobę uprawnioną do pracy przy czynnikach chłodniczych.
· W przypadku ewentualnej konieczności spuszczania wody z instalacji wody lodowej i/lub agregatu wody lodowej na okres zimowy, wykonanie wszelkich prac zabezpieczających układ i urządzenia będą należeć po stronie Gwaranta, jak również późniejsze napełnienie układu wodą na okres wiosenno- letni i uruchomienie urządzeń.
· Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta.
8. | Instalacja klimatyzacji | · Czyszczenie jednostek wewnętrznych z użyciem środka wirusobójczego i grzybobójczego | raz na rok
· Czyszczenie filtrów urządzeń wewnętrznych i odgrzybianie
· Czyszczenie skraplaczy jednostek zewnętrznych
· Sprawdzenie stanu silników elektrycznych wentylatorów
· Sprawdzenie poboru prądu (silników elektrycznych) –sprężarek
· Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej dokręcanie zacisków, sprawdzenie sygnałów z połączeniem z systemem BMS
· Sprawdzenie połączeń freonowych- sprawdzenie szczelności
· Sprawdzenie drożności spływu skroplin
· Sprawdzenie pracy pompek skroplin
· W przypadku awarii, której usunięcie wiązałoby się z ingerencją w układ chłodniczy, usunąć awarię oraz wypisać protokół z usunięcia awarii wraz z ilością czynnika utraconego i doładowanego, a także po 30 dniach dokonać powtórnego sprawdzenia szczelności układu chłodniczego z wypisaniem protokołu przez osobę uprawnioną do pracy przy czynnikach chłodniczych.
· Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i niezwłocznie usunięta
9. | Instalacja wodociągowa | · Serwis zestawów hydroforowych | raz na rok
· Czyszczenie filtrów · Przegląd przyborów sanitarnych
10. | Instalacja kanalizacji sanitarnej | · Kontrola czyszczaków, | raz na rok
· Wymiana poduszek sorbentowych w separatorze
· Sprawdzenie pracy przepompowni ścieków
11. | Instalacja hydrantowa | · Przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych z badaniem wydajności | raz na rok
12. | Instalacja kanalizacji deszczowej | · Kontrola stanu rewizji orynnowania | raz na rok
· Czyszczenie ścian i dna zbiornika retencji wód opadowych oraz czyszczenie lub wymiana wkładów filtracyjnych
· Przegląd instalacji nawadniania terenów zielonych
13. | Instalacja gruntowego wymiennika ciepła | · Kontrola urządzeń na rozdzielaczu | raz na rok
· Kontrola pracy pompy obiegowej wraz z aparaturą kontrolno pomiarową.
|  |  |  | 0 | RAZEM
Jeżeli z warunków, instrukcji, wytycznych producentów lub DTR urządzeń wynika konieczność przeprowadzania serwisów i przeglądów częściej i w zwiększonym zakresie jak podano w tabeli, to należy wykonywać je zgodnie z tymi warunkami. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia częstotliwości przeglądów ani zmniejszenia zakresów wykonywanych czynności podanych w tabeli. W przypadku gdy w ramach realizacji Przemiotu Zamówienia pojawią się inne urządzenia, systemy nie objęte powyższą specyfikacją należy odpowiednio rozszerzyć powyższą specyfikację
Materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, wyłączniki, smary, oleje, środki czyszczące, śruby, nakrętki, izolacje, aerozole testowe, szybki przycisków ROP, papier do drukarek, taśmy barwiące w drukarkach central p.poż. zapewnia Wykonawca poszczególnych systemów (gwarant), a w przypadku urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wykonawca dostarczy następujący minimalny katalog elementów i materiałów koniecznych do utrzymania systemu wentylacyjno- klimatyzacyjnego w ciągłej sprawności, lub tez inne elementy ulegające awarii, za które w okresie gwarancji odpowiada Generalny Wykonawca tj: żarówki i diody sygnalizacyjne, żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach technicznych dostępnych dla obsługi, oleje, smary, peszle do przewodów elektrycznych itp., śruby nakrętki , wkręty nity itp., uszczelki do kanałów wentylacyjnych, silikony, sznur lub teflon do dławnic zaworów, gazy techniczne, nakrętki chłodnicze i inne akcesoria chłodnicze, akcesoria do lutowania rur Cu i innych, farby rozpuszczalniki, filtry do central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych i/lub klimakonwektorów, paski klinowe, glikol, łożyska do silników central wentylacyjnych i wentylatorów obiektowych, izolacje do rur i innych elementów chłodniczych czy klimatyzacyjnych/wentylacyjnych (taśmy, otuliny, maty, taśmy srebrne itp.), czynniki chłodnicze, profesjonalne środki do czyszczenia i odkażania elementów klimatyzacyjnych/chłodniczych lub elementów wentylacyjnych (wraz z kartą charakterystyki środka i dopuszczeniem do stosowania)

## ELE
Załącznik nr 9. do PFU - Serwis i konserwacja urządzeń i systemów
Lp. | Nazwa urządzenia, instalacji, elementu wyposażenia | Minimalny zakres czynności serwisowych | Okres przeglądu serwisowego | Wartość czynności na rok (brutto)
1. | PWP | Sprawdzenie działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu | 1 na rok
2. | Oświetlenie awaryjne | Sprawdzenie oraz pomiar natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, w tym pomiar czasu działania na zasilaniu awaryjnym. Sprawdzenie sprawności centralnej baterii. | 1 na rok
3. | SSP | Przegląd i serwis systemu sygnalizacji pożaru • Sprawdzenie/ustawienie daty i czasu bieżącego centrali. • Odczyt i analiza pamięci zdarzeń centrali – przegląd zarejestrowanych komunikatów 3. • Sprawdzenie poprawności działania drukarki, komunikacji i wydruku zdarzeń. Sprawdzenie zapasu papieru i taśmy barwiącej. • Sprawdzenie i ocena stanu akumulatorów. • Sprawdzenie poprawności działania modułów kontrolno-sterujących. • Sprawdzenie wartości napięcia na pętlach, liniach. • Kontrola pracy i zadziałania ROP. • Kontrola pracy i zadziałania czujek ppoż. • Sprawdzenie czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne. • Wykonanie oględzin, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane co może mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sprawdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i nie zastawione. • Sprawdzenie działania akustycznych sygnalizatorów pożarowych. • Wykonywanie przeglądów kwartalnych zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku, w tym test zadziałanie co najmniej jednej czujki i ROP w strefie. • Wszystkie pozostałe czynności przewidziane dla obsługi według DTR | co 3 miesiące
4. | Oddymianie | Przegląd i serwis systemu oddymiania i napowietrzania • Kontrola pracy i zadziałania klap ppoż. • Sprawdzenie poprawności pracy centralek sterujących oddymianiem. • Sprawdzenie podstawowego i rezerwowego źródła zasilania. • Sprawdzenie działania ręcznych przycisków oddymiania. • Sprawdzenie działania ręcznych przycisków przewietrzania. • Sprawdzenie reakcji systemu na sygnały sterujące z systemu ppoż. | co 3 miesiące
5. | CCTV | Konserwacja i serwis systemu CCTV: • Sprawdzenie układu zasilania w tym stanu naładowania baterii akumulatorów. • Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń aktywnych. • Czyszczenie obudów kamer wewnętrznych z kurzu i zabrudzeń. • Czyszczenie obudów kamer zewnętrznych z kurzu i zabrudzeń. • Czyszczenie obiektywów. • Sprawdzenie połączeń LAN i zasilania kamer. • Kontrola zadziałania poszczególnych elementów systemu. • Sprawdzenie poprawności zapisu obrazu z kamer. • Wykonanie protokołu z przeglądu instalacji Systemu Telewizji Dozorowej CCTV. | co 3 miesiące
6. | SKD i domofon | Konserwacja i serwis systemu SKD i videodomofonów • Kontrola i sprawdzenie działania poszczególnych pasywnych i aktywnych czujników instalacji oraz ich regulacja. • Kontrola i sprawdzenie działania czytników zbliżeniowych kartą serwisową oraz ich regulacja. • Kontrola stanu akumulatorów, przełączenie systemu na zasilanie rezerwowe, • Czyszczenie elementów systemu z kurzu. • Sprawdzenie odczytu z centrali głównej. • Sprawdzenie mocowania czytników do podłoża. • Sprawdzenie działania przycisków otwierających wyjścia z czytnikami działającymi jednostronnie. • Sprawdzenie poprawności transmisji wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi elementami systemu SKD oraz łączności z centralą. • Analizę logów systemowych. • Sprawdzenie mechanizmów wykonawczych. • Sprawdzenie działania poprawności pracy videodomofonu. • Wykonanie protokołu z przeglądu instalacji Systemu Kontroli Dostępu. | co 3 miesiące
7. | SSWiN | Konserwacja i serwis systemu SSWiN: • Przegląd logów działania centrali alarmowej lub rejestratora w celu uzyskania informacji o możliwych błędach monitorowanych. • Czyszczenie i konserwacja elementów wykonawczych: czujniki, klawiatury. • Pomiar napięć na instalacji oraz ocena żywotności pracy zasilania bateryjnego jeśli jest takie wykorzystywane. • Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności. | co 3 miesiące
8. | BMS
9. | Automatyka wentylacji | Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy | co 6 miesiący
10. | Stacje ładowania pojazdów | Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy | 1 na rok
11. | Instalacja odgromowa | Przegląd zgodnie z Prawem budowlanym | 1 na rok
12. | UPS | Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy | co 6 miesiący
13. | Fotowoltaika | Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy, w tym czyszczenie paneli na dachu | 1 na rok
|  |  | Razem | 0
Jeżeli z warunków, instrukcji, wytycznych producentów lub DTR urządzeń wynika konieczność przeprowadzania serwisów i przeglądów częściej i w zwiększonym zakresie jak podano w tabeli, to należy wykonywać je zgodnie z tymi warunkami. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia częstotliwości przeglądów ani zmniejszenia zakresów wykonywanych czynności podanych w tabeli. W przypadku gdy w ramach realizacji Przemiotu Zamówienia pojawią się inne urządzenia, systemy nie objęte powyższą specyfikacją należy odpowiednio rozszerzyć powyższą specyfikację
Materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, wyłączniki, smary, oleje, środki czyszczące, śruby, nakrętki, izolacje, aerozole testowe, szybki przycisków ROP, papier do drukarek, taśmy barwiące w drukarkach central p.poż. zapewnia Wykonawca poszczególnych systemów (gwarant), a w przypadku urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wykonawca dostarczy następujący minimalny katalog elementów i materiałów koniecznych do utrzymania systemu wentylacyjno- klimatyzacyjnego w ciągłej sprawności, lub tez inne elementy ulegające awarii, za które w okresie gwarancji odpowiada Generalny Wykonawca tj: żarówki i diody sygnalizacyjne, żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach technicznych dostępnych dla obsługi, oleje, smary, peszle do przewodów elektrycznych itp., śruby nakrętki , wkręty nity itp., uszczelki do kanałów wentylacyjnych, silikony, sznur lub teflon do dławnic zaworów, gazy techniczne, nakrętki chłodnicze i inne akcesoria chłodnicze, akcesoria do lutowania rur Cu i innych, farby rozpuszczalniki, filtry do central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych i/lub klimakonwektorów, paski klinowe, glikol, łożyska do silników central wentylacyjnych i wentylatorów obiektowych, izolacje do rur i innych elementów chłodniczych czy klimatyzacyjnych/wentylacyjnych (taśmy, otuliny, maty, taśmy srebrne itp.), czynniki chłodnicze, profesjonalne środki do czyszczenia i odkażania elementów klimatyzacyjnych/chłodniczych lub elementów wentylacyjnych (wraz z kartą charakterystyki środka i dopuszczeniem do stosowania)

## BUD
Załącznik nr …........ do PFU - Serwis i konserwacja urządzeń i systemów
Lp. | Nazwa urządzenia, instalacji, elementu wyposażenia | Minimalny zakres czynności serwisowych | Okres przeglądu serwisowego ( 6 miesięcy) | Wartość czynności
1 | Ślusarka i stolarka drzwiowa wewnętrzna w tym kabiny sanitarne | Nasmarować i naoliwić wszystkie ruchome części | raz na 12 mce
Sprawdzić i dokręcić wszystkie połączenia śrubowe Sprawdzić wszystkie części okuć w miejscach mocowania,
Inne zalecenia producenta
Stosować smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic
2 | Ślusarka i stolarka zewnętrzna (okna, drzwi, fasady) | Nasmarować i naoliwić wszystkie ruchome części | raz na 12 mce
Sprawdzić i dokręcić wszystkie połączenia śrubowe, Sprawdzić wszystkie części okuć w miejscach mocowania,
Sprawdzenie funkcjonowania okuć i regulacja docisku
Sprawdzenie, czyszczenie, smarowanie i regulacja samozamykaczy drzwi, które są narażone na zmiany temperatury,
Inne zalecenia producenta,
Stosować smar lub olej bez zawartości kwasów i żywic
3 | Drzwi przeciwpożarowe | sprawdzić wszystkie zapisy w książce pracy i eksploatacji drzwi p.poż. i podjąć niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej ich pracy | raz na rok
wykonywać przeglądy zgodnie z wytycznymi określonymi w Normie, Dokumentacji Techniczno Ruchowej, instrukcji użytkowania, oraz zaleceniami producenta
dokonywać regulacji drzwi
wykonywać smarowanie smarem lub olejem właściwym do konserwacji okuć, wszystkich miejsc (elementów) ruchomych i regulację okucia tj. zamki, klamki, rygle, ramię samozamykacza, wkładki zamka itp., (nie należy stosować smarów lub olejów, które zawierają kwasy lub żywice; stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszać powłoki antykorozyjnej okuć);
wykonywać regulowanie naciągu sprężyn w drzwiach, mechanizmów selekcji, okuć, zamków, klamek, rygli, samozamykaczy, elektrozaczepów, siłowników itp.; • sprawdzić połączenia elektryczne elektrozaczepów, siłowników itp.,
przeprowadzać kontrolę działania powyższych elementów
zlokalizować i dokonywać wymiany uszkodzonych elementów drzwi p.poż
zapewnić ciągłą sprawność techniczną drzwi p.poż. Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy eksploatacji drzwi p.poż. i niezwłocznie usunięta
4 | Żaluzje, rolety, kurtyny | według wytycznych producenta | raz w roku
5 | Systemy ścian mobilnych | według wytycznych producenta | raz w roku
6 | Bramy wjazdowe, furtki | zgodnie z wytycznymi producenta | raz w roku
7 | Brama do garażu |  | raz w roku
8 | Elememnty małej architektury | zgodnie z wytycznymi producenta | raz w roku
9 | Zieleń | Wczesna wiosna – cięcie pielęgnacyjne, usuniecie przemarzniętych, uszkodzonych pędów, nawożenie, uzupełnienie roślin, ciecie formujące | koszenie trawy przy wzroście źbła powyżej 10 cm (min. 4 razy do roku)
Pełnia sezonu – systematyczne pielenie chwastów, ciecie i czyszczenie roślin uszkodzonych, w razie wystąpienia chorób lub szkodników, systematyczne wykonywanie zabiegów fitosanitarnych, w razie konieczności nawożenie, systematyczne koszenie trawy,
Koniec sezonu – nawożenie, pielenie, formowanie, inne zabiegi w razie konieczności
10 | Wyposażenie meblowe | zgodnie z wytycznymi producenta | raz w roku
11 | Sprzęt audio - video | zgodnie z wytycznymi producenta | raz w roku
12 | Windy | sprawdzenie: wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu, czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany stanu urządzenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia , istnieją i pracują prawidłowo urządzenia zabezpieczające i urządzenia ochronne, roczne przeglądy elektryczne | raz w miesiącu, roku
|  |  |  | 0 | RAZEM
Jeżeli z warunków, instrukcji, wytycznych producentów lub DTR urządzeń wynika konieczność przeprowadzania serwisów i przeglądów częściej i w zwiększonym zakresie jak podano w tabeli, to należy wykonywać je zgodnie z tymi warunkami. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia częstotliwości przeglądów ani zmniejszenia zakresów wykonywanych czynności podanych w tabeli. W przypadku gdy w ramach realizacji Przemiotu Zamówienia pojawią się inne urządzenia, systemy nie objęte powyższą specyfikacją należy odpowiednio rozszerzyć powyższą specyfikację
Materiały eksploatacyjne tj.: bezpieczniki, wyłączniki, smary, oleje, środki czyszczące, śruby, nakrętki, izolacje, aerozole testowe, szybki przycisków ROP, papier do drukarek, taśmy barwiące w drukarkach central p.poż. zapewnia Wykonawca poszczególnych systemów (gwarant), a w przypadku urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wykonawca dostarczy następujący minimalny katalog elementów i materiałów koniecznych do utrzymania systemu wentylacyjno- klimatyzacyjnego w ciągłej sprawności, lub tez inne elementy ulegające awarii, za które w okresie gwarancji odpowiada Generalny Wykonawca tj: żarówki i diody sygnalizacyjne, żarówki oświetleniowe zainstalowane w pomieszczeniach technicznych dostępnych dla obsługi, oleje, smary, peszle do przewodów elektrycznych itp., śruby nakrętki , wkręty nity itp., uszczelki do kanałów wentylacyjnych, silikony, sznur lub teflon do dławnic zaworów, gazy techniczne, nakrętki chłodnicze i inne akcesoria chłodnicze, akcesoria do lutowania rur Cu i innych, farby rozpuszczalniki, filtry do central wentylacyjnych i urządzeń klimatyzacyjnych i/lub klimakonwektorów, paski klinowe, glikol, łożyska do silników central wentylacyjnych i wentylatorów obiektowych, izolacje do rur i innych elementów chłodniczych czy klimatyzacyjnych/wentylacyjnych (taśmy, otuliny, maty, taśmy srebrne itp.), czynniki chłodnicze, profesjonalne środki do czyszczenia i odkażania elementów klimatyzacyjnych/chłodniczych lub elementów wentylacyjnych (wraz z kartą charakterystyki środka i dopuszczeniem do stosowania)