SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

GAZOCIĄG

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową gazociągu związanej z budową nowego układu drogowego.

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.3.

## 1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót ziemnych, budowlano – montażowych 
i obejmują wykonanie 13,40m gazociągu 125PE i 3,0 m przyłącze 40PE.

## 1.4. Określenia podstawowe (objaśnienia skrótów)

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna

#### DB – dokumentacja budowlana

I.N. – inspektor nadzoru

NI – nadzór inwestorski

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu w ramach przekazanego terenu budowy, punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Inwestor wyznaczy i przekaże Wykonawcy miejsce składowania czasowego odkładu wykopów.

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celów przetargowych Inwestor udostępni wykonawcom DB zawierającą przedmiar robót oraz przekaże szczegółową specyfikację techniczną.

Wybranemu do realizacji zamierzenia Wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne DB i dziennik budowy.

1.5.3. Zgodność robót z DB

Realizacja robót ma przebiegać zgodnie z DB i SST Dopuszcza się odstępstwa pod warunkiem ich akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed możliwością przebywania tam osób nie zatrudnionych.

Wykopy liniowe należy odpowiednio zabezpieczyć przez:

- ustawienie barierek zabezpieczających

- oznakowanie znakami drogowymi i oświetlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami technicznymi.

1.5.5. Ochrona środowiska i przeciwpożarowa

Charakter prac przewidzianych DB nie stwarza zagrożeń dla środowiska przyrodniczego podczas ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego należy przestrzegać ustaleń Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2019 poz.67).

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Działania związane z wykonaniem robót przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowiązany jest prowadzić jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajęcia wg DB z wcześniejszym zawiadomieniem właścicieli i użytkowników działek o terminie wejścia na teren budowy. Należy z wyprzedzeniem zawiadomić korzystających z drogi o rozpoczęciu budowy za pomocą ogólnodostępnych środków przekazu.

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).

1.5.8. Stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

- Ustawa z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz.503 ze zmianami)

- Ustawa – prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U.2021 poz. 1990 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. 2020 poz. 1357 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

# 2. Materiały podstawowe

## 2.1. Rury gazowe

## Rury 125PEHD PE100 SDR17 i 40PEHD PE100 SDR17 spełniające wymogi normy zakładowej PGNiG -ZN-3150 „Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania”.

## 2.2. Rury do budowy rur osłonowych

Rury gazowe nie wymagają osłony lecz należy zastosować rury z tworzyw sztucznych na wykonanie przepustów dwudzielnych (AROTY) na kablach. Dla kabli elektroenergetycznych SN należy zastosować rury o średnicy Ø160 mm a dla eN i kabli teletechnicznych Ø110 mm.

## 2.3. Armatura odcinająca

Kołnierzowe zasuwy zgodnie z normą EN 1074-1 i EN 1074-2

## 2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Rury można składować na otwartej przestrzeni układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wody opadowej. Każdą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych i zabezpieczyć przed rozsunięciem się. Stos rur należy zabezpieczyć przed zrolowaniem poprzez zaklinowanie dolnej warstwy rur po obu stronach stosu. Wysokość składowanych rur nie powinna przekraczać 3 – 4m. Odległość od wykopu musi wynosić min. 1m i zapewniać bezpieczeństwo materiałów i wykopu. Wszystkie rury należy tak magazynować aby nie występowały zabrudzenia lub uszkodzenia samych rur lub ich złączy. Uszczelki elastomerowe rur należy utrzymywać w czystości oraz chronić przed wodą, mrozem i intensywnym nasłonecznieniem oraz olejem.

# 3. Sprzęt i transport

## 3.1. Rodzaj sprzętu budowlanego odpowiadającego wymaganiom DB

Wykonawca przystępujący do wykonania inwestycji objętej niniejszą specyfikacją powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- koparka 0,60 m3

- sprzęt do zagęszczania gruntu (zagęszczarka, ubijak spalinowy 200kg)

## 3.2. Sprzęt transportowy

- samochód skrzyniowy

- samochód dostawczy 0,9 t

- samochód samowyładowczy 5 t

## 3.3. Sprzęt załadunkowy, jego dopuszczalny udźwig

- żuraw samochodowy 4 t

# 4. transport

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdów.

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscu stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

# 5. Wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Zakres robót objętych dokumentacją:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty budowlane

- roboty montażowe

O terminie prowadzenia robót wykonawca powiadomi gestorów infrastruktury podziemnej oraz właścicieli działek zajętych pod inwestycję.

Koszty nadzorów poszczególnych instytucji oraz koszty zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania prac pokrywa w całości Wykonawca robót.

Wykonawca robót zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi szczegółowymi zaleceniami instytucji uzgadniających, znajdującymi się w dokumentacji projektowej.

## 5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże I.N. Wszystkie prace związane z obsługą geodezyjną tj. wyniesieniem projektu w terenie i inwentaryzacją powykonawczą inwestycji muszą być wykonane przez uprawnionego geodetę. Koszty obsługi geodezyjnej pokrywa w całości przyszły Wykonawca robót.

Naprawa nawierzchni nie wchodzi w opracowanie gazociągu tylko w opracowanie branży drogowej.

## 5.3. Wykopy

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Obudowa wykopu – ścianki szczelne z profili stalowych lub umocnienia systemowe.

Metoda wykonania wykopu – ok.20% kubatury ręcznie (ze względu na kolizje z istniejącą infrastruktura podziemną), pozostałą część wykopu przy pomocy sprzętu mechanicznego.

Przyjęta w przedmiarach szerokość wykopu to 0,5m.

Urobek z wykopu Wykonawca wywiezie w miejsce wskazane przez Inwestora. Założono wywóz urobku do 5 km. Do zasypki zostanie użyty zakupiony piasek różnoziarnisty.

## 5.4 Posadowienie rurociągów

Należy zapewnić posadowienie kanałów na podsypce piaskowej 20 cm na całej szerokości wykopu, kąt podparcia rury w pachwinach 90°.

## 5.5. Roboty montażowe

Przewody z tworzyw sztucznych montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C

jednak z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, należy

wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż ±5°C.

Montaż przewodu za pomocą zgrzewania doczołowego poszczególnych odcinków rur ze sobą

wykonywać na zewnątrz wykopu na podkładach drewnianych.

Zgrzewać można ze sobą tylko rury należące do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia, i o tej samej średnicy i grubości ścianki.

• rury należy ustawiać współosiowo.

• końcówki łączonych rur powinny być dokładnie wyrównane tuż przed zgrzewaniem.

• temperatura w czasie zgrzewania końców rur powinna zawierać się w granicach 210-220°C.

• czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury powinien być możliwie krótki

ze względu na dużą wrażliwość na utlenianie,

• siła docisku podczas dogrzewania była bliska zeru,

• siła docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu była utrzymywana na stałym

poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

• siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,

• czas rozgrzewania,

• czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy

skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu i

oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych

odchyleń podanych przez producenta.

W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w wykonanym złączu należy je

rozciąć i wykonać powtórnie. Wykonane połączenie należy pozostawić bez żadnych obciążeń

( próba szczelności, nawiercanie) na minimum 1 godzinę w celu ustabilizowania naprężeń

wewnętrznych.

Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoża. Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje odpowiednio osypkę i ją ubija.

Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu stronach połączenia,

do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych

elementów (kawałki drewna, kamieni itp.)

Połączenia kołnierzowe

Przy wykonywaniu połączeń kołnierzowych przestrzegać następujących zasad:

- stosować uszczelki elastomerowe z przekładką stalową, nie wolno stosować twardych uszczelek,

- śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym z zastosowaniem odpowiednich momentów

dokręcania śrub,

- po ok. 2 godz. śruby ponownie dokręcić , po czym połączenie zasypać piaskiem w celu zachowania stabilnej temperatury , zmniejszenia relaksacji i naprężeń,

- śruby i nakrętki powinny być fabrycznie zabezpieczone przed korozją,

- zachować współosiowość obu końców rur, dopuszczalna niewspółosiowość nie powinna

przekraczać 1 mm na 300 mm średnicy,

- połączenia kołnierzowe montować w warunkach wolnych od naprężeń zewnętrznych

Izolacja połączeń kołnierzowych

Izolację złączy kołnierzowych wykonać na gorąco przy pomocy rękawów termokurczliwych

wg normy DIN 30672 lub na zimno za pomocą taśm polietylenowych.

Stosować materiały, które odpowiadają normom DIN 30670 i DIN 30672.

Oznakowanie gazociągu

Gazociąg oznakować zgodnie z normami zakładowymi PGNiG, ZN-G-3002, ZN-G-3003,

ZN-G-3004. Po wykonaniu obsybki na wysokość 4 cm nad górną krawędzią rurociągu gazowego z zagęszczeniem, należy ułożyć przewód lokalizacyjny w żółtej izolacji polietylenowej min. przekrój 2,5 mm2 – żyła miedziana jednodrutowa.

W odległości 40 cm nad górną powierzchnią rury ułożyć należy taśmę ostrzegawczą do oznakowania gazociągów w kolorze żółtym, z napisem GAZ, o szerokości minimum 200 mm i grubości, co najmniej 0,1 mm. Punkty załamania, odgałęzienia i armaturę zamontowaną na gazociągu należy oznakować tablicami orientacyjnymi umieszczonymi na słupkach znacznikowych.

Próba szczelności

Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 12327:2002 (U) Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne

Ogólne zasady obowiązujące przy próbie ciśnienia:

- odcinki przyłącza między złączami powinny być przysypane, a próba może odbyć

się najwcześniej 48 godzin po zgrzewaniu,

- rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu – ppr = 1,5 pr tylko przez czas wymagany w normie (dla sieci 24godz.) po zakończeniu próby, ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany.

## 5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypkę wykopów należy wykonywać ściśle wg zaleceń producenta rur.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wielkość ziaren gruntu wstępnej, bezpośredniej zasypki – powinny być one mniejsze od 20mm. Powinna być wolna od grudek gruntu większych od dwukrotnej maksymalnej wielkości ziarna, materiałów zamarzniętych, odpadów (opon, butelek, metali, itd.). Zsypać wykop w strefie rury, do 150 mm ponad rurę. Do zagęszczania zasypki wstępnej można użyć ubijaków do 200 kg. Zagęszczenie powinno wynosić min. 98% wg Proctora.

Do górnej warstwy zasypki (o grubości dostosowanej do warstwy przemarzania) dla rurociągów pod ulicami nie należy stosować gruntów wysadzinowych. Wykonawca zakupi piasek do zasypki. Zagęszczenie zasypki głównej powinno wynosić min. 98% wg Proctora.

Zagęszczenie na całej szerokości wykopu, warstwami o grubości:

0,15 m — przy zagęszczaniu ręcznym;

0,30 m — przy zagęszczaniu mechanicznym

Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym, a jednocześnie podczas zagęszczania mechanicznego nie wolno naruszyć struktury gruntu sąsiadującego dlatego przed zagęszczaniem kolejnej warstwy należy rozebrać umocnienie wykopu (na jej wysokości). Stopień zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany przez uprawnionego Inspektora.

Zagęszczenie gruntu nad rurociągiem przy użyciu urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne.

## 5.7. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanego gazociągu występujące na trasie urządzenia infrastruktury i uzbrojenie podziemne, pokazane na planie sytuacyjnym, należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami użytkowników (wodociągi, kanalizacje, kable energetyczne i telefoniczne). Należy liczyć się z możliwością napotkania nie zainwentaryzowanych urządzeń podziemnych. Szczegółową lokalizację urządzeń podziemnych wykonać na podstawie ręcznych przekopów próbnych. Wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych można wykonywać jedynie sposobem ręcznym. Sposób zabezpieczeń wykonać zgodnie z DB

## 5.8. Odbudowa istniejącej nawierzchni

Przebudowa sieci gazowej stanowi jeden z elementów kompleksowej budowy drogi. Odbudowa nawierzchni znajduje się w robotach drogowych.

## 5.9. Dodatkowe koszty związane z wykonaniem inwestycji

Przyszły Wykonawca robót zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z tymczasową organizacją ruchu drogowego oraz obsługi geodezyjnej obiektu.

Ponadto w kosztach wykonania inwestycji należy uwzględnić możliwość wystąpienia kolizji z istniejącą, a nie zainwentaryzowaną i nie ujętą w projekcie, infrastrukturą podziemną oraz koszt nadzorów obcych.

# 6. Kontrola jakości robót

## 6.1. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

- badanie odchylenia osi rurociągu,

- sprawdzenie zgodności z DB założenia przewodu,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów,

- badanie szczelności przewodów

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

## 6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm

- odchylenie rurociągu w planie , odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać 5 cm

- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 5% projektowanego spadku.

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z projektem,

## 6.3. Wymagane dokumenty budowy

- dziennik budowy

- księga obmiaru (w przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych)

- dokumenty laboratoryjne

- pozostałe dokumenty – pozwolenia na budowę, przekazanie terenu budowy, protokoły odbioru robót częściowych, atesty wbudowanych materiałów

Przechowywanie dokumentów budowy – w biurze budowy.

# 7. Obmiary i odbiory robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót – wg przedmiarów DB W przypadku rozliczeń wg cen jednostkowych – obmiar zgodnie z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru częściowego i rozliczenia będą gotowe elementy ustalone w harmonogramie - załączniku do umowy.

# 8. Odbiory robót

## 8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami N.I., jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2 dały wyniki pozytywne.

## 8.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe

- wykonane izolacje

- zasypany zagęszczony wykop

## 8.3 Odbiór końcowy

- po potwierdzeniu przez IN zakończenia robót wpisem do dziennika budowy

## 8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robót

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót

- decyzja administracyjna (PNB, ZRID, zgłoszenie).

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

- protokół przeprowadzonego badania szczelności

- protokoły wszystkich odbiorów częściowych w tym zagęszczenia zasypu

- inwentaryzacja geodezyjna obiektów na planach syt.-wys. wykonana przez geodetę

# 9. Podstawa płatności

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

# 10. Przepisy związane

N-90/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.

PN-91/M-34501 Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymogi.

PN-B-10736: 1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów gazowych. Warunki techniczne wykonania”

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. ( Dz.U. Nr 97/2001, poz. 1055).

ZN-G-3150:1996 Gazociągi - Rury polietylenowe

ZN-G-3001:2001 Gazociągi – Oznakowanie trasy gazociągu – Wymagania ogólne.

ZN-G-3003:2001 Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe.Wymagania i badania.

ZN-G-3002:2001 Gazociągi – Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-G-3004:2001 Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania