ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW

WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

- Konserwację należy wykonać zgodnie z:

Normą PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109/2010 poz. 719) z późniejszymi zmianami.

- Sprawdzeniu podlegają następujące elementy:

  - Pętla dozorowa , z której przynajmniej 25% elementów powinno być wprowadzone w stan alarmu , w celu sprawdzenia działania procedur pożarowych zatwierdzonych do obiektu ZOZ „ Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

  - Każda czujka winna być wprowadzona w stan alarmu pożarowego przynajmniej raz w roku.

  - Konserwacja powinna polegać na dojściu do każdego punktu dozorowego (około 400 szt. czujek) z osobna, spowodowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu) i sprawdzeniu poprawnej reakcji centrali zgodnie z DTR producenta.

- Sprawdzenie pętli dozorowej :

  - Odłączyć urządzenie transmisyjne (sygnał do PSP),

  - Używając programu diagnozującego przetestować pętle na zwarcie, doziemienia, sprawdzić pobory prądu , które powinny odpowiadać prądom w dokumentacji instalacyjnej,

  - Przeprowadzić kontrolę wzrokową (czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, sygnalizatory, oprzewodowanie itp.),

  - Wprowadzić wybrane czujki z poszczególnych pętli dozorowych w stan alarmu , w razie braku reakcji czujnika należy wykorzystać program diagnostyczny oraz gniazdo serwisowe w celu przetestowania czujnika,

  - Czujki temperatury sprawdzić gorącym o temperaturze 50o C ( nie używając opalarek),

  - Minimum raz w roku należy sprawdzić wszystkie  czujki pod względem stanu technicznego w razie uszkodzenia czujki należy ją wymienić ( zgodnie z umową)

  - Po zakończeniu  sprawdzania systemu zresetować czujki poprzez załączenie odpowiedniej linii dozorowej ,

  - Sprawdzić poprawność pracy systemu  przy odłączonym napięciu 220V w centrali – alarm uszkodzeniowy powinien pojawić się na CSP . wszystkie urządzenia powinny pracować normalnie.

  - Zmierzyć napięcie wyjściowe akumulatorów ( przy odłączonych powinno wynosić 12,5V).

3.    Klapy oddymiające z 1996r.

- Optyczna kontrola urządzeń systemu,

- Optyczne sprawdzanie klap po otwarciu,

- Alarmowe uruchomienie ręczne przez  czujkę dymową, przycisk ROP, centrale dymową albo z sygnałem z centrali sygnału pożaru

- Sprawdzenie elementów mocujących i ewentualnie przesmarowanie okuć.

- DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

- Dźwiękowy System Ostrzegawczy składa się z 11 wzmacniaczy firmy BOSCH, 639 głośników Bosch oraz okablowania.

(zakres czynności zgodnie z PN-EN 60849:2001):

sprawdzić stan napięcia ładowania akumulatorów,

- akumulatory wymieniać w przypadku zużycia (wskazanie systemu DSO)

- sprawdzić poprawność działania wzmacniaczy rezerwowych,

- sprawdzić rejestr zdarzeń,

- przesłuchać komunikaty zapisane w pamięci flash kontrolera sieciowego,

- sprawdzić połączenie między centralą sygnalizacji alarmu pożarowego a sterownikiem sieciowym

- DSO, zwracać uwagę na poprawność „reakcji” systemu DSO na sygnały sterujące,

- przetestować poprawność działania stacji mikrofonowej i jej rozszerzeń (w tym mikrofonu strażaka),

- monitorować działanie wentylatora wyciągowego oraz odkurzać wnętrza szaf rack,

- przeprowadzać kontrolę działania wszystkich głośników działających w systemie DSO,

- Sprawdzać łączność ze wszystkimi elementami systemu rozproszonego (expandery audio,

- wyniesione stacje mikrofonowe)

- Obudowy urządzeń, płyty czołowe, klawiatury stacji wywoławczych należy czyścić miękką szmatką, delikatnie zwilżoną roztworem wody i łagodnego detergentu (do czyszczenia nie używać materiałów i środków ściernych oraz rozpuszczalników, alkoholi, itp.),