Załącznik nr …….. do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: ogólnych wymagań wykonania i odbioru robót związanych z regulacją ciśnień  sieci ciepłej i zimnej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach nr 1 i 2 na terenie Ośrodka Szkolenia Piechoty Górskiej w Dusznikach Zdroju.

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na:

- demontażu wytypowanej do wymiany armatury,

- montażu zaworów równoważących na powrotach cyrkulacji przed rozdzielaczami 
w budynku nr 22(kotłownia) i budynku nr 17 (hotel),

- montażu zaworów równoważących na powrotach cyrkulacji w budynkach nr 2 i 3,

- zamknięciu zaworów odcinających na cyrkulacji w budynkach nr 5, 6, 7 i 8,

- montażu reduktorów ciśnienia na przyłączach wody zimnej w budynkach nr 1 i 2 wraz 
z wymaganymi filtrami siatkowymi,

- montażu wymaganej armatury odcinającej,

- montaż termometrów przylgowych na powrotach cyrkulacji ciepłej wody,

- wykonaniu niezbędnych przeróbek na instalacji wody zimnej i cyrkulacji ciepłej wody wynikających z montażu reduktorów ciśnienia, filtrów, zaworów odcinających 
i równoważących,

- uruchomienie, wykonanie ruchu próbnego, uzyskanie wymaganych temperatur, sporządzenie protokołów z wykonania wymaganych prób i pomiarów,

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej zawierającej szkice powykonawcze wykonanych instalacji, schematy, instrukcje obsługi, DTR-ki, dopuszczenia na materiały 
do stosowania w budownictwie na zasadach określonych w art.5 ust.1 ustawy -Prawo Budowlane.

- Uszczelnieniu przejścia sieci c.w.u. i c.o. w ścianie zewnętrznej bud. nr.1

Administrator:

Jednostką administracyjną bezpośrednio odpowiedzialną za eksploatację obiektu jest Sekcja Obsługi Infrastruktury w Kłodzku tel. 261-647-160. Wejście na teren jednostki w Dusznikach należy uzgodnić z kierownikiem SOI Kłodzko i Komendantem Ośrodka.

Opis, warunki wykonania i odbioru robót:

Istniejąca armatura podlegająca wymianie jak i nowa do zamontowania występuje wyłącznie 
o połączeniach gwintowanych. Stosować zawory odcinające kulowe z dźwignią stalową ONYX –PN 30-40 / 1800C firmy Valvex. Przed montażem należy sprawdzić opór zaworu przy zamykaniu 
i odpowiednio wyregulować na dławiku uzyskując minimalny opór przy zamykaniu zaworu.

- W kotłowni (budynek nr 22) należy wymienić na powrocie cyrkulacji ciepłej wody z kuchni (budynek nr 21) zawór odcinający kulowy na zawór równoważący DN20 typ V1810 Alwa-Kombi-4 firmy Honeywell i zamontować przed zaworem (od strony budynku nr 21) termometr przylgowy o zakresie pomiarowym 0 – +1000C.

- W rozdzielni ciepłej wody zlokalizowanej w piwnicy budynku nr 17 wykonać:

  - Wymianę zaworów odcinających na rozdzielaczach cwu i cyrkulacji zachowując średnice zaworów istniejących.

  - Na powrotach wody cyrkulacyjnej z budynku nr 17 i budynków nr 9, 10, 11 zamontować 
w miejsce istniejących zawory równoważące DN20 typ V1810 Alwa-Kombi-4 wraz 
z termometrami przylgowymi o zakresie pomiarowym 0 – +1000C.

- W budynkach nr 5, 6, 7 i 8 zamknąć zawory odcinające na cyrkulacji.

- W budynkach nr 2,3 i 4 na cyrkulacji zamontować w miejsce istniejących zawory równoważące DN15 typ V1810 Alwa-Kombi-4 wraz z termometrami przylgowymi o zakresie pomiarowym 
0 – +1000C.

- W budynkach nr 1 i 2, w piwnicy na przyłączu wody zimnej, za wodomierzem zamontować filtr siatkowy DN25 i reduktor ciśnienia DN25 typ D 06F firmy Honeywell, ciśnienie wyjściowe nastawa fabryczna 3,0 bar, dostosować ciśnienie wyjściowe za reduktorem do ciśnienia w instalacji cwu. Montaż reduktora w pozycji poziomej.

- W budynku nr 1 w piwnicy na przyłączu cyrkulacji zamontować termometr przylgowy o zakresie pomiarowym 0 – +1000C. Zdemontować istniejącą na cyrkulacji pompę obiegową i filtr siatkowy.

- Po wykonanie regulacji sieci ciepłej wody, w budynkach nr 1 i 2 sprawdzić wypływ cwu z baterii umywalkowych i natryskowych. Wykonać konieczne korekty regulacji na sieci cwu i reduktorach ciśnienia w.z. tak by uzyskać na bateriach ciepłą wodę o temp. min. +450C. Sprawdzenie wypływu cwu z baterii wykonać dla max. otwarcia baterii i braku dopływu wody zimnej. Sprawdzić wypływ wody zmieszanej. Sprawdzeniu podlegają wszystkie baterie zamontowane w budynkach nr 1 i 2.

Na zaworach równoważących wykonać regulację przepływu tak by temperatura wody cyrkulacyjnej nie przekraczała +350C. Wykonać niezbędne próby ciśnieniowe i płukanie sieci i instalacji.

Prace wykonywać w uzgodnieniu z użytkownikiem (potwierdzenie pisemne) i zorganizować tak by możliwe przerwy w dostawie ciepłej wody nie dezorganizowały działania Ośrodka a w szczególności pracy kuchni w budynku nr 21.

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych robót koniecznych do pełnej realizacji Zamówienia, nawet tych nie ujętych w przedmiarze robót, a których koszt należy przewidzieć i ująć w ofercie.

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona ruch próbny i uzyska minimalne wymagane temperatury c.w.u. w budynkach nr 1 i 2, sporządzi stosowne protokoły.

Wszystkie użyte materiały w trakcie wykonywania robót winny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniać wymagania określone przez producenta w DTR-kach lub instrukcjach użytkowania.

Wykonawca udzieli na wykonany przez siebie zakres robót gwarancji wynikającej z warunków określonych przez producentów armatury lecz nie mniej niż 36 miesięcy.

Wymagania stawiane wykonawcy:

Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i wyposażeniem gwarantującymi wykonanie regulacji i uzyskanie właściwych przepływów cyrkulacyjnych zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Wykonawca wykaże się posiadaniem:

- Świadectwem kwalifikacyjnym pracowników w Grupie 1 E1 i D1 na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

Kserokopie świadectw dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

Załączniki:

- Schemat zewnętrznej sieci  ciepłej wody i cyrkulacji

- Plan zewnętrznej sieci  ciepłej wody i cyrkulacji cz.1+cz.2

KARTY KATALOGOWE ARMATURY

SCHEMAT  SIECI CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI

PLAN SIECI CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI cz. 1

PLAN SIECI CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI cz. 2