OPZ - ZASILACZ AWARYJNY UPS 10 kVA

| Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych | Wymagane wartości /funkcje/ | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Technologia | VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) |  |
| Moc znamionowa | 10 kVA / 10 kW |  |
| Zabudowa | TOWER, wolnostojąca |  |
| Wyjściowy współczynnik mocy (PF) | 1 |  |
| Wejściowy współczynnik mocy | cosφ ≥ 0,99 |  |
| Napięcie wejściowe | 208/220/230/240 VAC + N |  |
| Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu do 50% mocy znamionowej | 110 – 288 VAC |  |
| Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu 100% mocy znamionowej | 176 – 288 VAC |  |
| Częstotliwość wejściowa | 40-70 Hz |  |
| Zniekształcenia prądu wejściowego | THDi ≤ 5% |  |
| UPS ma posiadać funkcję łagodnego startu przy załączeniu (soft start) | Tak |  |
| UPS ma posiadać możliwość załączenia bez obecności napięcia wejściowego (funkcja: ”cold start”) | Tak |  |
| Napięcie wyjściowe | 230V AC 50 Hz (1 – fazowe) |  |
| Stabilność napięcia wyjściowego | +/- 1 % |  |
| Kształt napięcia | Sinusoidalny |  |
| Zniekształcenie napięcia wyjściowego przy obciążeniu liniowym | THDu <1% |  |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |  |
| Stabilność częstotliwości | 0,1 Hz |  |
| Współczynnik szczytu („crest factor) | 3:1 |  |
| Przeciążenie (przy cosφ = 0,9) inwertera w trybie online: | 125% In przez 1 minutę 150% In przez 30 s >150% przejście na bypass po 500 ms |  |
| Czas przełączenia | 0 ms |  |
| Minimalny czas podtrzymania | 40 minut dla mocy 8 kW |  |
| Baterie akumulatorów | Umieszczone w środku UPS-a oraz w zasobniku bateryjnym (szafie bateryjnej) |  |
| Baterie akumulatorów musza być szczelne, bezobsługowe, muszą posiadać separatory z włókna szklanego, znajdujące się między płytami akumulatora. | Tak |  |
| UPS musi zapewnić 3 godzinny czas ponownego naładowania akumulatorów (do pojemności 90%) po całkowitym rozładowania baterii | Tak |  |
| Zakres napięcia bypassu: | -25% do +15% (konfigurowalne) |  |
| Poziom hałasu | <58 dB(A) |  |
| UPS ma być wyposażony w: | -wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD + diody LED -karta sieciowa SNMP wraz z protokołem MODBUS TCP/IP -złącze RS232+ USB -styki do zdalnego wyłączenia przeciwpożarowego (złącze EPO) |  |
| Wymagana jest wraz z UPS do zarządzania urządzeniem UPS oprogramowanie sterujące i zarządzające urządzeniem nieprzerwanie zasilającym systemy elektroniczne w języku polskim. | Tak |  |
| Stopień ochrony minimum IP 20. | Tak |  |
| UPS musi mieć możliwość bezprzerwowego ręcznego załączenia automatycznego bypass-u serwisowego w urządzeniu UPS | Tak |  |
| UPS musi mieć zabezpieczenie (ochronę) przed nadmierną temperaturą, awaria wentylatora, przed zwarciem wyjścia, przed przeciążeniem | Tak |  |
| UPS ma posiadać automatyczny układ doładowywania baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem | Tak |  |
| Spełnienie wszystkich obowiązujących norm potwierdzone deklaracją zgodności CE | Wymagane |  |
| Gwarancja | Gwarancja do 12 m-cy – 0 pkt, Do 24 m-cy – 5pkt Powyżej 24 m-cy – 10 pkt. |  |
| Instalacja i uruchomienie | W ramach dostawy wymagane podłączenie do instalacji Zamawiającego, uruchomienie, konfiguracja pracy, szkolenie wyznaczonych pracowników Zamawiającego posiadających uprawnienia SEP do 1 KV. |  |
| Dostawca musi dostarczyć dla zamówionych urządzeń Dokumentację Techniczno- Ruchową w języku polskim oraz deklarację zgodności CE. | Wymagane |  |
| Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oczekiwanych parametrów w zainstalowanym urządzeniu po jego zainstalowaniu. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z oczekiwanych parametrów Wykonawca na swój koszt zdemontuje dostarczone urządzenie oraz dostarczy zasilacz spełniający wszystkie parametry zawarte w OPZ. |  |  |
| Wartość netto (za 1 sztukę) |  |  |
| Podatek VAT |  |  |
| Wartość brutto (za 1 sztukę) |  |  |