O P I S

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w zakresie części 5

# ZAMAWIAJĄCY:

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

22 - 400 Zamość  ul. Wojska Polskiego 2F

NAZWA ZAMÓWIENIA:

# Konserwacja i przeglądy techniczne kotłowni olejowej wraz 
z instalacjami co, c.w.u. i cyrkulacji w budynku Tarczowni terenie strzelnicy garnizonowej Srebrzyszcze.

KOD CPV: 		CPV 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji.

DATA OPRACOWANIA:  MAJ 2024

OPRACOWAŁ:	Giedz Stanisław

SPRAWDZIŁ:

KOTŁOWNIA OLEJOWEJ I INSTALACJE ZLOKALIZOWANEJ W BUDYNKU NR 12.

- Ogólne informacje o obiekcie.

  - Przeznaczenie i lokalizacja

Budynek nr 12 znajduje się na terenie kompleksu wojskowego, 
- strzelnicy garnizonowej w miejscowości Srebrzyszcze koło Chełma.

  - Dane charakterystyczne budynku nr 12 w miejscowości Srebrzyszcze:

Dane charakterystyczne budynku

- Długość budynku:			  	    		 27,85 m

- Szerokość budynku:		  	    		 12,55 m

- Powierzchnia zabudowy				          325,20 m2

- Powierzchnia użytkowa (netto):	              	          272,44 m2

- Wysokość budynku:		  	       		   5,05 m

- Kubatura budynku:			          		        1295,20 m3

- Ilość kondygnacji	+ poddasze nieużytkowe	 	        1

w tym podziemne						        0

nadziemne					           	        1

- Ściany:	murowane z pustaków ceramicznych gr. ok 30 cm

+ docieplenie styropianem 10 cm,

- Stropy:	konstrukcja stalowa, blacha trapezowa, wełna mineralna,

- Dach:		stropodach kryty papą termozgrzewalną

  - Dane charakterystyczne kotłowni i instalacji:

Na cele ogrzewania wydzielono dwa pomieszczenia techniczne magazyn oleju opałowego o powierzchni  14,23 m2 oraz kotłownię o powierzchni 13,83 m2. 
Do zespołu pomieszczeń prowadzi oddzielne wejście z zewnątrz. W magazynie oleju opałowego umieszczono trzy zbiorniki na olej opałowy o pojemności 2500 dm3 
w wannie olejowej.

W pomieszczeniu kotłowni umiejscowiono stalowy wodny kocioł firmy VIESSMANN VITOROND o mocy 40 kW na olej opałowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kotłownia zasila instalację c.o. ( ogrzewanie grzejnikowe) oraz instalację c.w.u. i cyrkulacji. Ponadto ciepła woda użytkowa może być realizowana poprzez pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 500 dm3, wyposażony 
w grzałki elektryczne o mocy 6 kW.  Pracą kotłowni steruje pogodowy wielofunkcyjny regulator. W celu zabezpieczenia instalacji w zestawach pompowych kotłów znajdują się zawory bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia p=3.0 bar. Zabezpieczenie instalacji obiegów grzewczych stanowi naczynie zbiorcze o pojemności Vc=140 dm3. Kotłownia pracuje w systemie bezobsługowym. Rodzaj paliwa – olej opałowy.

- Zakres przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji 
w budynku nr 12 (tarczowni):

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących działania instalacji i urządzeń;

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności;

- Konserwacja urządzeń i instalacji stanowiących integralną część kotłowni (palniki olejowe, armatura zabezpieczająca i regulacyjna, instalacja sygnalizacyjna 
i alarmowa kotłowni, automatyka i pompy, przewody spalinowe;

- Bieżąca konserwacja (wg potrzeb) regulacja urządzeń i pomiary parametrów eksploatacyjnych urządzeń grzewczych (z wpisem wyników do książki kotłowni oraz z pełnym wydrukiem z analizatora);

- Kontrola łańcucha zabezpieczeń urządzenia grzewczego.

- Prowadzenie na bieżąco książki kotłowni;

- Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń i wnioskowanie 
o konieczność wykonania ewentualnych napraw;

- Nadzór nad prawidłowym spełnianiem wymogów przez kotłownie wg Norm PN87/B/2411;

- Regulacja spalania;

- Bieżąca konserwacja i czyszczenie palników, elementów kotła;

- Kontrolowanie wielkości ciągu kominowego;

- Odpowietrzanie układów hydraulicznych;

- Czyszczenie kotłów od strony ogniowej;

- Sprawdzenie automatyki i sterowania;

- Sporządzanie protokołów z przeglądu technicznego;

- Badanie instalacji elektrycznej raz na rok ze sporządzeniem protokołu zgodnie

z normą PE IEN 60364.

Z wykonanego przeglądu Wykonawca sporządzi protokół w którym musi znajdować się zapis:” Kocioł wraz z  urządzeniami kotłowni po wykonanym przeglądzie dopuszcza się do eksploatacji”.

Koszty ewentualnych napraw i materiałów nie objętych przedmiotem zamówienia ponosi Zamawiający.

- Przeglądy i konserwację należy przeprowadzić należy przeprowadzić zgodnie 
z następującym harmonogramem:

Termin wykonania przedmiotu umowy – przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy umowy w tym:

4 przeglądy w odstępach  sześciomiesięcznych tj.

2 razy w roku w następujących terminach:

Kotłownia budynek Tarczowni

- w roku 2025:

- do 30 kwietnia,

- do 30 września,

- w roku 2026:

- do 30 kwietnia,

- do 30 września

- badanie instalacji elektrycznej wraz ze sporządzeniem protokołu należy

przeprowadzić 1 raz w roku przez okres trwania Umowy tj. w roku 2024,2025 
nie później niż do 30 września.

- Wykaz urządzeń na których będzie realizowany przedmiot zamówienia:

  - Kocioł wodny stalowy firmy VIESSMANN VITOROND o mocy 40 kW	- kpl. 1

  - Regulator VITOTRONIC 200 - KO2B firmy VIESSMANN			- kpl. 1

  - Palnik olejowy dwustopniowy RIELLO typ RG1R				- kpl. 1

  - Grzałka elektryczna podgrzewacza poj.EHE 6 kW , firmy VIESSMANN 	- kpl. 1

  - Pompa c.o. MAGNA 25-40 180 mm 230 V, firmy Grundfos			- kpl. 1

  - Pompa cyrkulacyjna Alpha 2 25-40N 180 mm 230 V, firmy Grundfos	- kpl. 1

  - Pompa c.w.u. Alpha 2 25-40N 180 mm 230 V, firmy Grundfos		- kpl. 1

  - Pompa oleju SMG 1542 firmy AQUA						- kpl. 1

  - Zbiornik olejowy Eurolentz 2500 dm 3 Sotralentz				- kpl. 3

  - Filtr 2 — drogowy oleju opałowego V70351					- kpl. 1

  - Mechaniczny wskaźnik poziomu oleju nr kat. 2060012			- kpl. 1

  - Dźwignia p.poż. typ LAC/CPT — szybkie odcięcie paliwa			- kpl. 1

  - Czopuch MK Zary DN 150							- kpl. 1

  - Zawór tródrogowy HRE3 Dn 32 mm, Kvs 16, PN 6 Tmax. 110 st. C,

z siłownikiem AMB 162, 230 V.							- kpl. 1

  - Rozdzielacz zasilający l=0,8 m fi 100						- kpl. 1

  - Rozdzielacz powrotny l=0,8 m fi 100						- kpl. 1

  - Podgrzewacz pojemnościowy VITOCELL – v300, poj. V= 500 dm3

z wężownicą wewnętrzną i grzałką elektryczną EHE 6 kW			- kpl. 1

  - Naczynie przeponowe wzbiorcze NG 150, poj. V=140 dm3 firmy Reflex  	- kpl. 1

  - Naczynie wzbiorcze DD 33 firmy Reflex				  	- kpl. 1

  - Filtroodmulnik 									- kpl. 1

  - Zawór szybkozamykający 15x15 nr kat 2100055 mm Oventrop		- kpl. 1

  - Zawory odcinające dn 50mm (6 szt), 32mm (4 szt), 25mm (5 szt),

15mm (2 szt),									- kpl. 1

  - Zawory zwrotne dn 32mm (1 szt), 25mm (1 szt)				- kpl. 1

  - Zawór nadmiarowy dn 20 mm firmy Heimaier					- kpl. 1

  - Zawór spustowy dn 20 mm, firmy Valvex					- kpl. 2

  - Zawór bezpieczeństwa MS firmy Afriso

  - Manometry I termometry

Usługą objęte będą również te elementy, które nie zostały wymienione w wykazie
a stanowią integralną część instalacji.

- W przypadku wystąpienia awarii w którymkolwiek z urządzeń i instalacji, procedura działania ma być realizowana według następujących zasad:

- Przedstawiciel zamawiającego lub bezpośredni użytkownik zgłoszony w trakcie przekazania przedmiotu umowy do konserwacji będzie zgłaszał awarię urządzeń 
i instalacji do wykonawcy telefonicznie, e-mailem, faksem podanym w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania teleadresowych.

- Zamawiający może zobowiązać pisemnie Wykonawcę do każdorazowego potwierdzania przyjęcia zgłoszenia faxem faktu przyjęcia zgłoszenia jak również kontrolowanie korespondencji przesyłanej przez Zamawiającego z okresem nie dłuższym niż połowa czasu deklarowanym czasem reakcji określonym 
w umowie.

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii w ramach pogotowia technicznego liczony będzie od zgłoszenia do czasu przyjazdu na biuro przepustek kompleksu wojskowego będącego miejscem przedmiotu zamówienia i powinien nastąpić w czasie nie dłuższym niż określonym w umowie od momentu zgłoszenia. Przyjazd na w/w biuro przepustek będzie jednocześnie początkiem czasu usuwania awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest w trybie jak najkrótszym do usunięcia awarii, 
a w przypadku niemożliwości wykonania zabezpiecza miejsce awarii w taki sposób aby uniknąć nadmiernych strat nią wywołanych.

- W przypadku wystąpienia awarii spowodowanej nienależytym wykonaniem konserwacji, instalacji, urządzeń i systemów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć awarię łącznie z wymianą uszkodzonych części.

- Prace związane z usuwaniem awarii rozliczane będą w oparciu o protokoły awarii sporządzane przez Zleceniodawcę w porozumieniu z Wykonawcą. 
W protokole awarii Wykonawca przedstawi propozycję ceny materiałów użytych 
do usunięcia awarii.

- Wszystkie materiały eksploatacyjne zużywalne - zawarte w poniższym wykazie - zabezpiecza wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia:

Wymagania jakościowe dotyczące materiałów pomocniczych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji umowy:

- paski klinowe; napędowe różne rodzaje zgodne z normą EN ISO 9001, i normą PN ISO4184, PN-ISO3410

- żarówki, różnego rodzaju przy spełnieniu normy PN-EN 12464-1:2004 i homologowane z norma ECE R37

- bezpieczniki,  topikowe typu D spełniające wymagania norm PN-EN 60269 oraz PN-HD 60269-3 , typu przepięciowego , typu różnicowoprądowe,

- przekaźniki elektromagnetyczne, różne rodzaje spełniające normę PN-EN 61810-1

- przekaźniki czasowe, Moduł T2401- DC12V o parametrach technicznych DC12V 20AMAKS.240W wilgotność robocza 35%-85% tęmperatura .pracy -10 – 60°C

- przekaźniki bezpieczeństwa , wszystkie potrzebne rodzaje które spełniają normy EN 60947-51, EN6020-1 oraz VDE 0113-1 i mogą być wykorzystywane do monitorowania funkcji bezpieczeństwa E-STOP

- styczniki - termiki;

- smary - smar ceramiczny klasy NLGI 2 zgodny z normą H1, smar maszynowy klasy NLGI 2 EP, temp. stosowania od -30 do +160 , smar grafitowy o zawartości grafitu 15%  klasy NLGI 2 temp. stosowania od -30 do +600

- oleje – olej przekładniowy klasa lepkości SAE:SAE J 300, SAE 85W-140,

- przewody impulsowe do AKPiA; kabel sterowniczy 2x1,5 0,6/1kv, 2x1,0 odporny na ogień spełniający narmę PN-EN 50200:2015, kabel sterowniczy o parametrach 300/500V 10G1

- pokrętła, rączki do zaworów; wszystkie rodzaje potrzebne do uzupełnienia sprawności zaworów wodnych i hydraulicznych.

- Uszczelki różnego rodzaju i przekroju  o parametrach spełniających normę europejską EN- 1514-1 i uszczelki ciśnieniowe spełniające normę EN 1514-1:1997 DIN 2690 a także normą ASME/ANSI

- śruby -  podkładki, nakrętki; śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem metrycznym DIN 933/ISO 4017/PN82105, śruba z łbem sześciokątnym metrycznym niepełnym  DIN- 931/ ISO 4014/PN 82101, śruba z łbem sześciokątnym metrycznym pełnym drobnozwojowym DIN-961/PN82101/ISO8765, o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 500MPa granica plastyczności 210MPa , nakrętki sześciokątne, kołnierzowe, radełkowe, skrzydełkowe o różnych rozmiarach w zależności od zastosowania, zgodne z normani DIN,/ISO i PN. Nakrętki czworokątne i sześciokątne z gwintem G DIN 431 ,DIN 934/ ISO 4032 PN 82144, okrągłe, skrzydełkowe  , złączeniowe  Podkładki okrągłe sprężynowe, okrągłe płaskie DIN 6340 w całym zakresie rozmiarowym, uszczelniające , podkładki kształtowe – różne rozmiary w zależności od zastosowania ,

- czyściwo – czyściwo przemysłowe  papierowe w rolce spełniające normę EAN(GTIN) 5905858030429, czyściwo przemysłowe bawełniane białe bezpyłowe cięte zgodnie z normą EAN (GTIN) 5906546703892, czyściwo przemysłowe celuloza spełniające normę EAN (GTIN)5010146010950

- lut do lutowania; cyna z topikiem do lutowania ED26 fi1,0/100g Sn60Pb, cyna do lutowania w prętach  LC-25 10x400mm

- wkłady filtrujące, filtry, czujniki, wkłady wentylatora, filtry siatkowe do gazu typu G41,F2G-DN 15 Wym. Rp1/2, F2GW DN 20 Rp3/4, F4G Wym. 32 Rp5/4, F7G              Wym. 50Rp 2, filtry wody magnetyczny GTS ¾ do kotła wkłady wentylatora kanałowy typ fi 250 z matą filtracyjna  G4 z blachy stalowej , Wkład filtrujący do osłony wentylatora o roz. 120 mm

- lampki kontrolne; kontrolki, Lampki serii ILT/SL wykonane zgodnie z normą IEC  60947-5 napięcie pracy AC/DC230V częstotliwość prądu 50/60Hz, żywotność 3000h ,stopień ochrony IP20, lampka sygnalizacyjna  napięcie znamionowe łączeniowe  Ue (AC);230 V częstotliwość 50/60, znamionowe napięcie udarowe Uimp:4000V zgodnie z dyrektywą  europejską WEEE  stopień ochrony IP20, stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2:3 tem.  robocza -20°C - 50°C

- środki czyszczące, preparaty do usuwania smarów i olejów z urządzeń, które spełniają następujące normy EAN (GTIN)5906333759781, EAN (GTIN) 5908268457077, benzyna ekstrakcyjna o normie EAN (GTIN)5905279188174

- dezynfekcyjne płyny do czyszczenia powierzchni wielofunkcyjne płyny i mleczka uniwersalne rodzaje określone i spełniające  normy  EAN (GTIN) 5907513273752, PN-EN 1500.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę przebiegu prac i jakości użytych materiałów gwarantującą właściwe wykonanie obsługi i konserwacji urządzeń oraz ich zgodność z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca będzie stosował się do wymogów zawartych 
w instrukcjach eksploatacji, instrukcjach producentów, dokumentacji projektowej powykonawczej, dokumentacji techniczno-ruchowej, przepisów techniczno-budowlanych oraz aktualnego poziomu wiedzy technicznej. Należy skontrolować stan techniczny, drożność i szczelność poszczególnych urządzeń, dokonać analizy ich parametrów pracy oraz usunąć ewentualne zanieczyszczenia i awarie.

Wszystkie materiały eksploatacyjne zużywalne (filtry smary, oleje, uzupełnienie ubytków, środki czyszczące, dezynfekcyjne, drobne elementy automatyki 
tj. bezpieczniki, przekaźniki itp.) zabezpiecza Wykonawca.

- Warunki wykonywania usług przez wykonawców.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny oraz posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

Warunkiem wykonywania prac jest posiadanie odpowiednich uprawnień:

  - jedną osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno pomiarowych, montażowych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych serii E i D.

  - jedną osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie urządzeń, i sieci elektroenergetycznych serii E i D do 1 kV.

  - jedną osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowych, montażowych w zakresie urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne serii E i D.

KOTŁOWNIE GAZOWE ORAZ PAROWA W M. CHEŁM PRZY UL. LUBELSKIEJ

I.  	Chełm, ul. Lubelska 168;

Budynek nr 9 kuchnia

Rodzaj obiektu: kotłownia gazowa - parowa   Rok budowy 2008

Wielkości charakterystyczne:  	 	moc kotła: - 460 kW.

II.  	Chełm, ul. Lubelska 168;

Budynek nr 1 biuro przepustek

Rodzaj obiektu: Kocioł gazowy dwufunkcyjny   Rok budowy 2008

Wielkości charakterystyczne:

moc kotła: - 24 kW

- Przeglądy i konserwację urządzeń grzewczych w kotłowniach i kuchni żołnierskiej należy przeprowadzić zgodnie z następującym harmonogramem:

Termin wykonania przedmiotu umowy ;

a. w roku 2025:

      - do 30 kwietnia,

      - do 30 września,

b. w roku 2026:

    - do 30 kwietnia,

    - do 30 września

    - badanie szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić 1 raz w roku   przez okres trwania umowy tj. w roku 2025, 2026 nie później niż do 30  kwietnia.

    - badanie instalacji elektrycznej wraz ze sporządzeniem protokołu należy           przeprowadzić 1 raz w roku przez okres trwania Umowy tj. w roku    2025,2026 nie później niż do 30 kwietnia.

- Procedura przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych oraz instalacji w kotłowniach gazowych:

1) W ramach wykonania usług konserwacyjnych, przeglądów i serwisowania    kotłowni gazowych Wykonawca będzie wykonywał:

  - Przeglądy urządzeń i instalacji stanowiących integralną część kotłowni (palniki gazowe, armatura zabezpieczająca i regulacyjna instalacja sygnalizacyjna i alarmowa kotłowni, przy kotłowe węzły cieplne  z automatyką j pompami, przewody spalinowe, instalacjach gazowa).

  - Bieżąca (wg potrzeb) regulacja urządzeń i pomiary parametrów eksploatacyjnych urządzeń grzewczych (z opisem wyników do książki kotłowni oraz z pełnym wydrukiem z analizatora).

  - Kontrola łańcucha zabezpieczeń urządzenia grzewczego.

  - Bieżąca konserwacja i czyszczenie palników, elementów kotła.

  - Usuwanie usterek, uszczelek wszelkiego typu, dysz paliwowych, doszczelnienie ścieżek gazowych z materiałów zakupionych na koszt Wykonawcy.

  - Prowadzenie na bieżąco książki kotłowni.

  - Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń i wnioskowanie o konieczność wykonania ewentualnych napraw.

  - Nadzór nad prawidłowym spełnieniem wymogów przez kotłownie wg. Norm PN-87/B-02411.

  - Badanie instalacji elektrycznej raz na rok ze sporządzeniem protokołu zgodnie z normą PN-IEC 60364.

2) Czasokresy minimalne przeglądów j konserwacji:

- Regulacja spalania - 2 razy w roku,

- Kontrola łańcucha zabezpieczeń urządzenia grzewczego (2 razy  w roku),

- Konserwacja i czyszczenie palników, elementów kotła, armatury (2 razy w roku lub przy każdej awarii),

- Kontrolowanie wielkości ciągu kominowego,

- Odpowietrzanie układów hydraulicznych,

- Bieżąca (wg potrzeb) regulacja urządzeń i pomiary parametrów eksploatacyjnych urządzeń grzewczych (2 razy w roku z opisem wyników do książki kotłowni wraz z pełnym wydrukiem z analizatora),

- Czyszczenie kotłów od strony ogniowej - 2 razy w roku,

- Sprawdzenie automatyki i sterowania - 2 razy w roku,

- Sporządzanie protokołów z przeglądu kotłów.

- Sporządzanie protokołów z przeglądu technicznego instalacji gazowej.

4. W przypadku wystąpienia awarii w którymkolwiek z urządzeń i instalacji,  procedura działania ma być realizowana według następujących zasad;

- Przedstawiciel zamawiającego lub bezpośredni użytkownik zgłoszony w trakcie przekazania przedmiotu umowy do konserwacji będzie zgłaszał awarię urządzeń i instalacji do wykonawcy telefonicznie, ewentualnie e-mailem lub faksem podanym w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania teleadresowych.

- Zamawiający może zobowiązać pisemnie Wykonawcę do każdorazowego potwierdzania przyjęcia zgłoszenia faxem faktu przyjęcia zgłoszenia jak również kontrolowanie korespondencji przesyłanej przez Zamawiającego z okresem nie dłuższym niż połowa czasu deklarowanym czasem reakcji określonym  w umowie.

- Czas reakcji na zgłoszenie awarii w ramach pogotowia technicznego liczony będzie od zgłoszenia do czasu przyjazdu na biuro przepustek kompleksu wojskowego będącego miejscem przedmiotu zamówienia i powinien nastąpić  w czasie nie dłuższym niż określonym w umowie od momentu zgłoszenia. Przyjazd na w/w biuro przepustek będzie  jednocześnie początkiem czasu usuwania awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest w trybie jak najkrótszym do usunięcia awarii,  a w przypadku niemożliwości wykonania zabezpiecza miejsce awarii w taki sposób aby uniknąć nadmiernych strat nią wywołanych.

- Prace wiązane z usuwaniem awarii rozliczane będą w oparciu o protokoły awarii sporządzane przez Zleceniodawcę w porozumieniu z Wykonawcą.  W protokole awarii Wykonawca przedstawi propozycję ceny materiałów utytych do usunięcia awarii,

- W przypadku wystąpienia awarii spowodowanej nienależytym wykonaniem konserwacji, instalacji, urządzeń i systemów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć awarię łącznie z wymianą uszkodzonych części.

- Po usunięciu awarii, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu protokół odbioru wykonania usługi potwierdzający wykonanie prac. (Protokół odbioru prac wg załącznika nr 2 do umowy)

- Wszystkie materiały eksploatacyjne zużywalne - zawarte w poniższym wykazie, zabezpiecza wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia:

Wymagania jakościowe dotyczące materiałów pomocniczych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji umowy:

- paski klinowe; napędowe różne rodzaje zgodne z normą EN ISO 9001, i normą PN ISO4184, PN-ISO3410

- żarówki, różnego rodzaju przy spełnieniu normy PN-EN 12464-1:2004 i homologowane z norma ECE R37

- bezpieczniki,  topikowe typu D spełniające wymagania norm PN-EN 60269 oraz PN-HD 60269-3 , typu przepięciowego , typu różnicowoprądowe,

- przekaźniki elektromagnetyczne, różne rodzaje spełniające normę PN-EN 61810-1

- przekaźniki czasowe, Moduł T2401- DC12V o parametrach technicznych DC12V 20AMAKS.240W wilgotność robocza 35%-85% tęmperatura .pracy -10 – 60°C

- przekaźniki bezpieczeństwa , wszystkie potrzebne rodzaje które spełniają normy EN 60947-51, EN6020-1 oraz VDE 0113-1 i mogą być wykorzystywane do monitorowania funkcji bezpieczeństwa E-STOP

- styczniki - termiki;

- smary - smar ceramiczny klasy NLGI 2 zgodny z normą H1, smar maszynowy klasy NLGI 2 EP, temp. stosowania od -30 do +160 , smar grafitowy o zawartości grafitu 15%  klasy NLGI 2 temp. stosowania od -30 do +600

- oleje – olej przekładniowy klasa lepkości SAE:SAE J 300, SAE 85W-140,

- przewody impulsowe do AKPiA; kabel sterowniczy 2x1,5 0,6/1kv, 2x1,0 odporny na ogień spełniający narmę PN-EN 50200:2015, kabel sterowniczy o parametrach 300/500V 10G1

- pokrętła, rączki do zaworów; wszystkie rodzaje potrzebne do uzupełnienia sprawności zaworów wodnych i hydraulicznych.

- Uszczelki różnego rodzaju i przekroju  o parametrach spełniających normę europejską EN- 1514-1 i uszczelki ciśnieniowe spełniające normę EN 1514-1:1997 DIN 2690 a także normą ASME/ANSI

- śruby -  podkładki, nakrętki; śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem metrycznym DIN 933/ISO 4017/PN82105, śruba z łbem sześciokątnym metrycznym niepełnym  DIN- 931/ ISO 4014/PN 82101, śruba z łbem sześciokątnym metrycznym pełnym drobnozwojowym DIN-961/PN82101/ISO8765, o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 500MPa granica plastyczności 210MPa , nakrętki sześciokątne, kołnierzowe, radełkowe, skrzydełkowe o różnych rozmiarach w zależności od zastosowania, zgodne z normani DIN,/ISO i PN. Nakrętki czworokątne i sześciokątne z gwintem G DIN 431 ,DIN 934/ ISO 4032 PN 82144, okrągłe, skrzydełkowe  , złączeniowe  Podkładki okrągłe sprężynowe, okrągłe płaskie DIN 6340 w całym zakresie rozmiarowym, uszczelniające , podkładki kształtowe – różne rozmiary w zależności od zastosowania ,

- czyściwo – czyściwo przemysłowe  papierowe w rolce spełniające normę EAN(GTIN) 5905858030429, czyściwo przemysłowe bawełniane białe bezpyłowe cięte zgodnie z normą EAN (GTIN) 5906546703892, czyściwo przemysłowe celuloza spełniające normę EAN (GTIN)5010146010950

- lut do lutowania; cyna z topikiem do lutowania ED26 fi1,0/100g Sn60Pb, cyna do lutowania w prętach  LC-25 10x400mm

- wkłady filtrujące, filtry, czujniki, wkłady wentylatora, filtry siatkowe do gazu typu G41,F2G-DN 15 Wym. Rp1/2, F2GW DN 20 Rp3/4, F4G Wym. 32 Rp5/4, F7G              Wym. 50Rp 2, filtry wody magnetyczny GTS ¾ do kotła wkłady wentylatora kanałowy typ fi 250 z matą filtracyjna  G4 z blachy stalowej , Wkład filtrujący do osłony wentylatora o roz. 120 mm

- lampki kontrolne; kontrolki, Lampki serii ILT/SL wykonane zgodnie z normą IEC  60947-5 napięcie pracy AC/DC230V częstotliwość prądu 50/60Hz, żywotność 3000h ,stopień ochrony IP20, lampka sygnalizacyjna  napięcie znamionowe łączeniowe  Ue (AC);230 V częstotliwość 50/60, znamionowe napięcie udarowe Uimp:4000V zgodnie z dyrektywą  europejską WEEE  stopień ochrony IP20, stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2:3 tem.  robocza -20°C - 50°C

- środki czyszczące, preparaty do usuwania smarów i olejów z urządzeń, które spełniają następujące normy EAN (GTIN)5906333759781, EAN (GTIN) 5908268457077, benzyna ekstrakcyjna o normie EAN (GTIN)5905279188174

- dezynfekcyjne płyny do czyszczenia powierzchni wielofunkcyjne płyny i mleczka uniwersalne rodzaje określone i spełniające  normy  EAN (GTIN) 5907513273752, PN-EN 1500.

- Zakres dokonanych czynności konserwacyjnych z wyszczególnieniem wymienionych części należy wpisywać w Książkę eksploatacji kotłowni.

- W książce eksploatacji powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów mogących dokonywać w niej wpisów. Każdy wpis do książki eksploatacyjnych powinien być potwierdzony przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego pełniącego nadzór nad robotami.

- Organizacja robót, przekazanie obiektów do obsługi.

Prace należy wykonywać w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godz. od 700 do 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu  z Kierownikiem SOI miejsca i terminu wykonania prac (z wyłączeniem usuwania awarii), Prace konserwacyjne powodujące przestoje lub zakłócenia pracy urządzeń należy wykonywać w czasie normalnych dni roboczych  w godz. 700 do 1500, a w koniecznych przypadkach także poza normalnym

czasem pracy tzn. po godz.1500.

Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy do konserwacji przedmiot umowy tj. urządzenia, instrukcje, DTR. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu protokólarnie urządzenia  i instalacje według wykazu ilościowego i jakościowego zgodnie z protokółem przekazania.

Wszystkie czynności konserwacyjne wykonawca przeprowadzi w obecności użytkownika lub przedstawiciela Zamawiającego.

9. Warunki wykonywania usług przez wykonawców.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny oraz posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

Warunkiem wykonywania prac jest posiadanie odpowiednich uprawnień:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno pomiarowych, montażowych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych serii E i D.

- jedną osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie urządzeń, i sieci elektroenergetycznych serii E i D do 1 kV.

- jedną osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowych, montażowych w zakresie urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne serii

E i D.

Wykaz urządzeń do serwisu:

I. 	Chełm Lubelska 168  	  	Budynek nr 9 kuchnia

Rodzaj obiektu: kotłownia gazowa - parowa      Rok budowy 2008

Wielkości charakterystyczne:

moc kotła:   	 	 	- 460 kW

moc wymiennika – para:   	- 100 kW 	  	moc      wymiennika  - ciepła woda:  - 60 kW

moc wymiennika - c.o.:  	 	- 83 kW

wymienniki ciepła płytowe: 	- 171 kW

      - kocioł parowy VIESSMANN VITOPLEX 100 LS moc 460 kW - I szt.

      - zawór bezpieczeństwa VIESSMANN p-0,5 bar, dn-50/65 - 1 szt.

      - automatyczne odsalanie BSC 1 w komplecie: zestaw odsalajacy BSC regulator odsalania BSC 1100 1 szt.

      - zbiornik kondensatu typ SDR V-340 I bar t:10000C Gestra - 1 szt.

      - pompa kondensatu typ CR 1-2 Gestra z dwoma manometrami - 1 szt.

      - układ uzdatniania wody kotłowej "EPURO”  	7 	system bezpieczeństwa gazu "GAZEX” - 1 szt.

    - moduł MD-2Z - 1 szt.

    - instalacja odwodnienia zbiornika kondensatu - 1 szt.

    - armatura

    - pompa LFP DRENA 18 - 1 szt.

    - kompaktowy węzeł cieplny c.t. o mocy IOO kW "GESTRA”  	13 	wymiennik ciepła płytowy skręcany XB 51-40H DANFOSS - 1 szt.

  - szafa sterownicza - 1 szt.

  - pompa LFP 40POe120A - 1 szt.

  - przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX 300N - 1 szt.

  - kompaktowy węzeł cieplny c.w. o mocy 60 kW "GESTRA” - 1 szt.  	18 	osadnik zanieczyszczeń GSF 265 1 szt.

  - wymiennik ciepła płytowy skręcany LSKO-34 DANFOSS - 1 szt.

  - szafa sterownicza - 1 szt.

  - pompa LFP 25PWr80C - 1 szt.

  - kompaktowy węzeł cieplny c.o. o mocy 83 kW "GESTRA” 1 szt.

  - osadnik zanieczyszczeń GSF 265 1 szt.  	24 	wymiennik ciepła płytowy skręcany HLI-64 - 1 szt.  	25 	szafa sterownicza - 1 szt.

  - pompa LFP 40POe120A - 1 szt.

  - przeponowe naczynie wzbiorcze REFLEX 300N - 1 szt.

  - osadnik z wkładem magnetycznym DN 65 EFAR - 1 szt.

  - ruraż kotłowni

Pomiary do wykonania:

  - pomiar skuteczności ochron od porażeń

  - pomiar rezystancji izolacji przewodów

  - kominiarski

  - badania wentylacji

  - stan techniczny kotłowni

  - szczelności instalacji gazowej

II. 	Chełm Lubelska 168

Budynek nr 1 biuro przepustek

Rodzaj obiektu: Kocioł gazowy dwufunkcyjny  Rok budowy 2008

Wielkości charakterystyczne:

moc kotła: - 24 kW

- kocioł typu VAILLANT VUW242-3 Pro o mocy Q – 24,0 kW

- armatura

- ruraż kotłowni

Pomiary do wykonania:

- pomiar skuteczności ochron od porażeń

- pomiar rezystancji izolacji przewodów

- kominiarski

- badania wentylacji

- stan techniczny kotła

- szczelności instalacji gazowej.

KOTŁOWNIE GAZOWE W M. CHEŁM PRZY UL. KOSZAROWEJ

  - Chełm ul. Koszarowa 1

Kościół

Rodzaj obiektu: kocioł gazowy   Rok budowy 2009

Wielkości charakterystyczne:  	 	moc kotła: - 44 kW.

  - Chełm ul. Koszarowa 16

Plebania

Rodzaj obiektu: kocioł gazowy dwufunkcyjny   Rok budowy 2009

Wielkości charakterystyczne:

moc kotła: - 60 kW

- Konserwację urządzeń grzewczych w kotłowniach należy przeprowadzić zgodnie

z następującymi terminami:

Termin wykonania przedmiotu umowy od daty podpisania umowy .w tym ; 4 konserwacje i przeglądy w odstępach sześciomiesięcznych tj. 2 razy w roku w następujących terminach:

a. w roku 2025:

      - do 30 kwietnia,

      - do 30 września,

b. w roku 2026:

      - do 30 kwietnia;

      - do 30 września

    - badanie szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić 1 raz w roku   przez okres trwania umowy tj. w roku 2025, 2026 nie później niż do 30  kwietnia.

    - badanie instalacji elektrycznej wraz ze sporządzeniem protokołu należy           przeprowadzić 1 raz w roku przez okres trwania Umowy tj. w roku   2025,2026 nie później niż do 30 kwietnia

- Procedura przeprowadzania przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych oraz instalacji w kotłowniach gazowych:

- W ramach wykonania usług konserwacyjnych, przeglądów i serwisowania       kotłowni gazowych Wykonawca będzie wykonywał:

      - Przeglądy urządzeń i instalacji stanowiących integralną część kotłowni (palniki gazowe, armatura zabezpieczająca i regulacyjna instalacja sygnalizacyjna i alarmowa kotłowni, przy kotłowe węzły cieplne  z automatyką j pompami, przewody spalinowe, instalacjach gazowa).

      - Bieżąca (wg potrzeb) regulacja urządzeń i pomiary parametrów eksploatacyjnych urządzeń grzewczych (z opisem wyników do książki kotłowni oraz z pełnym wydrukiem z analizatora).

      - Kontrola łańcucha zabezpieczeń urządzenia grzewczego.

      - Bieżąca konserwacja i czyszczenie palników, elementów kotła.

      - Usuwanie usterek, uszczelek wszelkiego typu, dysz paliwowych, doszczelnienie ścieżek gazowych z materiałów zakupionych na koszt Wykonawcy.

      - Prowadzenie na bieżąco książki kotłowni.

      - Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń i wnioskowanie o konieczność wykonania ewentualnych napraw.

      - Nadzór nad prawidłowym spełnieniem wymogów przez kotłownie wg. Norm PN-87/B-02411.

      - Badanie instalacji elektrycznej raz na rok ze sporządzeniem protokołu zgodnie z normą PN IEC 60364.

2) Czasokresy minimalne przeglądów j konserwacji:

- Regulacja spalania - 2 razy w roku,

- Kontrola łańcucha zabezpieczeń urządzenia grzewczego (2 razy  w roku),

- Konserwacja i czyszczenie palników, elementów kotła, armatury (2 razy w roku lub przy każdej awarii),

- Kontrolowanie wielkości ciągu kominowego,

- Odpowietrzanie układów hydraulicznych,

- Bieżąca (wg potrzeb) regulacja urządzeń i pomiary parametrów eksploatacyjnych urządzeń grzewczych (2 razy w roku z opisem wyników do książki kotłowni wraz z pełnym wydrukiem z analizatora),

- Czyszczenie kotłów od strony ogniowej - 2 razy w roku,

- Sprawdzenie automatyki i sterowania - 2 razy w roku,

- Sporządzanie protokołów z przeglądu kotłów.

- Sporządzanie protokołów z przeglądu technicznego instalacji gazowej.

- W przypadku wystąpienia awarii w którymkolwiek z urządzeń i instalacji,       procedura działania ma być realizowana według następujących zasad;

  - Przedstawiciel zamawiającego lub bezpośredni użytkownik zgłoszony  w trakcie przekazania przedmiotu umowy do konserwacji będzie zgłaszał awarię urządzeń i instalacji do wykonawcy telefonicznie, ewentualnie  e-mailem lub faksem podanym w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania teleadresowych.

  - Zamawiający może zobowiązać pisemnie Wykonawcę do każdorazowego potwierdzania przyjęcia zgłoszenia faxem faktu przyjęcia zgłoszenia jak również kontrolowanie korespondencji przesyłanej przez Zamawiającego  z okresem nie dłuższym niż połowa czasu deklarowanym czasem reakcji określonym w umowie.

  - Czas reakcji na zgłoszenie awarii w ramach pogotowia technicznego liczony będzie od zgłoszenia do czasu przyjazdu na biuro przepustek kompleksu

wojskowego 	będącego 	miejscem 	przedmiotu 	zamówienia

i powinien nastąpić w czasie nie dłuższym niż określonym w umowie od momentu zgłoszenia. Przyjazd na w/w biuro przepustek będzie jednocześnie początkiem czasu usuwania awarii.

  - Wykonawca zobowiązany jest w trybie jak najkrótszym do usunięcia awarii,     a w przypadku niemożliwości wykonania zabezpiecza miejsce awarii w taki sposób aby uniknąć nadmiernych strat nią wywołanych.

  - Prace związane z usuwaniem awarii rozliczane będą w oparciu o protokoły awarii sporządzane przez Zleceniodawcę w porozumieniu z Wykonawcą.

W protokole awarii Wykonawca przedstawi propozycję ceny materiałów użytych do usunięcia awarii.

f. W przypadku wystąpienia awarii spowodowanej nienależytym wykonaniem konserwacji, instalacji, urządzeń i systemów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć awarię łącznie z wymianą uszkodzonych części.

g.     Po usunięciu awarii, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu     protokół odbioru wykonania usługi potwierdzający wykonanie prac. (Protokół odbioru prac wg załącznika nr 2 do umowy)

- Wszystkie materiały eksploatacyjne zużywalne - zawarte w poniższym wykazie - zabezpiecza wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia:

Wymagania jakościowe dotyczące materiałów pomocniczych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji umowy:

- paski klinowe; napędowe różne rodzaje zgodne z normą EN ISO 9001, i normą PN ISO4184, PN-ISO3410

- żarówki, różnego rodzaju przy spełnieniu normy PN-EN 12464-1:2004 i homologowane z norma ECE R37

- bezpieczniki,  topikowe typu D spełniające wymagania norm PN-EN 60269 oraz PN-HD 60269-3 , typu przepięciowego , typu różnicowoprądowe,

- przekaźniki elektromagnetyczne, różne rodzaje spełniające normę PN-EN 61810-1

- przekaźniki czasowe, Moduł T2401- DC12V o parametrach technicznych DC12V 20AMAKS.240W wilgotność robocza 35%-85% tęmperatura .pracy -10 – 60°C

- przekaźniki bezpieczeństwa , wszystkie potrzebne rodzaje które spełniają normy EN 60947-51, EN6020-1 oraz VDE 0113-1 i mogą być wykorzystywane do monitorowania funkcji bezpieczeństwa E-STOP

- styczniki - termiki;

- smary - smar ceramiczny klasy NLGI 2 zgodny z normą H1, smar maszynowy klasy NLGI 2 EP, temp. stosowania od -30 do +160 , smar grafitowy o zawartości grafitu 15%  klasy NLGI 2 temp. stosowania od -30 do +600

- oleje – olej przekładniowy klasa lepkości SAE:SAE J 300, SAE 85W-140,

- przewody impulsowe do AKPiA; kabel sterowniczy 2x1,5 0,6/1kv, 2x1,0 odporny na ogień spełniający narmę PN-EN 50200:2015, kabel sterowniczy o parametrach 300/500V 10G1

- pokrętła, rączki do zaworów; wszystkie rodzaje potrzebne do uzupełnienia sprawności zaworów wodnych i hydraulicznych.

- Uszczelki różnego rodzaju i przekroju  o parametrach spełniających normę europejską EN- 1514-1 i uszczelki ciśnieniowe spełniające normę EN 1514-1:1997 DIN 2690 a także normą ASME/ANSI

- śruby -  podkładki, nakrętki; śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem metrycznym DIN 933/ISO 4017/PN82105, śruba z łbem sześciokątnym metrycznym niepełnym  DIN- 931/ ISO 4014/PN 82101, śruba z łbem sześciokątnym metrycznym pełnym drobnozwojowym DIN-961/PN82101/ISO8765, o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 500MPa granica plastyczności 210MPa , nakrętki sześciokątne, kołnierzowe, radełkowe, skrzydełkowe o różnych rozmiarach w zależności od zastosowania, zgodne z normani DIN,/ISO i PN. Nakrętki czworokątne i sześciokątne z gwintem G DIN 431 ,DIN 934/ ISO 4032 PN 82144, okrągłe, skrzydełkowe  , złączeniowe  Podkładki okrągłe sprężynowe, okrągłe płaskie DIN 6340 w całym zakresie rozmiarowym, uszczelniające , podkładki kształtowe – różne rozmiary w zależności od zastosowania ,

- czyściwo – czyściwo przemysłowe  papierowe w rolce spełniające normę EAN(GTIN) 5905858030429, czyściwo przemysłowe bawełniane białe bezpyłowe cięte zgodnie z normą EAN (GTIN) 5906546703892, czyściwo przemysłowe celuloza spełniające normę EAN (GTIN)5010146010950

- lut do lutowania; cyna z topikiem do lutowania ED26 fi1,0/100g Sn60Pb, cyna do lutowania w prętach  LC-25 10x400mm

- wkłady filtrujące, filtry, czujniki, wkłady wentylatora, filtry siatkowe do gazu typu G41,F2G-DN 15 Wym. Rp1/2, F2GW DN 20 Rp3/4, F4G Wym. 32 Rp5/4, F7G              Wym. 50Rp 2, filtry wody magnetyczny GTS ¾ do kotła wkłady wentylatora kanałowy typ fi 250 z matą filtracyjna  G4 z blachy stalowej , Wkład filtrujący do osłony wentylatora o roz. 120 mm

- lampki kontrolne; kontrolki, Lampki serii ILT/SL wykonane zgodnie z normą IEC  60947-5 napięcie pracy AC/DC230V częstotliwość prądu 50/60Hz, żywotność 3000h ,stopień ochrony IP20, lampka sygnalizacyjna  napięcie znamionowe łączeniowe  Ue (AC);230 V częstotliwość 50/60, znamionowe napięcie udarowe Uimp:4000V zgodnie z dyrektywą  europejską WEEE  stopień ochrony IP20, stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2:3 tem.  robocza -20°C - 50°C

- środki czyszczące, preparaty do usuwania smarów i olejów z urządzeń, które spełniają następujące normy EAN (GTIN)5906333759781, EAN (GTIN) 5908268457077, benzyna ekstrakcyjna o normie EAN (GTIN)5905279188174

- dezynfekcyjne płyny do czyszczenia powierzchni wielofunkcyjne płyny i mleczka uniwersalne rodzaje określone i spełniające  normy  EAN (GTIN) 5907513273752, PN-EN 1500.

- Zakres dokonanych czynności konserwacyjnych z wyszczególnieniem wymienionych części należy wpisywać w Książkę eksploatacji kotłowni.

W książce eksploatacji powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów mogących dokonywać w niej wpisów. Każdy wpis do książki eksploatacyjnych powinien być potwierdzony przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego pełniącego nadzór nad robotami.

- Organizacja robót, przekazanie obiektów do obsługi.

Prace należy wykonywać w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godz. od 700 do 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu  z Kierownikiem SOI miejsca i terminu wykonania prac (z wyłączeniem usuwania awarii), Prace konserwacyjne powodujące przestoje lub zakłócenia pracy urządzeń należy wykonywać w czasie normalnych dni roboczych  w godz. 7.00 do 15.00, a w koniecznych przypadkach także poza normalnym

czasem pracy tzn. po godź.1500.

Zamawiający przekaże protokolarnie wykonawcy do konserwacji przedmiot   umowy tj. urządzenia, instrukcje, DTR. Po zakończeniu umowy Wykonawca  zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu protokólarnie urządzenia

i instalacje według wykazu ilościowego i jakościowego zgodnie z protokółem przekazania.

Wszystkie czynności konserwacyjne wykonawca przeprowadzi w obecności użytkownika lub przedstawiciela Zamawiającego.

- Warunki wykonywania usług przez wykonawców.

Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny oraz posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

Warunkiem wykonywania prac jest posiadanie odpowiednich uprawnień:

  - jedną osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno pomiarowych, montażowych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych serii E i D.

  - jedną osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie urządzeń, i sieci elektroenergetycznych serii E i D do 1 kV.

  - jedną osobą posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowych, montażowych w zakresie urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne serii

E i D.

Wykaz urządzeń do serwisu:

I. Chełm Koszarowa 1, Kościół

Rodzaj obiektu: kocioł gazowy dwufunkcyjny

Rok montażu: 2009

Wielkości charakterystyczne:

moc kotła:   	 	 	- 44 kW

      - Kocioł gazowy Buderus Logano G234X o mocy 44kW.

      - Regulator Logamatic Mod. R2107M S0 SO5 EXP1

      - Pompa obiegowa c.o. LFP Leszno 32Por80C

      - Naczynie wzbiorcze c.o. Reflex typ N50; 3 bar; V=50 dm3

      - Armatura i ruraż kotłowni

Pomiary do wykonania:

        - pomiar skuteczności ochron od porażeń

        - pomiar rezystancji izolacji przewodów

        - kominiarski

        - badania wentylacji

        - stan techniczny kotła

        - szczelności instalacji gazowej.

II. Chełm Koszarowa 16, Plebania

Rodzaj obiektu: kocioł gazowy dwufunkcyjny

Rok montażu: 2009

Wielkości charakterystyczne:

moc kotła:   	 	 	- 60 kW

      - Kocioł gazowy Buderus Logano G234X o mocy 60kW

      - Regulator Logomatic Mod. R2107M S0 EXP1

      - Pompa obiegowa c.o. LFP Leszno 32Por80C Nr P123

      - Pompa obiegowa c.o. LFP Leszno 25Por60C Nr P131

      - Pompa ładująca c.w.u. Grundfos UPS 25-60 180

      - Pompa cyrkulacyjna c.w.u LFP Leszno 25PWr60C

      - Naczynie wzbiorcze c.o. Flamko Logafix 18/1,5; 3 bar

      - Naczynie wzbircze c.w.u. Reflex typ D V=8dm3

      - Mieszacz c.o. Honeywell V5433A1049; Kvs 10

      - Siłownik mieszacza Honeywell M6063L1009; 11. Zasobnik c.w.u. Buderus Logalux SU160/1 PL 2szt.

        - 30005410-04-2343-2508

        - 05231361-02-9272-08799

12. Armatura i ruraż kotłowni

Pomiary do wykonania:

        - pomiar skuteczności ochron od porażeń

        - pomiar rezystancji izolacji przewodów

        - kominiarski

        - badania wentylacji

        - stan techniczny kotła

        - szczelności instalacji gazowej