Załącznik nr 4 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa Stacji Uzdatniania Wody w Malinowicach na terenie Gminy Psary. Wykonawca w ramach umowy zapewni wodę odpowiadającą wymaganiom wg. Rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz. U. 2017 poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.
Stacji Uzdatniania Wody w Malinowicach dostarcza wodę dla mieszkańców Gminy Psary w ilości około 730 000 m3/rok.
Dane charakterystyczne:
Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana na działce o numerze geodezyjnym 1183/3, obręb Malinowice, u zbiegu ulic Słonecznej i Wiejskiej w Malinowicach. Pobór wód podziemnych
z utworów karbońskich, kierunek spływu wód podziemnych jest na północny-wschód w stronę rzeki Pagor, dopływie Czarnej Przemszy. Woda ze studni SM-4 pod względem fizyko-chemicznym nie odpowiada normie dla wód pitnych i musi być uzdatniana. Pod względem bakteriologicznym woda spełnia warunki normy. Technologia uzdatniania wody składa się z następujących procesów:
- magazynowanie wody surowej w zbiorniku,
- napowietrzanie,
- tłoczenie wody w układ filtrów,
- filtracja odżelaziająca i odżelaziająco - odmanganiająca,
- dezynfekcja wody podchlorynem sodu,
- ponowne magazynowanie wody uzdatnionej,
- tłoczenie wody do sieci.
Do obowiązków Wykonawcy należą następujące czynności:
1. Dostawa podchlorynu sodu w ilościach niezbędnych do prawidłowego działania SUW;
2. Nadzór nad pracą Stacji Uzdatniania Wody przez serwis internetowy;
3. Zakup i wymianę pomp dozujących w przypadku ich uszkodzenia;
4. Wymianę filtrów w dmuchawie;
5. Wymianę separatora oleju w sprężarce minimum co 750 h;
6. Wymianę oleju w sprężarce minimum co 500 h,
7. Wymianę filtrów sprężonego powietrza,
8. Wymianę uszczelnień i łożyska w pompach w razie zużycia;
9. Stały 24 - godzinny nadzór nad pracą Stacji Uzdatniania Wody uwzględniając dni wolne od pracy oraz dni Świąteczne;
10. Usuwanie osadów ze zbiornika wód popłucznych raz w tygodniu;
11.W razie konieczności wymiana zapasowej pompy głębinowej zlokalizowanej w SUW;
12. Wymiana wszystkich przepustnic w czterech filtrach;
13.Wykonanie przeglądów zbiorników wody czystej, wody surowej oraz popłuczyn i wykonanie
w razie konieczności niezbędnych napraw i wymian;
14. Co miesięczne przedkładanie w siedzibie Zamawiającego:
-	kart pomiaru manganu i żelaza na filtrach oraz na sieci ( woda surowa i woda wychodząca na sieć);
-	rejestracja wydajności pompy głębinowej oraz poziomu lustra dynamicznego studni;
-	protokołu przeglądu Stacji Uzdatniania Wody;
15.	Przedstawienie decyzji P.P.I.S. w Dąbrowie Górniczej w sprawie stosowania podchlorynu sodu w procesie uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w oparciu o atest higieniczny N.I.Z.P. – P.Z.H. w Warszawie;
16.	Przedstawienie poniesionych wydatków, materiałów potrzebnych do obsługi Stacji Uzdatniania Wody na koniec roku 2024, 2025 oraz na koniec trwania umowy;
17. W razie konieczności wymiana pomp pośrednich;
18. W razie konieczności wymiana falowników na zestawach hydroforowych;
19. W razie konieczności modernizacja szafy sterowniczej pomp;
20. Wszystkie inne wyżej nieopisane czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody.
W skład usługi wchodzą wszystkie części podlegające wymianie, podchloryn sodu, transport
oraz usługa serwisowa.
Obsługa serwisowa dyspozycyjna całodobowo nie wyłączając sobót, niedziel oraz świąt. Ze względu na to, że jest to obiekt o znaczeniu strategicznym czas, w którym obsługa serwisowa powinna rozpocząć rozpoznanie ewentualnych przyczyn awarii tj. być na Stacji Uzdatniania Wody wynosi max. 45 minut.
Wykonawca przyjmując do wykonania w/w zamówienie zobowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dokładnością zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.