|  |  | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Inwestycyjno - Techniczny ul. Rokietnicka 7 tel.: 61 845 26 50, 60-806 Poznań email: ditum@ump.edu.pl |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Remont instalacji elektrycznej dla potrzeb zwiększenia pewności zasilania w energię elektryczną urządzeń 
i aparatury badawczej w KiZ Genetyki Medycznej, 
w budynku CBM przy ul. Rokietnickiej 8 w Poznaniu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracował:

Eryk Dyrka – Inspektor nadzoru ds. elektrycznych

Dział Inwestycyjno - Techniczny UMP

1.  Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej dla potrzeb zwiększenia pewności zasilania w energię elektryczną urządzeń i aparatury badawczej 
w KiZ Genetyki Medycznej, w budynku CBM przy ul. Rokietnickiej 8 w Poznaniu.

2. Informacje ogólne

- Zamawiający przeznacza na wykonanie robót okres: 45 dni od dnia podpisania umowy.

- Każdy materiał i urządzenie przed zamówieniem muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, w tym celu Wykonawca przed zamówieniem zobowiązany jest dostarczyć karty katalogowe oraz certyfikaty/atesty/deklaracja/aprobaty techniczne,

- Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone 
i odebrane przez Inspektora nadzoru przed zakryciem. Niezachowanie powyższego może skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót lub instalacji na koszt Wykonawcy,

- Ze względu na prace prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich przepisów sanitarnych i BHP, a wszelkie nieczystości powstałe w czasie wykonywania prac muszą być natychmiast usuwane,

- Wszystkie materiały, urządzenia, przedmioty oraz drabiny, rusztowania itp. które będą wykorzystywane przy pracach instalacyjnych muszą być ustawiane na elementach chroniących posadzki i ściany przed uszkodzeniem.

- Warunkiem ostatecznego odbioru robót jest dostarczenie przez Wykonawcę kompletu protokołów z uruchomienia instalacji oraz dokumentacji (karty katalogowe, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne zastosowanych materiałów budowlanych i instalacyjnych).

- Wszelkie wyłączenia prądu lub innych mediów należy z wyprzedzeniem zgłosić i ustalić ich termin z Użytkownikiem oraz Kierownikiem Działu Eksploatacji Obiektów.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu, po wykonaniu prac, dokumentację powykonawczą w wersji papierowej (2 kpl.) i elektronicznej – (1 kpl.) zawierającą schematy instalacji na rzutach poszczególnych kondygnacji, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty itp.

3. Spis rysunków

Rys. T2_11_z_1pietro – Rzut pierwszego piętra

Rys. T2_05_5.1-3_sch_TG-B1 - Schemat rozdzielnicy piętrowej napięcia gwarantowanego TG-B1

4. Roboty do wykonania

Należy wykonać nowe zasilanie dla potrzeb dwóch urządzeń szczególnie wrażliwych na chwilowe zaniki napięcia. W tym celu należy ułożyć nowy przewód YDYżo 3x2,5 mm2 od rozdzielnicy TG-B1 do pomieszczeń B19 i B20, w których znajdują się przedmiotowe urządzenia. Na korytarzach przewód układać w istniejących korytach kablowych nad sufitem podwieszanym typu OWA, natomiast w pomieszczeniach należy dorobić trasy w postaci korytek PCV lub rurek instalacyjnych RL. W rozdzielnicy przewód wpiąć wykorzystując rezerwy lub w przypadku ich braku rozbudować rozdzielnicę o wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym B10A, 0,03A, 
typ A, firmy Schrack (zachowanie jednolitości aparatury w rozdzielnicy). 
W pomieszczeniach przy urządzeniach zainstalować potrójne zestawy gniazd DATA 
z kluczem uprawniającym (montaż natynkowy w puszkach natynkowych i ramkach wielokrotnych). Zastosować osprzęt Kontakt Simon Basic (utrzymanie jednolitości osprzętu z istniejącym). Po ułożeniu instalacji należy wykonać pomiary elektryczne, 
a także dokonać zmian w dokumentacji (na rzutach , na schematach i w opisach rozdzielnicy, itp.). Zestawy gniazd oznaczyć zgodnie z przyjętą w budynku nomenklaturą.