ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000002976, dla którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8762008352, REGON 870298738.

1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych zainstalowanych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.
Ilość oraz typ agregatów zawiera załącznik nr.1 do zapytania.
W ofercie należy przedstawić wykaz materiałów oraz zakres prac związanych z wykonywaną usługą.

2.Termin i miejsce realizacji zamówienia:
        a) Termin realizacji: 1 Czerwca 2024 do 15 Czerwca 2024 r.
        b) Miejsce realizacji zamówienia– Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu.
3. Termin i forma sposób złożenia oferty:
 Ofertę należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej , w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4. Inne wymagania dotyczące wykonania zadania:
1. Prace muszą być zrealizowane bez wyłączenia dopływy prądu do instalacji odbiorczych
2. Wykonawca winien w odpowiednim czasie przed przystąpieniem do prac serwisowych opracować i uzgodnić z zamawiającym procedurę przeprowadzenia serwisu
3. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz obowiązujących normach i przepisach.
4. Zalecane jest aby wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania zadania celem sprawdzenia warunków związanych z wykonywaniem prac będących przedmiotem zapytania ofertowego. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Zamawiający umożliwi wizję lokalną obiektu w uzgodnionym wcześniej terminie. Osoba do Kontaktu : Krzysztof Wiśniewski tel:698999920 od poniedziałku do piątku w godz 7:00-14:35.
5. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca uwzględni utrudnienia wynikające z wykonywania prac na czynnym obiekcie
7. W czasie wykonywania zadania ,miejsce prowadzenia prac należy tak zabezpieczyć aby uniknąć wszelkich przypadkowych uszkodzeń ludzi i mienia - prace wykonywane w czynnym obiekcie.
8. .Wykonawca jest zobowiązany wykonać pracę z należytą starannością oraz zgodnie z sztuką.
9. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia przez zmawiającego będzie podpisanie protokołu przeglądu serwisowego.
10. Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy obejmuje także zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób oraz sporządzenie ich dokumentacji.
11. .Pozostałe podczas prowadzenia prac odpady zagospodaruje wykonawca. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z 14 Grudnia 2012 o odpadach i jej koszty uwzględnić w ofercie cenowej.
12. Przekazanie miejsca pracy nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie dwudniowy okres uprzedzenia o zamiarze przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji prac.
     ł) Odbioru robót dokonuje wyznaczony przez Zamawiającego przedstawiciel w obecności Wykonaw-
        cy. Wykonawca przedstawia wymagane dokumenty.
  m) Wszystkie oferowane materiały, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, muszą
       posiadać stosowne atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu
       handlowego
      o) Wykonawca dysponuje, personelem, który został przeszkolony w zakresie wykonywania serwisu
        agregatów prądotwórczych zgodnie z spisem zawartym w załączniku nr.1.

5. Zakres czynności czynności podczas przeprowadzania przeglądu musi obejmować co najmniej:

      a) wymiana filtrów oleju, paliwa i powietrza
      b) wymiana oleju silnikowego
      c) wymiana/sprawdzenie cieczy chłodzącej
     d) sprawdzenie amortyzatorów zespołu
     e) sprawdzenie akumulatorów (pomiary zapisane w protokole) i alternatora
     f) sprawdzenie połączeń silnika i prądnicy
     g) sprawdzenie układu powietrznego i wydechowego
     h) kontrola układu paliwowego, smarowania i chłodzenia (pomiar progu zamarzania płynu)
     i) sprawdzenie połączeń elektrycznych
     j) sprawdzenie działania układów sterowania oraz kontrola poprawności działania czujników
        agregatu prądotwórczego
     k) kontrola układu podgrzewania silnika
     l) próbna praca zespołu prądotwórczego
    ł) pomiar rezystancji izolacji prądnicy
    m) przygotowanie protokołu i zaleceń eksploatacji agregatu
    n) Kontrola wszystkich paramentów pracy agregatu pod zmiennym obciążeniem za pomocą
        obciążnicy zewnętrznej o mocy odpowiedniej dla każdego agregatu prądotwórczego.

Załącznik 1

Specyfikacja agregatów prądotwórczych.

        1.Stacja ST-1
        a) Cummins 550KVA 440KW 793 A
        typ:C550 D5 550KVA silnik: Cummins QSX15-G8
        b)Spark Energy 250KVA 200KW 360 A
        typ:Torino 6B silnik:IVECO 481283 tipo 8210 SRI 25.01A 550 2.
        2.Stacja ST-3
        550 KVA 440 KW 793 A
        typ:DCA 550S 550KVA silnik: Dosan P180 LE
        3.Stacja ST-4 Cagen
        550KVA 440 KW 793 A
        typ: EDMS 550 550KVA silnik: Doosan P180 LE
        4.Stacja ST-5 .Cagen
        880 KVA 704 KW 1270 A
        typ:TCA 880 880 KVA silnik: MTU 12V 2000 G65
        5. Lądowisko
       410 KVA 512.5 KW 924 A
        typ: D-VP-410 P Turbo 410 KVA silnik: Perkins 2300 Series