**Opis przedmiotu zamówienia**

**Konserwacja i obsługa awaryjna systemu alarmowego pożaru, klap dymowych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy przy ul. Toruńska 64a**

* System sygnalizacji pożaru Aritech FP 1100 -18 szt. elementów liniowych
* System sygnalizacji pożaru Detektomat Detect 3004 Plus - 237 szt. elementów liniowych
* System oddymiania-centrala AFG - 7 szt. okien oddymiających - 2 szt ROP,

- przycisk przewietrzania,

- przyciski awaryjnego otwarcia drzwi

W czasie przeglądu okresowego systemu wykonywane będą następujące prace:

a) kontrola pracy centrali, ewentualne zmiany ustawień

b) przeglądanie pamięci zdarzeń zarejestrowanych przez centralę pod kątem awarii lub nieuzasadnionych alarmów

c) przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji przewodowej

d) sprawdzenie działania czujek pożarowych za pomocą imitatora dymu

e) przeprowadzenie prób sprawności akumulatorów

f) przeprowadzenie prób zamknięcia i otwarcia klap oddymiających wraz z kontrolą siłowników

g) kontrola przycisków pożarowych ROP oraz sygnalizatorów optyczno akustycznych

Wykonawca zobowiązany będzie do:

* Wykonania 3 konserwacji (z częstotliwością- jedna na kwartał) tj:

-do 30 kwietnia 2019 r.

-do 31 lipca 2019 r.

-do 31 października 2019 r.

* Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń objętych umową
* Usunięcia awarii maksymalnie w terminie 2 dni od momentu telefonicznego, bądź mailowego przyjęcia zgłoszenia o awarii
* Każdorazowego potwierdzania wykonania usługi poprzez przedstawienie stosownego protokołu
* Posiadania kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem producenta w/w systemów bądź 3 letniego doświadczenia udokumentowanego referencjami
* Sposób rozliczania-ryczałt kwartalny w terminach wskazanych wyżej
* Wykonywania usługi własnymi narzędziami i dojazdem własnym transportem.
* Koszty transportu należy wkalkulować w koszty obsługi ryczałtowej
* Naprawy awaryjne wykonywane będą na zgłoszenie Zamawiającego. Usługa nie będzie dodatkowo płatna i objęta jest ryczałtem.
* Części niezbędne do prawidłowego działania systemu pożarowego, dostarcza Wykonawca. Za zakupione części Zamawiający zapłaci na odrębne zlecenie przekazane e-mailem na adres Wykonawcy, z tym, że ceny muszą być wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę wyceny, po cenach nabycia, zawierającej szczegółowy opis oraz ilość produktów – w wycenie nie uwzględnia się kosztów zakupu. Usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna i objęta jest ryczałtem