Załącznik Nr 2 a do SWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Zamawiający,

- Tryb udzielenia zamówienia,

- Opis przedmiotu zamówienia,

- Zakres prac obejmujących zadanie

- Prace po stronie zamawiającego

- Specyfikacja techniczna dźwigów nowych

- Charakterystyka dźwigów istniejących

- Referencje oraz oferta zgodności oferty

  - Zamawiający: Wojewódzkie  Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej ul.  Ogińskiego 6

58-506 Jelenia Góra

  - Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej ustawa PZP, w trybie podstawowym o szacunkowej wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy PZP bez możliwości przeprowadzenia negocjacji.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie demontażu istniejących dwóch sztuk  dźwigów osobowych,  dostawy i montażu dwóch sztuk nowych dźwigów osobowych  dostosowanych dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybach, zasilania elektrycznego, prowadnic, maszynowni i innych parametrów potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania dźwigów oraz uruchomienie dźwigów w budynku Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6 58-506 w Jeleniej Górze.

Całość przedmiotu zamówienia musi spełniać wymogi normy Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami "Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego"  /CEN/ na podstawie PN/EN.

Zastosowane w SWZ i jej załącznikach przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie zaproponowanych materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do materiałów i innych elementów opisanych w SWZ. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, by Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

Prace stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego i uwzględniający specyfikę obiektu, w którym prowadzone są prace (obiekt czynny).

Umożliwia się wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca dostawy, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

4.    Zakres prac  obejmujących zadanie

- prace administracyjno – prawne:

- wykonanie dokumentacji technicznej, w tym projektu architektonicznego dla proponowanych do zabudowy dźwigów i jej uzgodnienia z Zamawiającym oraz z właściwym przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego

- nadzór nad montażem i rozruchem dwóch dźwigów osobowych

- pozwolenia niezbędne dla uzyskania stosownych zezwoleń na użytkowanie udział w  odbiorach

Montaż

- demontaż istniejących urządzeń dźwigowych w  szybie, maszynowni, w i na kabinie,   na przystankach;

- przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia utylizacji urządzeń. Urządzenia zdemontowane   należą do Zamawiającego. Urządzenia zostaną zutylizowane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego;

- wykonanie robót budowlanych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz przystosowania istniejących szybów windowych i maszynowni do zabudowy nowych dźwigów,

- wykonania modernizacji instalacji elektrycznej zasilania dźwigów w zakresie niezbędnym dla montowanych nowych dźwigów wraz z podłączeniem do istniejącej rozdzielni (tablicy elektrycznej)

- montaż urządzeń dźwigowych w szybie, maszynowni, w i na kabinie, na przystankach;

- uruchomienie urządzenia, udział w  odbiorach UDT i przekazaniu Użytkownikowi,

5.    Prace po stronie Zamawiającego

- zapewnienie linii zasilającej do szafy sterowej na ostatnim piętrze/ jeżeli wystąpi taka  konieczność /

- udostępnienie zamykanego pomieszczenia umożliwiającego składowanie materiałów oraz zapewnienie dostaw energii elektrycznej.

- udostępnienie pomieszczenia socjalnego dla ekip montażowych z dostępem do wody i WC

- udział w odbiorach

- koszty odbioru UDT oraz certyfikacji i rejestracji.

6.     Specyfikacja Techniczna  dźwigów nowych

Dźwig osobowy nr 1  (NE0634)

| PARAMETR | WYMAGANY |
| --- | --- |
| rodzaj dźwigu | Osobowy – szpitalny |
| udźwig nominalny | 1600 kg lub 21 osób |
| prędkość nominalna | min. 1 m/s |
| moc silnika | max 10,5 kW |
| wysokość podnoszenia | 23,1 m |
| ilość przystanków / dojść | 8/10, dostęp do kabiny z każdej kondygnacji |
| kabina | przelotowa |
| maszynownia | maszynownia górna |
| system sterowania | System sterowania z zastosowaniem technologii mikroprocesorowej umożliwiający łatwe programowanie, zapewniając możliwość dodawania dodatkowych funkcji w przyszłości. |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu, dostosowany do sterowania dźwigowego istniejącej infrastruktury urządzeń. |
| rodzaj sterowania | elektroniczne, zbiorcze w obu kierunkach, system jazdy pożarowej (po otrzymaniu sygnału „pożar” zjazd na parter z otwarciem drzwi), system dojazdu do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zasilającego z otwarciem drzwi |
| producent / typ falownika | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| dokładność zatrzymywania kabiny | max ±5mm |
| wykonanie / typ kasety dyspozycji | Panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej w wersji antywandalowej z wbudowanym elektronicznym wyświetlaczem LCD położenia i ruchu kabiny na którym znajduje się piętrze, karty do blokowania drzwi, przyciski w panelu sterującym powinny podświetlać się po zadaniu dyspozycji i powinny być oznaczone alfabetem Braille’a, przyciski otwierania i zamykania drzwi, sygnalizacja przeciążenia kabiny, Panel dyspozycji wyposażenie w interkom umożliwiający z przekierowanie połączenie głosowego do pomieszczenia dyspozytorni Panel dyspozycji w kabinie jest umieszczony po prawej stronie przy drzwiach otwierających się centralnie, zamontowany na wysokości 80-120 cm nad podłogą i w odległości 50 cm od naroża kabiny, Panelu numerycznego przyciski wyboru przystanków znajdują się nad przyciskiem alarmowym, Przyciski pojedyncze są ustawione w jednym rzędzie, pionowo lub poziomo (zalecane), odpowiednio: od dołu do góry przy układzie pionowym i od lewej w układzie poziomym, W przypadku większej ilości przycisków rozmieszczenie ich powinno być mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejności pięter, Wewnętrzny panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informację głosową sygnalizującą głosowo dane piętro przystankowe. Przycisk kondygnacji z wyjściem ewakuacji (poziom „zero”) jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie i dotykowo. |
| Karty przywołania | Karty przywołania umożliwiające priorytetowe przywołanie kabiny na dane piętro, 100 sztuk dla dźwigu osobowego |
| wykonanie / typ kasety wezwań | Kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej w wersji antywandalowej, wyposażone w podświetlane przyciski fizyczny (nie stosować paneli dotykowych), Zewnętrzny panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a). Przy każdych drzwiach do dźwigu należy umieścić sygnalizację świetlną i dźwiękową informującą, który dźwig osobowy przyjechał oraz w którą zmierza stronę, pojedynczy sygnał dźwiękowy powinien oznaczać wjazd do góry, podwójny zjazd na dół – informacja „w górę i „na dół” dodatkowo informacja o zamykaniu i otwieraniu drzwi, Kasety wezwań jest zamontowany na wysokości 80-120 cm nad podłogą Karty jazdy szpitalnej na przystankach „-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6” |
| wykonanie / typ piętrowskazywacza | Cyfrowy ciekłokrystaliczny piętrowskazywacz w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, umieszczony na każdym przystanku nad kasetą wezwań i kabinie dźwigu. |
| system zdalnego monitoringu dźwigu | System fabryczny jednego producenta dźwigu. Możliwość zastosowania system zapewniający on-line pełen 24-godzinny (365 dni w roku) monitoring techniczny dźwigu. Funkcje systemu: zdalna diagnostyka dźwigu bezpośrednio z siedziby firmy serwisowej kontrolowanie dokładności zatrzymywania się kabiny na przystankach, poprawności działania drzwi, stanu oświetlenia, stanu zasilania i zaistniałych awarii automatyczne informowanie o usterkach najważniejszych podzespołów dźwigowych poprzez oprogramowanie komputerowe zainstalowane w siedzibie firmy serwisowej z rozpoznaniem usterki i jej lokalizacji resetowanie dźwigu bezpośrednio z siedziby firmy serwisowej korekcja parametrów pracy dźwigu, również tych wpływających na bezpieczeństwo i komfort jazdy, z poziomu siedziby firmy serwisowej bieżący, całodobowy podgląd dźwigu w siedzibie firmy serwisowej akumulatorowe awaryjne zasilanie elektryczne i automatyczne powiadamianie służb serwisowych w chwili, gdy stopień naładowania akumulatora jest mniejszy niż pojemność konieczna do zapewnienia działania systemu przez jedną godzinę wydruk comiesięcznych raportów z systemu w języku polskim, obejmujących błędy, awarie, statystykę pracy dźwigu, informacje o ilości i czasie konserwacji prowadzonych przez serwis |
| napęd dźwigu | Napęd wykonany z zastosowaniem najnowszych technologii, użycie wysokiej jakości materiałów oraz precyzyjne wykonanie zapewniające wysoką niezawodność, przez co mogą być długo eksploatowane bez konieczności napraw czy remontów. |
| producent/typ wyciągarki | System fabryczny jednego producenta dźwigu Wciągarka bezreduktorowa o małej bezwładności, szczelnymi łożyskami nie wymagającymi smarowania, silnik wciągarki bez smarowania. |
| rodzaj napędu | elektryczny, linowy lub pasowy, regulowany falownikiem |
| producent / typ ogranicznika prędkości | System fabryczny jednego producenta dźwigu. Ogranicznik prędkości z obciążką dobraną do chwytaczy kabinowych |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| Drzwi przystankowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, na wszystkich poziomach System drzwi oparty na czujnikach zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. |
| wymiary | 1300 x 2100mm |
| wykonanie / wyposażenie | ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| Drzwi kabinowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe System drzwi oparty na czujnikach zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. |
| wymiary | 1300 x 2100mm |
| wykonanie / wyposażenie | ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabezpieczenie mechaniczne oraz kurtyną świetlną |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| wymiary kabiny | 1400 x 2400 x 2300mm |
| wykonanie | ściany kabiny ze stali nierdzewnej szczotkowanej ala lustro lub stal plastyfikowana (poliuretan) odbicie lustrzane. |
| wyposażenie | Oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godzin, załączony automatycznie wentylator zapewniający dostateczną ilość wymian powietrza, oświetlenie energooszczędne LED sufitowe powinno wyłączać się po upływie 0,5 godz. od czasu ostatniej jazdy, a po wyłączeniu powinno włączać się w momencie otwarcia drzwi kabiny, po obu stronach kabiny znajdują się poręcze, a ich górna część znajduje się na wysokości 90 cm, wykładzina podłogi trudnościeralna-antypoślizgowa, lustro pomiędzy panelami dyspozycji powyżej poręczy i drzwi kabinowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej ala lustro lub stal plastyfikowana (poliuretan) odbicie lustrzane, odboje PCV na obydwu ścianach bocznych Oznakowanie kabiny umożliwiające dostęp do informacji o kierunku ewakuacji w postaci piktogramów dotykowych i informacji na ekranie Zaleca się wyposażenie dźwigu osobowego w składane siedzenie na wysokości 50 cm od poziomu podłogi,o szerokości 40-50 cm,głębokości 30-40 cm, zdolności utrzymania obciążenia 100 kg Dodatkowe oświetlenie antybakteryjne |
| Monitoring kabiny | Kamera kabiny HD kolor z zapisem DVR (min 12 dni zapisu) Kierunek kamery kabiny: kamera w kabinie skierowana w stronę drzwi wejściowych od strony korytarza głównego. Doprowadzenie i podłączenie do monitora z podglądem umieszczony na poziomie -3,30, pomieszczenie dyspozytora. |
| rodzaj / typ łączności głosowej | Bezpośrednio ze służbami ratowniczymi |
| inne | 1)Funkcja stand-by głównych podzespołów elektrycznych dźwigu 2)Drzwi dźwigu osobowego oraz ich obramowanie oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia . Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą min. 3m. Na drodze dojścia do dźwigu zastosować system nawierzchniowy oznaczeń fakturowych prowadzący do panelu przywoławczego. 3) Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe przed drzwiami przystankowymi wskazujące drogę ewakuacji 4) Wyposażenie holu windowego w interkom pożarowy z przekierowaniem do pomieszczenia dyspozytorni lub firmy serwisującej. 5) Urządzenia zdemontowane należą do zamawiającego. Zostaną zutylizowane przez wykonawcę z przedstawieniem dla Zamawiającego kwitów złomowania.Uzyskane pływy za złomowanie,należą do Zamawiającego |

Dźwig osobowy nr 2  (NE0635)

| PARAMETR | WYMAGANY |
| --- | --- |
| rodzaj dźwigu | Osobowy - szpitalny |
| udźwig nominalny | 1000 kg lub 21 osób |
| prędkość nominalna | min. 1 m/s |
| moc silnika | max 6,5 kW |
| wysokość podnoszenia | 23,1 m |
| ilość przystanków / dojść | 8/10, dostęp do kabiny z każdej kondygnacji |
| kabina | Przelotowa |
| maszynownia | maszynownia górna |
| system sterowania | System sterowania z zastosowaniem technologii mikroprocesorowej umożliwiający łatwe programowanie, zapewniając możliwość dodawania dodatkowych funkcji w przyszłości. |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu, dostosowany do sterowania dźwigowego infrastruktury istniejących urządzeń. |
| rodzaj sterowania | elektroniczne, zbiorcze w obu kierunkach, system jazdy pożarowej (po otrzymaniu sygnału „pożar” zjazd na parter z otwarciem drzwi), system dojazdu do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zasilającego z otwarciem drzwi |
| producent / typ falownika | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| dokładność zatrzymywania kabiny | max ±5mm |
| wykonanie / typ kasety dyspozycji | Panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej w wersji antywandalowej z wbudowanym elektronicznym wyświetlaczem LCD położenia i ruchu kabiny na którym znajduje się piętrze, karty do blokowania drzwi, przyciski w panelu sterującym powinny podświetlać się po zadaniu dyspozycji i powinny być oznaczone alfabetem Braille’a, przyciski otwierania i zamykania drzwi, sygnalizacja przeciążenia kabiny Wyposażenie w interkom umożliwiający z przekierowanie połączenie głosowego do pomieszczenia dyspozytorni Panel dyspozycji w kabinie jest umieszczony po prawej stronie przy drzwiach otwierających się centralnie, zamontowany na wysokości 80-120 cm nad podłogą i w odległości 50 cm od naroża kabiny, Panelu numerycznego przyciski wyboru przystanków znajdują się nad przyciskiem alarmowym, Przyciski pojedyncze są ustawione w jednym rzędzie, pionowo lub poziomo (zalecane), odpowiednio: od dołu do góry przy układzie pionowym i od lewej w układzie poziomym, W przypadku większej ilości przycisków rozmieszczenie ich powinno być mijankowe dla lepszego rozpoznania kolejności pięter, Wewnętrzny panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a) oraz informację głosową sygnalizującą głosowo dane piętro przystankowe. Przycisk kondygnacji z wyjściem ewakuacji (poziom „zero”) jest dodatkowo wyróżniony kolorystycznie i dotykowo. |
| wykonanie / typ kasety wezwań | Kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej w wersji antywandalowej, wyposażone w podświetlane przyciski fizyczny (nie stosować paneli dotykowych), Zewnętrzny panel sterujący jest wyposażony w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych i niedowidzących (wypukłe opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a). Przy każdych drzwiach do dźwigu należy umieścić sygnalizację świetlną i dźwiękową informującą, który dźwig osobowy przyjechał oraz w którą zmierza stronę, pojedynczy sygnał dźwiękowy powinien oznaczać wjazd do góry, podwójny zjazd na dół – informacja „w górę i „na dół” dodatkowo informacja o zamykaniu i otwieraniu drzwi, Kasety wezwań jest zamontowany na wysokości 80-120 cm nad podłogą |
| wykonanie / typ piętrowskazywacza | Cyfrowy ciekłokrystaliczny piętrowskazywacz w obudowie ze stali nierdzewnej szczotkowanej pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda, umieszczony na każdym przystanku nad kasetą wezwań i kabinie dźwigu. |
| system zdalnego monitoringu dźwigu | System fabryczny jednego producenta dźwigu. Możliwość zastosowania system zapewniający on-line pełen 24-godzinny (365 dni w roku) monitoring techniczny dźwigu. Funkcje systemu: zdalna diagnostyka dźwigu bezpośrednio z siedziby firmy serwisowej kontrolowanie dokładności zatrzymywania się kabiny na przystankach, poprawności działania drzwi, stanu oświetlenia, stanu zasilania i zaistniałych awarii automatyczne informowanie o usterkach najważniejszych podzespołów dźwigowych poprzez oprogramowanie komputerowe zainstalowane w siedzibie firmy serwisowej z rozpoznaniem usterki i jej lokalizacji resetowanie dźwigu bezpośrednio z siedziby firmy serwisowej korekcja parametrów pracy dźwigu, również tych wpływających na bezpieczeństwo i komfort jazdy, z poziomu siedziby firmy serwisowej bieżący, całodobowy podgląd dźwigu w siedzibie firmy serwisowej akumulatorowe awaryjne zasilanie elektryczne i automatyczne powiadamianie służb serwisowych w chwili, gdy stopień naładowania akumulatora jest mniejszy niż pojemność konieczna do zapewnienia działania systemu przez jedną godzinę wydruk comiesięcznych raportów z systemu w języku polskim, obejmujących błędy, awarie, statystykę pracy dźwigu, informacje o ilości i czasie konserwacji prowadzonych przez serwis |
| napęd dźwigu | Napęd wykonany z zastosowaniem najnowszych technologii, użycie wysokiej jakości materiałów oraz precyzyjne wykonanie zapewniające wysoką niezawodność, przez co mogą być długo eksploatowane bez konieczności napraw czy remontów. |
| producent / typ wciągarki | System fabryczny jednego producenta dźwigu Wciągarka bezreduktorowa o małej bezwładności, szczelnymi łożyskami nie wymagającymi smarowania, silnik wciągarki bez smarowania. |
| rodzaj napędu | elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, regulowany falownikiem |
| producent / typ ogranicznika prędkości | System fabryczny jednego producenta dźwigu. Ogranicznik prędkości z obciążką dobraną do chwytaczy kabinowych |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| Drzwi przystankowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe, na wszystkich poziomach. System drzwi oparty na czujnikach zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. |
| wymiary | 900 x 2000mm |
| wykonanie / wyposażenie | ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| Drzwi kabinowe | automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe System drzwi oparty na czujnikach zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. |
| wymiary | 900 x 2000mm |
| wykonanie / wyposażenie | ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zabezpieczenie mechaniczne oraz kurtyną świetlną |
| producent / typ | System fabryczny jednego producenta dźwigu |
| wymiary kabiny | 1100 x 2100 x 2200mm |
| wykonanie | ściany kabiny ze stali nierdzewnej szczotkowanej ala lustro lub stal plastyfikowana (poliuretan) odbicie lustrzane. |
| wyposażenie | Oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godzin, załączony automatycznie wentylator zapewniający dostateczną ilość wymian powietrza, oświetlenie energooszczędne LED sufitowe powinno wyłączać się po upływie 0,5 godz. od czasu ostatniej jazdy, a po wyłączeniu powinno włączać się w momencie otwarcia drzwi kabiny, po obu stronach kabiny znajdują się poręcze, a ich górna część znajduje się na wysokości 90 cm, wykładzina podłogi trudnościeralna-antypoślizgowa, lustro pomiędzy panelami dyspozycji powyżej poręczy i drzwi kabinowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej ala lustro lub stal plastyfikowana (poliuretan) odbicie lustrzane, odboje PCV na obydwu ścianach bocznych Oznakowanie kabiny umożliwiające dostęp do informacji o kierunku ewakuacji w postaci piktogramów dotykowych i informacji na ekranie Zaleca się wyposażenie dźwigu osobowego w składane siedzenie na wysokości 50 cm od poziomu podłogi,o szerokości 40-50 cm,głębokości 30-40 cm, zdolności utrzymania obciążenia 100 kg Dodatkowe oświetlenie antybakteryjne |
| Monitoring kabiny | Kamera kabiny HD kolor z zapisem DVR (min 12 dni zapisu) Kierunek kamery kabiny: kamera w kabinie skierowana w stronę drzwi wejściowych od strony korytarza głównego. Doprowadzenie i podłączenie do monitora z podglądem umieszczony na poziomie -3,30, pomieszczenie dyspozytora. |
| rodzaj / typ łączności głosowej | Bezpośrednio ze służbami ratowniczymi |
| inne | 1)Funkcja stand-by głównych podzespołów elektrycznych dźwigu 2)Drzwi dźwigu osobowego oraz ich obramowanie oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia . Odległość pomiędzy drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą min. 3m. Na drodze dojścia do dźwigu zastosować system nawierzchniowy oznaczeń fakturowych prowadzący do panelu przywoławczego. 3) Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe przed drzwiami przystankowymi wskazujące drogę ewakuacji 4) Wyposażenie holu windowego w interkom pożarowy z przekierowaniem do pomieszczenia dyspozytorni lub firmy serwisującej. 5) Urządzenia zdemontowane należą do Zamawiającego. Zostaną zutylizowane przez wykonawcę z przedstawieniem dla Zamawiającego kwitów złomowania.Uzyskane wpływy za złomowanie,należą do Zamawiającego |

7. Charakterystyka dźwigów istniejących

Dźwig osobowy nr 1

Typ dźwigu :		                         osobowo NE0634

Liczba dźwigów:	             	1 sztuki

Udźwig znamionowy:	             	1600 kg lub 21 osób

Prędkość jazdy:		            1,00 m/s

Wysokość podnoszenia:              	~23.10  m

Ilość przystanków:		           8

Liczba wejść do kabiny:	            2 (kabina przelotowa)

Ilość drzwi szybowych:	           10

Numeracja przystanków:           	-1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Przystanek główny:		0

Sterowanie:			           pełna  zbiorczość góra i dół

Grupa:				(TRIPLEX)

Napęd:				elektryczny z płynną regulacją prędkości,

bezreduktorowy

Wymiary kabiny:                    szerokość:	1,40 m

głębokość:	2,40 m

wysokość:	2,20 m

Drzwi kabinowe:	2 szt. drzwi automatycznie otwierane, teleskopowe TLD, wykonane ze stali nierdzewnej szlif 220, wyposażone w system ochrony wejścia – fotokomórka

Drzwi szybowe:	10 szt. drzwi automatycznie otwierane, teleskopowe TLD, wykonane ze stali nierdzewnej szlif 220,

fasada SF, drzwi typu PrimaP

Wymiary drzwi:	szerokość:	1,30 m

wysokość:	2,10 m

Wymiary wewnętrzne szybu :

szerokość: 	 2,300 m

głębokość: 	 3,100  m

nadszybie: 	 3,600 m

podszybie: 	 1,750 m

Dźwig osobowy nr 2

Typ dźwigu :		                    osobowy NE0635

Liczba dźwigów:		         1 sztuka

Udźwig znamionowy:	                     1000 kg lub 13 osób

Prędkość jazdy:		         1,00 m/s

Wysokość podnoszenia:	          ~23.10  m

Ilość przystanków:		         8

Liczba wejść do kabiny:	         2 (kabina przelotowa)

Ilość drzwi szybowych:	         10

Numeracja przystanków:	          -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Przystanek główny:	          0

Sterowanie:			           pełna  zbiorczość góra i dół

Grupa:				(TRIPLEX)

Napęd:				elektryczny z płynną regulacją prędkości,

bezreduktorowy

Wymiary kabiny:	          szerokość:	1,10 m

głębokość:	2,10 m

wysokość:    2,20 m

Drzwi kabinowe:	2 szt. drzwi automatycznie otwierane, teleskopowe TLD, wykonane ze stali nierdzewnej szlif 220, wyposażone w system ochrony wejścia – fotokomórka

Drzwi szybowe:	10 szt. drzwi automatycznie otwierane, teleskopowe TLD, wykonane ze stali nierdzewnej szlif 220,

fasada SF, drzwi typu PrimaP

Wymiary drzwi:	szerokość:	0,90 m

wysokość:	2,00 m

Wymiary wewnętrzne szybu :

szerokość: 	 1,700 m

głębokość: 	 2,700  m

nadszybie: 	 3,600 m

podszybie: 	 1,750 m

Wymiary kabin

- dźwig nr NE0634 szerokość kabiny 1400mm

długość kabiny    2500mm

głębokość szybu 3100mm

- dźwig nr NE0635 szerokość kabiny 1100mm

długość kabiny    2100mm

głębokość szybu 2700mm

Szerokość drzwi kabiny

- dźwig nr NE0634 szerokość drzwi 1300/2100mm

drzwi automatyczne

- dźwig nr NE0635 szerokość drzwi 900/2000mm

drzwi automatyczne

Opis paneli dyspozycji

- dźwig nr NE0634

zewnętrznego: przyciski wezwania, kluczyk przywołania

wewnętrznego panel dyspozycji lewa strona kabiny

- dźwig nr NE0635

zewnętrznego: przyciski wezwania

wewnętrznego panel dyspozycji prawa strona kabiny

Rysunek techniczny istniejących urządzeń podlegających wymianie.

8.   Referencje oraz ocena zgodności oferty

W celu oceny zgodności proponowanego rozwiązania z zapisami SWZ oraz PFU, oferent jest zobligowany do przedstawienia kart katalogowych oferowanych urządzeń przy składaniu oferty.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej lub alternatywnej.

W przypadku, gdy Oferent złoży ofertę niezgodną z wymaganiami określonymi w SWZ albo nie spełniającą wymagań określonych w zakresie rzeczowym, oferty podlegają odrzuceniu i nie podlegają dalszemu badaniu oraz ocenie. W toku badania ofert Zamawiający może zwracać się do Oferentów o wyjaśnienie treści złożonych dokumentów i oświadczeń lub o ich uzupełnienie w wyznaczonym terminie.

Wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 dostawy wraz z montażem, każda o wartości min. 700 000 zł, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.