Gniezno, dn. 18.10.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.38.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR III**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.38.2023 – Dostawa i montaż dźwigu osobowego*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Dostęp do maszynowni jest bardzo utrudniony ze względu na konieczność pokonania dużej odległości do klatki schodowej, prowadzi przez strych, który jest słabo oświetlony, podłoga po której trzeba się poruszać jest nierówna, wysokość przejścia na strychu często jest poniżej 2 m oraz konieczne jest przejście przez wiele drzwi w budynku, które mogą być zamknięte. Ze względu na konieczność dostosowania dojścia do maszynowni zgodnie z zapisami normy PN-EN 81-20 punkt 5.2.6.3.2 będzie to bardzo kosztowne, a nawet może okazać się to niemożliwe. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dźwigu bez maszynowni z zespołem napędowym w nadszybiu oraz szafą sterowniczą zlokalizowaną na jednym z przystanków, co bardzo ułatwi serwisowanie windy oraz usprawni działanie w przypadku awaryjnego uwalniania osób z kabiny.

**Ad. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania dźwigu bez maszynowni.**

W odpowiedziach z dnia 13.10.2023r. pyt. 6.potwierdziIi Państwo konieczność o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Czy nie wystarczy aby dźwig byt wykonany z godnie z wytycznymi UDT dla przewozu osób
z niepełnosprawnościami?

Proszę o potwierdzenie, czy na pewno potrzebują Państwo: ścieżek dotykowych, pętli indukcyjnej czy świetlika w drzwiach, niestety drzwi z świetlikiem o odporności ogniowej El30 NIE ISTNIEJ§, chyba ze chcą Państwo przeszklone drzwi — proszę o potwierdzenie, ze drzwi mają być typu BIG VISION EI30. (Wszystkie te wytyczne podwójnie wpłyną na cenę - same drzwi przeszklone s§ bardzo dużym wydatkiem.)

Czy ten dźwig ma za zadanie przewozić głównie osoby na wózkach lub łóżkach szpitalnych? Jeżeli tak, nie jest uzasadnione wprowadzanie i narażanie Państwa na koszty.

**Ad. Dźwig osobowy ma być dostosowany na potrzeby szpitalne. Osoby korzystające z dźwigów to pracownicy szpitala jak i pacjenci.**

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a