Załącznik  nr 1 k do OPZ UPS do serwerowni

Wymagania minimalne dla UPS szt. 4

JST: Miasto Bielsk Podlaski, Gmina Krasnopol, Gmina Suchowola, Miasto Grajewo

UPS zostanie dostarczony przez Wykonawcę do adaptowanego pomieszczenia serwerowni – wymagania minimalne.

| Lp. | Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych | Konfiguracja minimalna Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
|  | Technologia | VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) |
|  | Moc znamionowa | 5 kW |
|  | Wersja rack | Wymagane szyny do montażu |
|  | Wyjściowy współczynnik mocy (PF) | 1.0 |
|  | Napięcie wejściowe | 230 Vac |
|  | Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu 70-100%; bez przechodzenia na baterie | 138– 299 Vac |
|  | Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu mniejszym od 70%; bez przechodzenia na baterie | 110 – 299 Vac |
|  | Częstotliwość wejściowa | Wymagana 40-70 Hz |
|  | Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100% | nie mniejsza niż 95% |
|  | Sprawność AC-AC w trybie pracy Oszczędzania energii Eco Mode | nie mniejsza niż 99% |
|  | Tryb pracy z konwersją częstotliwości | Wymagana praca ze stałą częstotliwością wyjściową 50Hz, przy zasilaniu 60Hz lub odwrotnie. |
|  | Napięcie wyjściowe | 230 Vac |
|  | Częstotliwość wyjściowa | 50/60Hz (programowalna) |
|  | Automatyczny układ doładowywania baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem | Wymagane |
|  | Czas podtrzymania | 11 min @ 10 kW |
|  | Baterie | Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej żywotności min. 10-12 lat w osobnych modułach |
|  | Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie ustalonym | ± 1% |
|  | Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie nieustalonym | ± 3% |
|  | Współczynnik szczytu | 3:1 |
|  | Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD w języku polskim oraz sygnalizacją akustyczną | Wymagane |
|  | Złącze interfejsów | RS232, USB, REPO |
|  | Wyjściowa listwa do wpięcia UPS do instalacji stałej | Wymagana możliwość podłączenia przewodów o przekroju min 6mm2 |
|  | Karta sieciowa SNMP | Wymagana |
|  | Bypass zewnętrzny rack | wymagane |
|  | Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) | Wymagane |
|  | Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii | Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS |
|  | Oprogramowanie zapewniające pełny monitoring, zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego | Wymagane |
|  | Poziom hałasu w odległości 1m, | < 50 dBA Wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej w zależności od obciążenia i temperatury |
|  | Możliwość regulacji z panelu sterującego tolerancji napięcia wejściowego i częstotliwości wejściowej w linii bypassu | Wymagane |
|  | Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa ,kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone deklaracją zgodności CE | Wymagane |
|  | Producent zasilacza UPS z siedzibą w Polsce, posiadający biuro dystrybucji i serwisu na terenie kraju. | Wymagane |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz 14001 producenta zasilacza UPS | Wymagane |
|  | Wymiary zestawu UPS w szafie rack 19’’ | Maks 8 U |
|  | Instrukcja w języku polskim | Wymagane |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |