ałącznik  nr 1 g do OPZ Agregat

Agregat - Miasto Łomża

| Lp. | Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych |
| --- | --- |
|  | Agregat prądotwórczy stacjonarny w obudowie z silnikiem diesla – paliwo: olej napędowy |
|  | Moc przy pracy ciągłej min. 62 kVA / 50 kW |
|  | Poziom, do którego można przeciążyć agregat przez jedną godzinę raz na dwanaście godzin pracy min. 69 kVA / 55 kW |
|  | Napięcie wyjściowe 400/230V, 50Hz |
|  | Konstrukcja agregatu na ramie wykonanej z blachy stalowej zabezpieczona przed korozją i pomalowana Wymiary: długość 2400 mm x szerokość 1100 mm x wysokość 1800 mm Ciężar 1500 kg |
|  | Pojemność zbiornika zainstalowanego w ramie agregatu 200 litrów i wystarczająca na 8 h pracy pod pełnym obciążeniem dla mocy ciągłej PRP |
|  | Podgrzewany blok silnika umożliwiający uruchomienie zespołu przy niskich temperaturach |
|  | Zewnętrzny (montowany poza silnikiem) układ podgrzewania cieczy chłodzącej wyposażony w termostat oraz zawory odcinające umożliwiające wymianę podgrzewacza bez konieczności spuszczania płynu chłodzącego - umożliwia start zespołu w niskich temperaturach |
|  | Tłumiki antywibracyjne pomiędzy ramą, a zespołem silnik-prądnica |
|  | Podejście kablowe od spodu szafy wyłącznika głównego |
|  | Bateria rozruchowa 24 V (2x12V) |
|  | Rozłącznik baterii akumulatorów zamontowany na ramie agregatu |
|  | Prostownik zasilający panel, ładujący i konserwujący baterię rozruchową |
|  | Szafa wyłącznika głównego prądnicy z zabezpieczeniem zwarciowym i przeciążeniowym zainstalowana na agregacie |
|  | Panel sterowniczy (szafa sterownicza wyposażona m.in. w sterownik kontroli i nadzoru pracy agregatu) zainstalowana na agregacie |
|  | Odchyłka napięcia w stanie ustalonym ≤ +/- 1% Możliwość regulacja napięcia prądnicy potencjometrem |
|  | Panel LCD – do konfiguracji i prezentacji stanu pracy agregatu |
|  | Gwarancja 36 miesięcy |