IDGO.271.1.5.2022 Kuślin, 2022-04-13

Do wszystkich Wykonawców zainteresowanych udziałem w postepowaniu
 nr sprawy IDGO.271.1.5.2022
Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nazwa Zadania: Wykonanie, dostawa, montaż i rozruch techniczny systemu napowietrzania dla reaktora biologicznego komory tlenowej oraz stabilizacji osadu nadmiernego w Oczyszczalni Ścieków Kuślin
Ogłoszenie w BZP : nr 2022/BZP 00117065/01 z dnia 11.04.2022r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ
Działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz U z 2021 r.poz.1129 ze zm.) zamawiający udziela wyjaśnień, w związku z zapytaniami Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie, dostawa, montaż i rozruch techniczny systemu napowietrzania dla reaktora biologicznego komory tlenowej oraz stabilizacji osadu nadmiernego w Oczyszczalni Ścieków Kuślin

Odpowiedź na pytania:
Pytanie 1
Chciałem zapytać o model dyfuzorów. W ogłoszeniu macie podany konkretną nazwę jednego dostawcy - Akwatach. Czy uwzględniacie oferty innych producentów dyfuzorów ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza użycie równoważnych produktów roboczych pod warunkiem spełnienia poniższych wartości technicznych. Te są nieodzowne i niezmienne.

Podstawa dyfuzora	Material: polipropylen z 30 % wlóknem szklanym / Średnica 270 mm (9") / 3.Gwint zewnętrzny R 1/2"
Opis membrany	l. Material EPDM PREMIUM / Perforacja / Grubość 1,9 mm ± 0,15 mm / Powierzchnia czynna: 370 cm2
Zakres pracy *	1 ÷ 10 Nm3/h / (krótkotrwałe 11 Nm3/h)
Temperatura pracy	5°C + 80°C (podawane powietrze) / 5°C + 40°C (podawane medium)