Opis przedmiotu zamówienia i Specyfikacja techniczna

dot. zamówienia pn. DOSTAWA I MONTAŻ PANELI PRZYŁÓŻKOWYCH

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż paneli przyłóżkowych na salach pacjenta 
w Oddziałach: Pediatrii, Hematologii, Onkonogii i Reumatologii i Chirurgii Dziecięcej. Panele przyłóżkowe wykorzystywane są do bieżącej opieki nad pacjentami. Panele podłączone do sieci gazów medycznych i sieci elektrycznej umożliwiają opiekę nad pacjentem przy wykorzystaniu specjalistycznej aparatury medycznej.

| - Specyfikacja techniczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oferuję sprzęt fabrycznie nowy o następujących parametrach: Nazwa producenta:........................* Rok produkcji:............................... * Nazwa modelu lub inne oznaczenie jednoznacznie identyfikujące urządzenie/system: ……………………………………....* |  |  |  |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | Oferowane parametry * (należy wpisać Spełnia / TAK) | Dodatkowe oferowane parametry ** (należy wskazać oferowane parametry) |
| 1. | Dostawa i montaż slotów gazów medycznych |  |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 |  |  |
| 3. | Sloty umieszczone w kasetonie medycznym wyposażonym w: 1) Oddział Chirurgii Dziecięcej (1 kaseton dwustanowiskowy): punkty poboru gazów medycznych typ AGA (tlen 2szt., powietrze 2 szt., próżnia 2 szt.), gniazda elektryczne zlicowane 12 szt., włącznik oświetlenia 2 szt., otwór technologiczny pod system przyzywowy 2 szt., oświetlenie nocne 2 szt., oświetlenie miejscowe 2 szt. 2) Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii Dziecięcej (2 kasetony trzystanowiskowe): punkty poboru gazów medycznych typ AGA (tlen 6 szt., próżnia 6 szt.), gniazda elektryczne zlicowane 36 szt., włącznik oświetlenia 6 szt., otwór technologiczny pod system przyzywowy 6 szt., oświetlenie nocne 6 szt., oświetlenie miejscowe 6 szt., |  |  |
| 4. | Podłączenie kasetonu do istniejącej podtynkowej instalacji elektrycznej 230 V |  |  |
| 5. | Podłączenie kasetonu do istniejącej instalacji gazów medycznych za pomocą rurociągu dla każdego gazu medycznego. Podłączenie należy wykonać z rur miedzianych wg PN-EN 13348, łączonych przez lutowanie twarde, przy użyciu luta srebrnego, przy zastosowaniu odpowiednich złączek i kształtek miedzianych. Należy uwzględnić montaż zaworów odcinających kaseton od pozostałej instalacji gazów medycznych. Zawory muszą być oznakowane naklejką z nazwą gazu i być niedostępne dla osób niepowołanych. |  |  |
| 6. | Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową oraz kartę gwarancyjną |  |  |
| 7. | Czas naprawy od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 h w dni robocze, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych, czas naprawy- 3 dni robocze od chwili zgłoszenia. |  |  |
| 8. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku. |  |  |
| 9. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie-zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy |  |  |
| 10. | Częstotliwość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy *** |  |  |
| UWAGA * należy podać Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wymagania podane w kolumnie „Wymagane parametry” należy, w odpowiednim wierszu, w kolumnie obok - „Oferowane parametry”, wpisać „spełnia” lub „TAK”. W przypadku, gdy w kolumnie „Oferowane parametry ” nie zostanie wpisane „spełnia” lub „TAK”, Zamawiający uzna, że oferowany sprzęt posiada parametry określone w kolumnie "Wymagane parametry ". Jeżeli zostanie wpisane „NIE SPEŁNIA” lub „NIE” Zamawiający odrzuci ofertę. ** Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania i warunki nie mogą być sprzeczne, ani mniej korzystne od wymagań minimalnych określonych w kolumnie "Wymagane parametry". Zaoferowanie parametrów gorszych niż opisane w "Wymagane parametry" spowoduje odrzucenie oferty. Wpisanie "nie spełnia" lub "NIE" spowoduje odrzucenie oferty. *** należy podać częstotliwość wykonywania w miesiącach. Brak wpisu spowoduje odrzucenie oferty. |  |  |  |