| iA793-402 Łódź ul. Pabanicka 184/186 tel.502 735 585 mail: biuro@kowalczykarchitekci.pl www.kowalczykARCHITEKCI.pl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EKSPERTYZA TECHNICZNA |  |  |  |  |
| - NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  | Przebudowa i rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie dz. nr ewid. 2216 Kościuszki 221, Węgrów Jednostka: Węgrów Obręb: 143301 Działka nr. ewid. : 2216 XI Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15 Węgrów ul. Kościuszki 15 Kowalczyk Architekci ul. Pabianicka 184/186 93-402, Łódź |  |  |
| Projektował | Imię i Nazwisko |  | Nr uprawnień | Podpis |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. Monika Lorek |  | Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcja 147/99/WŁ |  |
| Powyższe opracowanie jest chronione prawnie. Powielanie oraz zastosowanie w innym obiekcie jest chronione Zgłoszeniem Patentowym oraz Prawem Autorskim (Ustawa z dn. 01. kwietnia 2004r.) |  |  |  |  |
| - Listopad 2023 |  |  |  |  |

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA

STANU  ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO

- Dane ogólne.

1.1	Podstawa opracowania

Ekspertyza została opracowana przez projektanta konstrukcji mgr inż. Monikę Lorek, która posiada odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia do projektowania konstrukcji bez ograniczeń.

1.2.	Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest stan istniejący budynku służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej znajdującego się w Węgrowie przy ul. Kościuszki 221 działka numer 2216.

1.3.	Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest dokonanie ekspertyzy stanu technicznego istniejącego budynku służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej pod kątem możliwości rozbudowy tego budynku bez zmiany przeznaczenia.

1.4.	Wizje lokalne.

Autor opracowania dokonał w październiku 2023r  wizji lokalnej budynku. W jej trakcie sprawdzono opis stanu technicznego budynku .

2.	Dane ogólne o budynku.

Powierzchnia użytkowa: 4392,61m2

Powierzchnia zabudowy: 3150,92m2

Kubatura:2300,0m3

Liczba kondygnacji: 2 + piwnica

Zespół budynków Szpitala Powiatowego w Węgrowie przy ul. Kościuszki 221 działka numer 2216 stanowią dwa odrębne budynki: budynek główny szpitala oraz budynek oddziału pediatrycznego i neonatologicznego. Budynki są połączone i funkcjonują jako obiekt służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej. Bryła głównego szpitala ma formę nieregularną wynikającą z jego wieloletniego rozbudowywana.

Budynek tworzą: Oddział Ginekologiczno-położniczy, Chirurgiczny Ogólny, Chorób Wewnętrznych, Anestezjologii oraz Intensywnej Terapii.

Dostęp od drogi publicznej znajduje się od strony ul. Kościuszki.

Budynki są wyposażone w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjna, c.o. zasilaną z istniejącej kotłowni na paliwo gazowe.

Poszczególne segmenty podmiotowego obiektu były rozbudowywane na przestrzeni wielu lat. Pierwszy segment budynku powstał w latach międzywojnia. Izba przyjęć, która zostanie przebudowana oraz rozbudowana została wybudowana w latach 60-70 dwudziestego wieku.

Omawiany obiekt, który zostanie przebudowany oraz rozbudowany, to budynek z dwiema kondygnacjami nadziemnymi i jedną kondygnacją podziemną piwnicą (częściowe podpiwniczenie), z dachem dwuspadowym o kącie pochylenia około 10%, na działce 2216 w Węgrowie.

Wymiary budynku w zgodnie z inwentaryzacją załączoną w projekcie.

Opis konstrukcji budynku Izby przyjęć Szpitala Powiatowego – segment zespołu budynków, który będzie podlegać przebudowie oraz rozbudowie.

Budynek murowany w technologii tradycyjnej, fundamenty żelbetowe monolityczne, ściany piwnic żelbetowe monolityczne, ściany parteru i piętra murowane z cegły na zaprawie cem.-wap,  ścianki działowe murowane z cegły na zaprawie cem.-wap., strop na belkach stalowych ŁPS. Konstrukcja pokrycia dachu na płytach korytkowych opartych na ściankach ażurowych, wymurowanych na stropie nad piętrem. Pokrycie dachu z papy asfaltowej oraz blacha stalowa. Izolacja cieplna – brak.

Fundamenty  – ławy żelbetowe z betonu posadowione na głębokości 0,90m poniżej istniejącego poziomu posadzki w piwnicy.

Ściany – ściany zewnętrzne o łącznej grubości 52cm (2x1,5cm tynk cementowy + ściana konstrukcyjna 50 cm z cegły), wewnętrzne nośne z cegły grubości 42cm na zaprawie cementowo-wapiennej (2x1,5cm tynk cementowy + ściana konstrukcyjna 38 cm z cegły).

Strop  – na belkach stalowych typu ŁPS.

Ściany działowe – wykonane jako murowane z cegły ceramicznej gr. 12cm, obustronnie tynkowane.

Nadproża – nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykonano nadproża stalowe.

Podłoga w piwnicy – w budynku wykonana jest istniejąca podłoga betonowa na gruncie.

Dach –dach wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej, pokryty papą asfaltową.

Posadzki – terakota, gres, wykładzina PCV.

Stolarka drzwiowa – wewnętrzna drewniana, płycinowa, aluminiowa, zewnętrzna aluminiowa.

Stolarka okienna – PCV.

3.  Wyniki wizji lokalnej.

W czasie przeprowadzonej w październiku 2023 roku wizji lokalnej nie stwierdzono oznak nieprawidłowo pracującej konstrukcji budynku. Na ścianach i stropach nie zauważono rys, ani spękań świadczących o nieprawidłowym wykonaniu. Przy oględzinach konstrukcji dachu nie stwierdzono nieprawidłowej pracy konstrukcji. Elementy konstrukcji oraz wykończenia budynku nie uległy korozji biologicznej, nie są zawilgocone.

5. Analiza stanu istniejącego i zalecenia.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz analizy stwierdzono :

Budynek służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej znajduje się ogólnie w dobrym stanie technicznym i nadaje się do przebudowy oraz rozbudowy z możliwością wykorzystania wykonanych wcześniej elementów budynku tj. fundamentów, ścian, stropów.

Budynek służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej. nadaje się do rozbudowy przy zachowaniu następujących warunków:

- część dobudowywaną oddylatować od części istniejącej. Planowana rozbudowa konstrukcyjnie będzie stanowić oddzielny budynek,

- przy wykonywaniu fundamentów pod planowaną rozbudowę nie podkopać istniejących fundamentów, nowoprojektowane fundamenty przy istniejącym budynku posadowić na poziomie istniejących fundamentów budynku. Podkopanie istniejących fundamentów może grozić katastrofą budowlaną.

- w przypadku wykonywania nowych otworów w istniejących ścianach wykonywać je po uprzednim osadzeniu nadproży,

- ściany rozbudowy zwieńczyć wieńcem żelbetowym.

6.Wnioski.

Istniejący budynek służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej usytuowany na działce 2216 w Węgrowei przy ul Kościuszki 221 nadaje się do przebudowy i rozbudowy polegającej na wykonaniu nowego obiektu z możliwością wykorzystania wykonanych wcześniej elementów budynku tj. fundamentów , ścian i stropów.

W ramach planowanej inwestycji omawiany budynek zostanie rozbudowany w części północnej o obiekt budowlany dwukondygnacyjny (parter + piwnica) oraz podpiwniczony. Rozbudowa będzie stanowić konstrukcyjnie odrębną, oddylatowaną część, natomiast funkcjonalnie będzie połączona z Izbą przyjęć Szpitala Powiatowego.

7. Analiza możliwości rozbudowy budynku ze względu na warunki gruntowo-wodne.

Administracyjnie teren badań zlokalizowany jest w Węgrowie przy ul. Kościuszki 221, gmina Węgrów,  województwo mazowieckie. Projektowana inwestycja znajduje się na działce o nr ewid. 2216.

Teren jest ogrodzony, posiada duży parking wewnętrzny porośnięty roślinnością trawiastą, krzewami i drzewami.

W najbliższym sąsiedztwie zlokalizowana jest zabudowa miejska o charakterze jednorodzinnym, usługowym oraz tereny miejskie i infrastruktura miejska.

Zalegające w podłożu budowlanym, w przypowierzchniowej warstwie, antropogeniczne nasypy niebudowlane i gleba - utwory nienormatywne, nie będą stanowić bezpośredniego podłoża budowlanego planowanej inwestycji. Grunty nasypowe zostaną usunięte w całości z wykopu.

Nowoprojektowane fundamenty planowanej rozbudowy nie będą w strefie oddziaływania fundamentów istniejącego budynku. Nie nastąpi wzrost naprężeń pod ławami fundamentowymi istniejącego budynku.

Rozbudowywany budynek zostanie posadowiony na warstwie gruntów nośnych.

Planowana inwestycja zakwalifikowana została się jako obiekt II kategorii geotechnicznej  zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Projektowane zamierzenie budowlane nie zmieni morfologii terenu działki.

W poziomie posadowienia rozbudowywanej części budynku występują grunty nośne.

Ze względu na warunki gruntowo-wodne można dokonać rozbudowy budynku, postanawiając budynek na gruncie rodzimym nośnym na fundamentach bezpośrednich typu ławy i stopy bez konieczności wykonywania wzmocnienia czy wymiany gruntu w rejonie rozbudowy. Nowoprojektowane fundamenty należy wykonać w porze suchej, bezopadowej tak by nie pogorszyć parametrów geotechnicznych gruntów stanowiących grunt nośny, na którym zostanie posadowiony rozbudowywany budynek oraz tak nie do puścić do wymywania gruntu z pod istniejących fundamentów, co może zagrozić bezpieczeństwu pracy konstrukcji istniejących budynków.. Nie można dopuścić do zawilgocenia wykopu. Prace ziemne oraz fundamentowe należy wykonać pod nadzorem uprawnionego geotechnika z wpisem do dziennika Budowy.

Planowana rozbudowa oraz przebudowa nie narusza praw osób trzecich. Projektowana rozbudowa nie będzie miała wpływu na bezpieczeństwo pracy konstrukcji obiektów istniejących.

Opracowanie:

mgr inż. Monika Lorek

Październik 2023 roku