| iA793-402 Łódź ul. Pabanicka 184/186 tel.502 735 585 mail: biuro@kowalczykarchitekci.pl www.kowalczykARCHITEKCI.pl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI |  |  |  |  |
| - NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  | Przebudowa i rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie dz. nr ewid. 2216 Kościuszki 221, Węgrów Jednostka: Węgrów Obręb: 143301 Działka nr. ewid. : 2216 XI Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15 Węgrów ul. Kościuszki 15 Kowalczyk Architekci ul. Pabianicka 184/186 93-402, Łódź |  |  |
| Projektował | Imię i Nazwisko |  | Nr uprawnień | Podpis |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. Monika Lorek |  | Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcja 147/99/WŁ |  |
| Powyższe opracowanie jest chronione prawnie. Powielanie oraz zastosowanie w innym obiekcie jest chronione Zgłoszeniem Patentowym oraz Prawem Autorskim (Ustawa z dn. 01. kwietnia 2004r.) |  |  |  |  |
| - Grudzień 2023 |  |  |  |  |

# SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

## Strona tytułowa,

## Spis zawartości opracowania,

- Uprawnienia projektanta,

- Oświadczenie projektanta,

# Spis rysunków,

- Opis techniczny

# SPIS OPISU TECHNICZNEGO

1.Część ogólna

1.1.Wykonawca opracowania

1.2.Techniczne podstawy opracowania

1.3.Przedmiot i zakres opracowania

1.4. Lokalizacja

1.5.Warunki gruntowo-wodne

2.Architektura obiektu

3.Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych

3.1.Układ konstrukcyjny budynku oraz klasa odporności pożarowej

3.2.Fundamenty

3.3.Ściany

3.4.Strop nad parterem

3.5. Wieńce żelbetowe

3.6.Belki i nadproża

3.7.Stropodach

3.8.Szyb windy

3.9. Słupy

4.Zabezpieczenie antykorozyjne

4.1.Zabezpieczenie elementów betonowych

4.2.Zabezpieczenie elementów drewnianych

4.3. Roboty ziemne oraz warunki wykonania i odbioru

5.Rozbiórki

6.Uwagi końcowe

7.Materiały

6.1.Beton

6.2.Stal zbrojeniowa

SPIS RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

- Rzut fundamentów 							skala 1:100

- Rzut ścian piwnicy 							skala 1:100

- Schemat stropu nad piwnicą					skala 1:100

- Rzut ścian parteru							skala 1:100

- Schemat stropu nad parterem					skala 1:100

- Rzut ścian attyki							skala 1:100

- Ławy fundamentowe – przekroje					skala 1:25

- Stopa fundamentowa ST-1					skala 1:25

- Filar żelbetowy FZ-1 oraz FZ-2					skala 1:25

- Słup żelbetowy SZ-1						skala 1:25

- Wieńce żelbetowe – przekroje					skala 1:25

- Nadproże żelbetowe N-1 oraz N-2				skala 1:25

- Podciąg żelbetowy P-1						skala 1:25

- Szyb windy zbrojenie						skala 1:50

- Ściany oporowe w terenie 						skala 1:25

- Nadproża stalowe -detal						skala 1:10

- Konstrukcja wsporcza pod centralę - detal			skala 1:10

- Zbrojenie stropu nad piwnicą 					skala 1:100

- Zbrojenie stropu nad parterem					skala 1:100

- Strop przy budynku istniejącym					skala 1:25

Opis techniczny

1.Część ogólna

1.1.Wykonawca opracowania

Autor opracowania:

Mgr inż. Monika Lorek uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń nr 147/99/WŁ.

1.2.Techniczne podstawy opracowania

Projekt opracowano w oparciu o następujące dane:

- Założenia określone przez Inwestora,

- Projekt budowlany architektury,

- Uzgodnienia międzybranżowe,

- Przepisy Prawa Budowlanego,

- Normy:

- założenia w zakresie oddziaływań i kombinacji - wg PN-EN 1990,

- obciążenia stałe - wg PN-EN 1991-1-1,

- obciążenia użytkowe w budynkach  - wg PN-EN 1991-1-1,

- obciążenie śniegiem  - wg PN-EN 1991-1-3,

- oddziaływania wiatru  - wg PN-EN 1991-1-4,

- oddziaływania termiczne  - wg PN-EN 1991-1-5.

- Eurokod 5 dla konstrukcji z drewna - normy PN-EN 1995-1-1:2010

- Eurokod 3 dla konstrukcji ze stali – norma PN-EN 1993

- Eurokod 2 dla konstrukcji żelbetowych norma PN–EN 1992-1-1 wraz z uwzględnieniem załącznika krajowego

- Eurokod 7 dla wymiarowania płytkich fundamentów norma PN-EN 1997-1

Obliczenia przeprowadzono metodą stanów granicznych, wykorzystując programy wspomagające projektowanie w zakresie analizy statycznej i wymiarowania (pakiet SPECBUD) oraz ABC Płytę.

1.3.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji inwestycji: Przebudowa i rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala Powiatowegow Węgrowie dz. nr ewid. 2216.

Projekt zawiera opis techniczny, rysunki konstrukcyjne oraz skrót obliczeń (pełne obliczenia znajdują się w archiwum biura).

1.4. Lokalizacja ul. Złotopolska 5/14, 03-567 Warszawa

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na działce w Węgrowie dz. nr ewid. 2216.

1.5.Warunki gruntowo-wodne

Przedmiotowy obiekt budowlany należy zaklasyfikować do pierwszej kategorii geotechnicznej wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

W projekcie przyjęto występowanie prostych warunków gruntowych.

Założono, że w poziomie posadowienia budynku zalegają grunty budowlane a poziom zwierciadła wody gruntowej – swobodny jest min. 2,0 m poniżej poziomu posadowienia rozbudowywanej części budynku. Rzędna poziomu wody min. -5,44 lub głębiej.

Maksymalny dopuszczalny odpór podłoża gruntowego od obciążeń dla nowoprojektowanych stóp i ław przyjęto 150MPa.

Podczas prac fundamentowych nadzór nad pracami ziemnymi  powinien bezwzględnie sprawować uprawniony geotechnik (wyniki i jego zalecenia mają być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy).

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia innego rodzaju gruntu niż założono (opis na rysunku Rzut fundamentów) należy skontaktować się z projektantem konstrukcji celem zmiany i korekty rozwiązania projektowego elementu konstrukcji ławy oraz stopy fundamentowe.

Gabaryty ław wynikają z przewidzenia podczas projektowania przedmiotowego obiektu (projektowanej rozbudowy) możliwości nadbudowy o jedną kondygnację.

2.Architektura obiektu

Budynek parterowy z podpiwniczeniem. Posadowienie budynku bezpośrednie. Fundamenty w postaci ław oraz stóp fundamentowych. Ściany murowane z bloczków silikatowych, stropy płyta żelbetowa monolityczna gr. 24cm. Stropodach w postaci monolitycznej, żelbetowej płyty stropowej o grubości 26cm.

3.Opis przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych

3.1.Układ konstrukcyjny budynku oraz klasa odporności pożarowej

Układ konstrukcyjny oparty na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Ściany murowane z pustaków silikatowych na zaprawie do cienkich spoin (technologia oraz wykonanie ścian zgodnie z wytycznymi producenta danego elementu konstrukcji budynku).

Posadowienie budynku bezpośrednie na ławach oraz stopach fundamentowych.

Stropodach płaski w konstrukcji żelbetowej monolitycznej płyty.

Budynek projektuje się w klasie odporności pożarowej „C”.

Projektowana konstrukcja budynku winna spełnić wymogi klasy „C”.

Konstrukcja główna nośna  	R60

Konstrukcja dachu    		R15

Stropy żelbetowe   		REI 60

Ściany zewnętrzne   		EI30

Ściany wewnętrzne   		EI 15 (ściana oddzielenia ppoż. REI120)

Obudowa dróg ewakuacyjnych    EI15

Przekrycie dachu   		RE15

Wszystkie elementy budowlane budynku (tym przekrycie dachu) oraz ocieplenie ścian zewnętrznych winno być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia.

Na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonywać z materiałów niepalnych lub nie zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Przyjęte w projekcie konstrukcji rozwiązania spełniają w/w wymagania:

- grubości ścian wynoszą 24cm (ściany murowane),

- szerokości słupów wynoszą 24cm,

- minimalna szerokość belek wynosi 24cm,

- otulenia w większości wypadków są większe, wynikają z wymagań zabezpieczenia konstrukcji przed korozją.

3.2.Fundamenty

Przed zabetonowaniem fundamentów odbiór podłoża gruntowego należy wykonać przez uprawnionego geotechnika z potwierdzeniem - wpisem do dziennika budowy.

Fundamenty budynku zaprojektowano w postaci monolitycznych ław oraz stóp żelbetowych. Posadowienie ław budynku zaprojektowano na poziomie -3,44 czyli poziomie posadowienia istniejących fundamentów budynku. Niedopuszczalnym jest podkopanie gruntu pod istniejącymi ławami fundamentowymi, ponieważ może to grozić katastrofą budowlaną.

Nowoprojektowane ławy pod nośnymi ścianami wykonać zgodnie z rysunkiem: Rzut fundamentów Wszystkie fundamenty wykonać z betonu C20/25 (B-25) zbroić podłużnie stalą A-IIIN oraz A-I (strzemiona) wg rysunków wykonawczych konstrukcji. Zbrojenie ław fundamentowych wykonać jako ciągłe z zachowaniem odpowiednich długości zakładu w miejscach łączenia prętów oraz w narożnikach ław.

Powyżej ław - ściany fundamentowe wykonać z pustaków silikatowych grubości 24cm, klasy 20 MPa na zaprawie do cienkich spoin lub cementowej M10 wzmocnionych (ze względu na piwnicę budynku) filarami żelbetowycmi, które należy betnować na strzępia.

W ławach zakotwić zbrojenie pionowe (startery) filarów oraz słupów.

Pod fundamentami należy ułożyć warstwę chudego betonu, klasy C8/10 (B-10) o grubości minimum 10cm.

Część fundamentów istniejącego budynku została przewidziana do minowania.

Obniżanie poziomu ławy fundamentowej metodą podbijania fundamentów wymaga nadzoru nad przeprowadzanymi pracami i ich wynikiem.

W pierwszy etapie prac należy wykonać wykop, z jednoczesnym szalowaniem ścian do przyszłej głębokości posadowienia. Szerokość wykopów nie powinna przekraczać 1-1,5 metra, a typ szalowania powinien być dostosowany do rodzaju gruntu w którym prowadzone są prace.

Następnie należy wykonać wykop nad nową ławą fundamentową wraz ze zbrojenie nowej ławy.

Należy zapewnić ciągłość zbrojenia ław poprzez wbijanie pionowo prętów zbrojeniowych z obu stron, do których następnie spawane są pręty zbrojenia poprzecznego.

W kolejny etapie murujemy ścianę fundamentów do poziomu istniejącej ławy, po zachowaniu przerwy technologicznej związanej z zastyganiem betonu. Ważne jest, by pamiętać o pozostawieniu strzępi po bokach w celu zachowania wiązania z sąsiednimi odcinkami.

Po wymurowaniu fundamentów, należy założyć izolację poziomą w miejscu łączenia starego muru z nowym. Izolację można również zastosować na nową ławę, przed rozpoczęciem murowania.

Przerwę dylatacyjną pomiędzy starym fundamentem a nowo wykonaną ławą, należy wypełnić zaprawą montażową. Wypełnienie musi być gęste i sztywne, aby stary mur nie osiadał.

Na gotowym murze należy wykonać izolację pionową, powłokową. Przed jej położeniem należy przygotować starą część ściany.

Następnie należy stopniowo zasypywać wykop wraz z usuwaniem szalunków. Do zasypywania wykorzystać zagęszczoną mieszankę gruntowo – cementową, która maksymalnie ograniczy osiadanie.

Wytyczne wykonania oraz bezpieczeństwa robót wykonawczych podczas minowania istniejących fundamentów:

- Musi być prowadzony ciągły nadzór nad prowadzonymi pracami.

- Konieczne jest stosowanie pełnego zabezpieczenia na każdym etapie prac.

- Nie wolno naruszać gruntu sąsiadującego, podczas prowadzenia prac na danym odcinku.

- Konieczne jest unikanie nadmiernego zmoczenia gruntu w wykopie zarówno wodami technologicznymi, jak i pochodzącymi z opadów.

- Musi być zachowana maksymalna szerokość odcinków (około 1 metra) i kolejność wykonywania na nich prac.

- Prace mogą być prowadzone jednocześnie na co czwartym odcinku – nie gęściej. Zachowana ma być przy tym odległość co najmniej 1.5 – krotności wysokości ściany piwnic, czyli jeśli ściany mają około 2.20 metra, odległość powinna wynosić około 3,5-4 metrów.

- Do podbijania fundamentów używać można betonu minimum klasy C20/25 oraz cegły ceramicznej pełnej klasy minimum 10 lub betonowych bloczków.

3.3.Ściany

Ściany nośne i działowe parteru oraz piętra zaprojektowano jako wykonane murowane pustaka silikatowego 24cm klasy 15 na zaprawie do cienkich spoin. Klasa materiału ścian zgodnie z opisem na rysunkach – schematy poszczególnych kondygnacji.

Ścianki działowe zaprojektowano jako murowane z bloczków silikatowych.

Ściany działowe stanowią usztywnienie ścian nośnych, dlatego należy wykonstruować odpowiednie wiązanie pomiędzy ścianami działowymi i nośnymi zgodnie z wytycznymi producenta a na piętrze budynku należy ściany nośne zewnętrzne wznosić jednocześnie ze ściankami działowymi.

Zasady murowania ścian zgodnie z wytycznymi producenta materiału – pustaków silikatowych.

Kategoria A wykonania robót murarskich. W ścianach należy wykonać przejścia instalacji. Przejścia wykonać według dyspozycji odpowiednich projektów branżowych.

3.4. Strop nad piwnicą

Konstrukcję płyty stropowej na piwnicą stanowi żelbetowa monolityczna płyta o grubości 16/24cm.

W stropie należy wykonać przejścia instalacji wod.-kan. i wentylacji mechanicznej. Umiejscowienie przejść jak w projekcie architektury oraz w odnośnych projektach branżowych. Przejścia wykonać przez zabetonowanie podczas wykonania stropu w miejscach przejścia rur stalowych o wymiarach jak na rysunkach konstrukcyjnych i według dyspozycji odpowiednich projektów branżowych. Otwory o wielkości do 20cm można wycinać po zabetonowaniu stropu. Stropy opierają się na elementach konstrukcyjnych za pośrednictwem wieńcy i podciągów żelbetowych, betonowanych w jednym cyklu.

3.5. Wieńce

W poziomie stropów na ścianach nośnych zaprojektowano wieńce żelbetowe o szerokości 24cm i wysokości 24/30cm. Zbrojenie wszystkich wieńców prętami podłużnymi ze stali AIII N oraz strzemionami ze stali A-I. W wieńcach należy podczas betonowania osadzić marki stalowe do oparcia belek stalowych zgodnie z rysunkiem schemat konstrukcji dachu oraz detali marek stalowych.

3.6. Belki i nadproża

Nad otworami okiennymi w ścianach zewnętrznych oraz nad otworami drzwiowymi zaprojektowano nadproża prefabrykowane L-19/N lub systemowe od dostawcy materiału ścian. Minimalne oparcie nadproży monolitycznych na murach 8cm. Należy sprawdzić w dokumencie elementu przewidzianą przez producenta minimalną długość oparcia na murze. Umiejscowienie belek oraz nadproży monolitycznych wraz z ich gabarytami pokazano na schematach konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji. Wszystkie belki oraz nadproża monolityczne należy wykonać z betonu C20/25 (B-25) i zbroić podłużnie stalą A-III N oraz poprzecznie stalą A-I.

W istniejących ścianach zaprojektowano nadproża typu Klein na belkach stalowych.

W miejscu przebicia należy osadzić nadproże stalowe z kształtowników stalowych połączonych przewiązkami. Po zdjęciu okładzin ściennych i podłogowych sprawdzić przyjęte w projekcie długości elementów stalowych. Następnie w miejscu wykonania otworu należy osadzić belki stalowe nadproża. Po ich osadzeniu można wyburzyć ścianę w miejscu otworu. Belki okucia połączyć ze sobą przewiązkami. Elementy stalowe okucia należy osiatkować, wyszpałdować i otynkować.

3.7.Stropodach

Konstrukcję płyty stropowej na parterem stanowi żelbetowa monolityczna płyta o grubości 26cm.

Płyta stropodachu została zaprojektowana by pod względem nośności oraz stanu użytkowania mogła stanowić strop nad parterem w przypadku wykonania nadbudowy projektowanej rozbudowy o jeszcze jedną kondygnację.

W stropie należy wykonać przejścia instalacji wod.-kan. i wentylacji mechanicznej. Umiejscowienie przejść jak w projekcie architektury oraz w odnośnych projektach branżowych. Przejścia wykonać przez zabetonowanie podczas wykonania stropu w miejscach przejścia rur stalowych o wymiarach jak na rysunkach konstrukcyjnych i według dyspozycji odpowiednich projektów branżowych. Otwory o wielkości do 20cm można wycinać po zabetonowaniu stropu.

Stropy opierają się na elementach konstrukcyjnych za pośrednictwem wieńcy i podciągów żelbetowych, betonowanych w jednym cyklu.

3.8.Szyb windy

W budynku zaprojektowano dźwig osobowy o napędzie elektrycznym bez maszynowni.

Szyb dźwigowy o konstrukcji monolitycznej, żelbetowej, o grubości ścian 18 cm, z betonu C20/25, zbrojony prętami ze stali A-IIIN. Płyta denna szybu wykonana jako monolityczna, żelbetowa płycie fundamentowa gr. 25cm.

Przed przystąpieniem do realizacji należy bezwzględnie sprawdzić warunki stawiane przez konkretnego dostawcę dźwigu odnośnie wymaganego rozmieszczenia otworów i akcesoriów w szybie oraz jego gabarytów. Wymiary szybu wraz akcesoriami dostosować do wymagań producenta po wyborze modelu windy na podstawie DTR danego urządzenia.

3.9.Słupy

Słupy zaprojektowano żelbetowe o wymiarach 24x24cm.

Beton słupów C20/25.

Zbrojenie słupów ze stali A-III N.

4.Zabezpieczenie antykorozyjne

4.1.Zabezpieczenie elementów betonowych

.Należy bezwzględnie zachować otuliny zbrojenia.

Elementy żelbetowe stykające się z gruntem, poziome, smarować dwukrotnie preparatami bitumicznymi na „zimno” bezrozpuszczalnikowymi, przystosowanymi do klejenia styropianu, zgodnych z wytycznymi producenta. Izolację poziomą połączyć szczelnie z izolacją pionową.

4.2.Zabezpieczenie elementów stalowych

Wszystkie elementy stalowe stanowiące konstrukcję należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie zestawem malarskim.

4.3. Roboty ziemne oraz warunki wykonania i odbioru

Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod stałym nadzorem uprawnionego geologa w porze suchej, letniej bezopadowej.Po wykonaniu wykopu należy dokonać odbioru geologicznego gruntów.

Fundamenty należy posadowić na gruntach nośnych. Wszystkie nasypy oraz grunty organiczne z poziomu posadowienia należy usunąć.

Miejsca w których została naruszona pierwotna struktura gruntu należy uzupełnić nasypem konstruowanym lub betonem klasy C8/10. Grunt w poziomie posadowienia należy chronić przed działaniem wody opadowej, żeby zabezpieczyć przed rozluźnieniem i uplastycznieniem. W przypadku uplastycznienia gruntu w poziomie posadowienia należy go usunąć całkowicie do poziomu gruntu stabilnego, a różnicę uzupełnić chudym betonem.

Podczas wznoszenia budynku należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – cz.1. Roboty ogólnobudowlane”.

5. Rozbiórki - opis

Do rozbiórki w niniejszym opracowaniu przewidziane są strop żelbetowy pod tarasem zewnętrznym, ścianki działowe wewnątrz budynku oraz elementy wykończenia.

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Szczególnie ostrożnie należy przeprowadzać rozbiórkę obok elementów przeznaczonych do odbudowy, zwracając uwagę aby nie uszkodzić części obiektu nie przeznaczonych do rozbiórki.

- Usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,

- Gruz i materiały drobne usuwać przez specjalne kryte zsypy. W żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz.

- Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca się używać narzędzia pneumatyczne.

Urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Przed rozpoczęciem demontażu tych urządzeń konieczne jest odłączenie tych urządzeń od zewnętrznej sieci zasilającej, czego wolno dokonać jedynie w obecności przedstawicieli firm zarządzających tymi instalacjami. Do właściwych robót demontażowych  można przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji wewnętrznych od sieci głównych i stwierdzeniu tego w Dzienniku Budowy.

W pierwszej kolejności demontuje się urządzenia wodno-kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski ustępowe oraz centralnego ogrzewania  jak grzejniki. Jednocześnie demontuję się armaturę i dopiero na końcu przewody. Równocześnie elektrycy demontują klosze, lampy, oprawki, wyłączniki i inne urządzenia elektryczne.

Wszystkie ścianki działowe i ścianę podłużną nośną w budynku istniejącym można rozebrać po wykonaniu wzmocnień ścian nośnych i działowych oraz po wykonaniu wzmocnienia podłoża gruntowego pod istniejącymi fundamentami w zakresie przewidzianym w niniejszym opracowaniu. Podczas rozbiórek w wyniku osiadania może się okazać, że ścianki działowe stanowią podporę stropu, dlatego przed rozbiórką wszystkich ścian zaleca się wykonanie podstemplowania stropu oraz wykonywania rozbiórek pod stałym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi. Wszystkie prace rozbiórkowe wewnątrz budynku należy wykonać ręcznie.

Należy również sprawdzić czy w skutek osiadania ścian ościeżnice drzwiowe czy okienne nie pełnią roli podpory dla danej części ściany. W tym przypadku skrzydła drzwiowe należy pozdejmować z zawiasów, ościeżnice zaś wyjąc dopiero po rozebraniu górnej części ściany.

Rozbiórkę ścian należy rozpocząć od zbicia tynków i innych okładzin, po czym po usunięciu ich z miejsca roboczego gruzu można rozbierać ściany ostrożnie warstwami przy zastosowaniu rusztowań. Nie dopuszczalne jest zwalanie ścian.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych:

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia ochronne jak hełmy, rękawice i okulary ochronne. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik robót obowiązany jest dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy. Miejsca ustawienia drabin powinien wskazać majster lub kierownik robót.

6.Uwagi końcowe

- Do realizacji budynku należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodności.

- Ani w trakcie robót jak i w czasie eksploatacji obiektu nie mogą być naruszone prawa i interesy osób trzecich.

- Wszystkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia w rozumieniu przepisów o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, z zachowaniem wszelkich wymagań właściwych dla robót budowlano-montażowych. Odpowiedzialność za realizację obiektu zgodnie ze sztuką budowlaną spada na kierownika budowy.

- Przestrzegać przepisów BHP oraz instrukcji i zaleceń producentów materiałów.

- Budynek zaprojektowany jest indywidualnie. Wyjaśnienia, zmiany, uzupełnienia dokumentacji itp. wymagają współpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego.

7.Materiały

7.1.Beton:

- - Beton stropu, wieńcy, ław, stóp oraz słupów			C20/25

- - Beton fundamentów							C20/25

7.2.Stal zbrojeniowa: 				A-I(St3SX) AIIIN(RB500W)

Opracowanie:

mgr inż. Monika Lorek