| 93-402 Łódź ul. Pabanicka 184/186 tel. 502 735 585 mail: biuro@kowalczykarchitekci.pl www.kowalczykARCHITEKCI.pl |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |  |  |  |  |
| - NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ: KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA POWIATOWEGO W WĘGROWIE ul. Kościuszki 201 07-100 Węgrów dz. nr ewid. 2216 obręb: Węgrów XI Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15 07-100 Węgrów Kowalczyk Architekci ul. Pabianicka 184/186 93-402, Łódź |  |  |
|  | Imię i Nazwisko |  | Nr uprawnień | Podpis |
| ARCHITEKTURA | mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk |  | ograniczeń w spec. arch. 9/R-202/ŁOIA/04 |  |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. Piotr Marcinkowski |  | Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. arch. 131/00/WŁ |  |
| Powyższe opracowanie jest chronione prawnie. Powielanie oraz zastosowanie w innym obiekcie jest chronione Zgłoszeniem Patentowym oraz Prawem Autorskim (Ustawa z dn. 01. kwietnia 2004r.) |  |  |  |  |
| listopad 2023 |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI

I. Część formalno – prawna

1.1.Oświadczenie projektanta							str. 3

II. Część opisowa

1. Dane ogólne									str. 4

2. Projekt architektoniczno-budowlany………					str. 5-8

3. Rozwiązania materiałowe							str. 9-11

4. Parametry techniczne wpływające na środowisko				str. 12

5. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna				str. 13-16

6. Zabezpieczenie p. pożarowe							str. 27-21

III. Część graficzna

3.1  Rzut kondygnacji -1  – rys. Nr A-1						str. 22

3.2. Rzut parteru – rys. Nr A-2							str. 23

3.3. Rzut piętra – rys. Nr A-3 ……………………………………………………str. 24

3.4. Rzut dachu – rys. Nr A-4							str. 25

3.5. Przekrój A-A – rys. Nr A-5							str. 26

3.6. Przekrój B-B – rys. Nr A-6							str. 27

3.7. Elewacja północna – rys. Nr A-7						str. 28

3.8. Elewacja zachodnia– rys. Nr A-8						str. 29

3.9. Elewacja wschodnia– rys. Nr A-9						str. 30

3.10. Przekrój C-C – rys. Nr AT-10 ……………………………………………..str. 31

Oświadczenie

W związku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z późn. zm.) „Prawo budowlane”, niniejszym oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany przebudowy i rozbudowy  Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie przy ulicy ul. Kościuszki 201 dz. nr ewid. 2216 obręb Węgrów został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W związku z art. 33 ust. 2 pkt.10  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019r. poz.1186 z późn. zm.) „Prawo budowlane”, niniejszym oświadczam, że budynek ma możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego objętego niniejszym opracowaniem do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz.755 z późn. zm.) .

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Łódź 6.11.2023r.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA POWIATOWEGO W WĘGROWIE

I. Dane ogólne

1.1. Obiekt: 				Izba Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie

1.2. Lokalizacja: 			07-100 Węgrów ul. Kościuszki 201

dz. nr ewid. 2216 obręb: Węgrów

1.3. Inwestor: 	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Węgrowie,

07-100 Węgrów ul. Kościuszki 15

1.4. Jednostka autorska:		Biuro Obsługi Inwestycyjnej i Projektowania

„Kowalczyk Architekci”

93-402 Łódź, ul. Pabianicka 184/186

1.5. Czas opracowania:		listopad 2023

1.6. Podstawa opracowania

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.11.2023

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2013r. poz.1409 z zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 poz.690 z późn. zm. 8 grudnia 2017r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 poz.690 z późn. zm. 8 grudnia 2017r.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U. Z 2015r. Poz. 460)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

- wizja lokalna

- normy branżowe:

  - PN-B-01025:2004 – Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

  - PN-B-01030:2000 – Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych

  - PN-B-01029:2000 – Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych

  - PN-B-01040:1994  – Rysunek konstrukcyjny budowlany - Zasady ogólne

  - PN-ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i  kubaturowych

  - PN-82/ B-02001 – Obciążenia budowli

  - PN-82/ B-02001:1982 – Obciążenia stałe

  - PN-EN 1990:2004 – Podstawy projektowania konstrukcji

  - PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziaływanie na konstrukcje. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

  - PN-82 /B-2010-Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

  - PN-80/B-02010/AzI – Obciążenia śniegiem

  - PN-EN 1991-1-3:2005 – Obciążenia śniegiem

  - PN-77/B-02011- Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

  - PN-EN-1991-1-4:2008 - Obciążenia wiatrem.

  - PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych

  - PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

  - PN-EN-1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji betonowych.

  - PN-EN-1994-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji stalowych.

  - PN-EN-1997:2008-7 Projektowanie geotechniczne

  - - tablice do projektowania konstrukcji budowlanych

II. Projekt architektoniczno-budowlany

2.1. Projektowana forma architektoniczna obiektu

Projektowana rozbudowa izby przyjęć szpitala posiada zwartą bryłę zaprojektowaną na planie prostokąta o wymiarach 12,02x20,82 m. Budynek od strony południowej łączy się dłuższą krawędzią  z istniejącą częścią izby przyjęć szpitala. Projektowany budynek jest budynkiem parterowym, z podpiwniczeniem. Przykrycie budynku stanowi płaski jednopołaciowy dach, o nachyleniu 3% w kierunku wschodnim. Miejsce głównego wejścia do projektowanego obiektu nie ulega zmianie i zostało pozostawione w środkowej części budynku szpitala od strony południowej. Z istniejącej części izby przyjęć do projektowanej części, przejście przewidziano za pomocą korytarza od strony południowej. Dostęp do projektowanej części budynku przewidziano również nowym wejściem zlokalizowanym od strony północnej. Od strony północnej zaprojektowano schody oraz rampę o nachyleniu 11.66% umożliwiającą dostęp dla budynku osobą ze szczególnymi potrzebami. Przebudowa istniejącej części izby przyjęć dotyczy zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń wraz z nowym układem części ścianek działowych znajdujących się w istniejącym budynku. Wraz z przebudową i rozbudową izby przyjęć projektuję się szyb windowy o wymiarach 3,01x3,57m znajdujący się po zachodniej stronie projektowanej części izby przyjęć.

2.2. Przeznaczenie i program użytkowy

W projektowanej przebudowie i rozbudowie budynku izby przyjęć objętego niniejszym opracowaniem projektuje się pomieszczenia przeznaczone na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia socjalne przeznaczone dla obsługi oraz pracowników izby przyjęć. W rozbudowywanej części kondygnacji podziemnej projektuje się wydzielenie 3-ch pomieszczeń gospodarczych. W istniejącej części podpiwniczenia w istniejącym pomieszczeniu socjalnym oraz toalecie dla pracowników projektuję się zmianę aranżacji wnętrza w tym układu ścian działowych oraz zmianę sposobu użytkowania tych pomieszczeń na toaletę dla personelu oraz szatnię. Na parterze w rozbudowywanej części  przewiduje się wydzielenie poczekalni wraz z rejestracją pacjentów. Wokół poczekani projektuje się pomieszczenia przeznaczone do świadczenia usług medycznych oraz pomieszczenia przeznaczone wyłącznie dla personelu, w tym magazyn środków medycznych oraz pokój socjalny. W budynku projektuje się 4 gabinety medyczne oraz gipsownię wyposażoną w umywalkę oraz zlew. Projektowany gabinet lekarski ortopedyczny oraz gabinet internistyczny wyposażone są w  umywalkę, gabinet zabiegowy ortopedyczny wyposażony w umywalkę oraz zlew. W istniejącej części parteru izby przyjęć, w której obecnie mieszczą się pomieszczenia: pokój pielęgniarki epidemiologicznej,  sala obserwacyjna, łazienka, 2 gabinety zabiegowe, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porządkowe, 2 toalety, korytarz wewnętrzny, rejestracja oraz magazyn, projektuje się  zmianę aranżacji wnętrza w tym układu ścian działowych oraz zmianę sposobu użytkowania tych pomieszczeń. Projektowane pomieszczenia to: gabinet zabiegowy reanimacyjny, toaleta dla pacjentów, toaleta męska, toaleta damska, węzeł higieniczno-sanitarny wyposażony w brodzik oraz umywalkę, przebieralnię dla personelu, pomieszczenie na odpady medyczne, pomieszczenie porządkowe czyste, magazynu oraz korytarza łączącego projektowaną część izby przyjęć z istniejącą.

2.3. Dostęp dla osób niepełnosprawnych

Wszystkie projektowane pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz podpiwniczeniu przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Dostęp do wejścia do budynku poprzez schody lub rampę. Wszystkie drzwi o szerokości przejścia w świetle ościeżnic min. 90 cm. bezprogowe.

2.4. Parametry techniczne części budynku będącego przedmiotem opracowania

Powierzchnia użytkowa budynku łączna			– 1594,71 m2

W tym:

Powierzchnia użytkowa budynku	projektowana 	– 437,21 m2

Powierzchnia użytkowa budynku	istniejąca	 	– 1157,50 m2

Kubatura budynku łączna					– 6686,81 m3

W tym:

Kubatura budynku projektowana 				– 1615,90 m3

Kubatura budynku istniejąca	 			– 5070,91 m3

2.5. Zestawienie powierzchni będącej przedmiotem opracowania:

2.5.1. Piwnica

2.5.1.1. Część objęta opracowaniem

2.5.1.2. Część istniejąca poza opracowaniem

2.5.2. Parter

2.5.2.1Część objęta opracowaniem

2.5.1.2. Część istniejąca poza opracowaniem

2.5.3. Piętro – poza zakresem opracowania

III. Rozwiązania materiałowe

3.1. Fundamenty

Żelbetowe stopy i  ławy fundamentowe pod szybem windowym wylewane na mokro w szalunkach deskowych zgodnie z projektem technicznym.

3.2. Ściany

3.2.1 Ściany podpiwniczenia

Ściany wykonane z bloczków betonowych B-15 gr. 24 cm na zaprawie cementowo – wapiennej oraz rdzeni żelbetowych w odległości co 1.5m, docieplone warstwą styropianu ekstrudowanego gr. 13 cm.

3.2.2. Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne wykonane z pustaków z betonu komórkowego gr. 24 cm na zaprawie cementowo - wapiennej, ocieplone warstwą elewacyjnej wełny mineralnej lub styropianem EPS 070/038 gr. 20 cm zgodnie z rysunkami projektu architektoniczno-budowlanego.

3.2.3. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane z pustaków  z betonu komórkowego. 24 cm odm. 600 na zaprawie cementowo – wapiennej.

3.2.4. Ściany wewnętrzne działowe

Ściany wewnętrzne działowe wykonane z bloczków z betonu komórkowego gr. 12 cm odm.600 na zaprawie cementowo-wapiennej.

3.3. Strop nad kondygnacją podziemną

Nad parterem zaprojektowano płytę żelbetową monolityczną wylewaną na miejscu budowy o grubości 24 cm opartą na projektowanych ścianach konstrukcyjnych oraz projektowanych podciągach

3.4. Stropodach

Nad projektowanymi pomieszczeniami zaprojektowano stropodach niewentylowany wykonany na płycie żelbetowej monolitycznej wylewanej na miejscu budowy o grubości 24 cm. Stropodach ocieplony winien być  warstwą styropianu EPS 100-031 gr. min. 30 cm . Stropodach niewentylowany kryty warstwą podkładową oraz wierzchnią papy termozgrzewalnej

3.5. Pokrycie stropodachu

Wierzchnią warstwę pokrycia stropodachów wentylowanych winna stanowić papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie poliestrowej NRO

Papę wierzchniego krycia układać na zakład zgodnie z wytycznymi producenta

3.6.Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie oraz żaluzje centrali wentylacyjnej wykonać z blachy stalowej gr. min. 0,55m  powlekanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 7012. Łączenie blach winno odbywać się mechanicznie na podwójny rąbek.

3.7. Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku projektuje się stolarkę okienną wykonaną z PCV. Szklenie okien wykonać szybą O2, część kwater szklone szybą P2- według rysunku stolarki. Projektowana stolarka okienna o współczynniku przenikania ciepła K≤0,9 W/m2K, dla całego zestawu okiennego.

Projektowana zewnętrzna stolarka drzwiowa o współczynniku przenikania ciepła K≤1,3 W/m2K dla całego zestawu.

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze RAL 9011.

3.8. Izolacje przeciwwilgociowe

Wykonane ławy fundamentowe żelbetowe i płyta fundamentowa przed zasypaniem gruntem powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i napływem wód gruntowych. Należy wykonać izolację przeciwwilgociową oraz przeciwwodną z wykorzystaniem papy termozgrzewalnej.

Izolację przeciwwilgociową poziomą fundamentów można wykonać po uprzednim przygotowaniu podłoża. Podłoże pod izolacje powinno być sztywne, równe, czyste i trwałe. Izolację poziomą ścian fundamentowych wykonać należy z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku po uprzednim zagruntowaniu podłoża izolowanego roztworem asfaltowym.

Izolację podposadzkową wykonać należy z folii polietylenowej grubości co najmniej 0.2 mm. Izolację podpodłogową należy wykonać na podłożu uprzednio zagruntowanym roztworem asfaltowym. Styki łączenia folii winny wynosić nie mniej niż 10.0 cm.

Wykonana izolacja przeciwwilgociowa stanowi zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej przed zawilgoceniem.

3.9. Izolacje termiczne

Izolacje termiczne należy wykonać na:

- ścianach zewnętrznych

- ścianach fundamentowych,

- dachu

- posadzce na gruncie

3.9.2. Izolacja termiczna ścian elewacji z wyprawą lekko-mokrą

Izolację termiczną pozostałych ścian zewnętrznych należy wykonać z użyciem styropianu EPS-70-038 oraz wełny mineralnej gr. 15 cm w systemie lekko-mokrej zgodnie z rysunkami projektu architektoniczno-budowlanego.

3.9.3. Izolacja termiczna posadzki na gruncie

Izolacje termiczne posadzki na gruncie wykonać z płyt styropianowych EPS – 100-031 grubości 10.0 cm.

3.9.4. Izolacja termiczna ścian podpiwniczenia

Izolację termiczną ścian podpiwniczenia należy wykonać z płyt styropianu ekstrudowanego grubości 13.0 cm klejonego do płaszczyzn ścian uprzednio zagruntowanych emulsją asfaltową. Przyklejone do podłoża płyty styropianowe należy obłożyć przed zasypaniem folią kubełkową. Folię należy nakładać stroną wytłaczanych kubełków skierowaną do płyt styropianowych, co zmniejsza ryzyko skraplania się wody na ścianach.

3.9.5. Izolacja termiczna stropodachów niewentylowanych

Nad projektowanym zadaszeniem płyty monolitycznej żelbetowej , izolację termiczną wykonać z zastosowaniem płyt styropianowych . izolacja winna stanowić zarazem warstwę spadkową i winna mieć grubość min.30 cm. cm, wykonana z płyt styropianowych EPS – 100-031

Izolacje termiczne powinny być ciągłe o dostatecznej grubości, bez mostków termicznych, zabezpieczone przed zawilgoceniem wodą i parą wodną, wykonane z materiałów nie oddziałujących na siebie szkodliwie, odporne na temperaturę. Izolacje termiczne powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i biologicznymi.

3.10. Podłogi

We wszystkich pomieszczeniach projektuje się wykładzinę PCV montowaną bezpośrednio do uprzednio przygotowanego i zagruntowanego podłoża betonowego.

Listwa wyobleniowa

Listwa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem na którą klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę.

3.11. Posadzki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych na posadzkach projektuje się ułożenie wykładziny PCV antypoślizgowej

3.12. Okładziny ścienne wewnętrzne.

W sanitariatach nad umywalkami należy montować lustra.

3.13. Malowanie

Pomieszczenia malowane dwukrotnie farbami akrylowymi w kolorze jasnym po uprzednim zagruntowaniu powierzchni malowanej preparatami gruntującymi. Powierzchnia krycia winna odpowiadać Polskim Normom obowiązującym w tym zakresie. Materiały malarskie winny mieć stosowne atesty i aprobaty techniczne pozwalające na zastosowanie w obiektach służby zdrowia

3.14 Szyb windowy

Szyb windowy żelbetowy monolityczny wylewany na miejscu budowy o grubości ścian 18 cm.

IV. Parametry techniczne budynku wpływające na środowisko

4.1 Zapotrzebowanie jakości i ilość wody

Przewiduje się jednoczesne użytkowanie budynku w projektowanej części przez około 30 osób

Zużycie średniodobowe wody w projektowanej części budynku wynosi Qśrd=30x60=1800dm3d

Zużycie maksymalne dobowe wody wynosi Qmaxd=1800x1,3=2340dm3d

Zużycie maksymalne godzinowe wody wynosi Qmaxh=2340x1,424=136,5dm3h

Zasilanie w wodę rozbudowaną istniejącą instalacją wewnętrzną z rozbudowaną instalację zewnętrzną. Wewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać wg projektu architektoniczno-budowlanego

4.2 Sposób odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Ścieki bytowe w ilość 1800 dm3/d odprowadzane poprzez rozbudowaną zewnętrzną i wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej. Odpływ wód opadowych z dachu rozbudowywanego budynku, na nieutwardzony teren w granicach opracowania

4.3 Rodzaj i ilość odpadów

Odpady stałe będą segregowane i gromadzone w workach polipropylenowych i składowane w projektowanym miejscu przeznaczonym na kontenery na śmieci. Wywóz śmieci cyklicznie przez służby komunalne. Przewidywana ilość odpadów 400 l dziennie.

4.4 Właściwości akustyczne

Projektowany budynek nie będzie emitować ponadnormatywnych zanieczyszczeń, hałasu oraz wibracji, a także promieniowania jonizującego.

4.5 Wpływ projektowanego budynku na istniejące środowisko przyrodnicze

Projektowany budynek nie będzie wpływał na istniejące wody powierzchniowe, czy podziemne. Projektowany budynek wpływa na istniejący drzewostan wysoki. Istniejące drzewo znajdujące się w kolizji z projektowaną rozbudową przeznaczone jest do wycinki według odrębnej procedury.

Urobek ziemny powstały w wyniku prac ziemnych zostanie wywieziony i zutylizowany poza teren inwestycji. Projektowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej

V. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna

5.1. Instalacje c.o

Projektowany budynek ogrzewany z miejskiej sieci gazowej poprzez lokalny węzeł c.o. zlokalizowany na terenie inwestycji. Sterowanie pracą węzła cieplnego realizuje automatykę pogodową. Czujnik zewnętrzny zamontowany jest na północnej ścianie budynku. Instalacje co zaprojektowano na temp 70/50 Instalację C.O stanowią grzejniki naścienne w wersji higienicznej. Dla obliczeń w wariancie projektowym przyjęto urządzenia regulujące temperaturę oddzielnie dla każdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o działaniu proporcjonalno-całkującym PI z funkcja adaptacyjną i optymalizującą o sprawności regulacji 93%.

Zaprojektowany układ jest układem wysokosprawnym i porównywanie do z układem o gorszych parametrach sprawności jest nieuzasadnione z punktu widzenia ekonomii użytkowania

5.2. Wentylacja

Wentylacja pomieszczeń objętych niniejszym opracowaniem mechaniczna wg projektu branżowego. Autonomiczny układ wentylacyjny obsługujący część rozbudowywaną. Centrala wentylacyjna lokalizowana na dachu części rozbudowywanej

5.3. Instalacje elektryczne

Zasilanie urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia przebudowaną i rozbudowaną wewnętrzną instalacją elektryczną.

5.4 Opis systemów zapotrzebowania w energię do analizy porównawczej

| Lp. | Nazwa systemu | Wariant projektowany | Wariant alternatywny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis ogólny | Lokalny węzeł c.o | OZE |
| 2 | System ogrzewania | TAK, Źródło 'Nowe źródło ogrzewania' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo płynne Ciepło z lokalnej kotłowni gazowej, o mocy nominalnej do 100kW o sprawności wytwarzania hH,g=0,98, Ogrzewanie wodne z grzejn. członow. lub płytow. w przyp. regul. central. i miejsc. z zaworem termost. P-2K o sprawności regulacji hH,e=0,88, C.o. z lokal. źródła ciepła usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami, armaturą i urządzen. w przestrz. ogrzew. o sprawności przesyłu hH,d=0,96, System ogrzewania bez zasobnika ciepła o sprawności akumulacji hH,s=1,00. | GWC |
| 3 | System wentylacji | TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna działająca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=14603,91 m3/h, Vve2=146,04 m3/h, Vve3=0,00 m3/h, Vve4=730,20 m3/h. | GWC |
| 4 | System ciepłej wody | TAK, Źródło 'Nowe źródło ciepłej wody' o udziale procentowym 100,00 % na paliwo płynne – gaz ziemny, o mocy nominalnej do 100 kW o sprawności wytwarzania hW,g=0,98, Centr. podgrz. wody — sys. z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzającymi izolowanymi o sprawności przesyłu hW,d=0,70, System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej o sprawności akumulacji hW,s=1,00. | GWC |

5.5.Obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zapotrzebowania w energię

Wykres kosztów inwestycyjnych

5.6. Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021

5.6. Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021

| Nazwa | Spełniony | Niespełniony | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunek izolacyjności cieplnej przegród | Tak |  |  |
| Warunek powierzchni okien | Tak |  |  |
| Warunek EP < EPmax | Tak |  |  |
| Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak |  |  |

5.7. Urządzenia pomocnicze

| Lp. | System | Zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową Epom [kWh/rok] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogrzewanie | 1391,07 |  |
| 2 | Przygotowanie ciepłej wody | 340,15 |  |
| 3 | Oświetlenie wbudowane | 6,00 |  |
| 4 | Ogrzewanie | 117,00 |  |
| 5 | Przygotowanie ciepłej wody | 117,00 |  |
| 6 | Oświetlenie wbudowane | 117,00 |  |

VI. Zabezpieczenie p. pożarowe

6.1. Informacja o powierzchni wewnętrznej , wysokości i liczbie

Powierzchnia wewnętrzna części budynku objętego niniejszym opracowaniem  - 471,02 m2. Wysokość budynku <12,0 m zaklasyfikowany jako budynek niski (N) o  1 kondygnacji naziemnej i 1 podziemnej . Kubatura 1299,10 m3

6.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Na etapie opracowania niniejszej dokumentacji  nie przewiduje się składowania w budynku materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822/.

6.3. Informacja o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Część budynku objęta niniejszym opracowaniem, jednokondygnacyjny podpiwniczony pełniący funkcję izby przyjęć na parterze budynku oraz pomieszczeń technicznych w projektowanej części podziemnej budynku. Rozbudowywana część zakwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZLII. Cały budynek kwalifikowany jest do grupy wysokości „niskie” (N).

6.4. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

W części objętej niniejszym opracowaniem nie przewiduje się pomieszczeń do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących stałymi użytkownikami budynku.

6.5. Informacja o podziale na strefy pożarowe.

Sala gimnastyczna objęta niniejszym opracowaniem została wydzielona jako odrębna strefa pożarowa o powierzchni wewnętrznej parteru 202,19m2 oraz 268,83m2 powierzchni wewnętrznej części podziemnej.  Wydzielenie od innej strefy pożarowej części budynku zaliczanego do kategorii ZL II stanowić winna ściana oddzielenia pożarowego o odporności pożarowej REI -120. Drzwi zlokalizowane w tej ścianie winny posiadać klasę odporności pożarowej EI-60 wraz z samozamykaczem systemowym. Dopuszczalna wielkość powierzchni strefy pożarowej ZLIII 8.000 m2 nie została przekroczona. Na granicach stref ściany zewnętrzne w pasie 4,0m. należy wykonać z materiałów niepalnych.

W ścianie oddzielania przeciwpożarowego powierzchnie otworów zamykanych drzwiami lub innymi zamknięciami nie przekraczają dopuszczalnej 15% powierzchni ściany.

6.6. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref PM wraz z warunkami przyjętymi do jej określania

Dla części zaliczanej do kategorii zagrożenia ludzi gęstości obciążenia ogniowego nie ustala się.

6.7. informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Budynek projektuje się w klasie odporności pożarowej „C”.

Projektowana konstrukcja budynku winna spełnić wymogi klasy „C”.

- Konstrukcja główna nośna		R60

- Konstrukcja dachu 			R15

- Stropy żelbetowe 			REI 60

- Ściany zewnętrzne 			EI30

- Ściany wewnętrzne 		EI 15 (ściana oddzielenia ppoż. REI120)

- obudowa dróg ewakuacyjnych    EI15

- Przekrycie dachu			RE15

Wszystkie elementy budowlane budynku (tym przekrycie dachu) oraz ocieplenie ścian zewnętrznych winno być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia.

Na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonywać z materiałów niepalnych lub nie zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

6.8. informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem,

W budynku nie występują pomieszczenia kwalifikowane jako zagrożone wybuchem.

W obiekcie nie przewiduje się występowania stref zagrożenia wybuchem.

6.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie,

Projektowana rozbudowa  objęta niniejszym opracowaniem na parterze posiada w strefie ZL II cztery wyjścia ewakuacyjne. Dwa bezpośrednio na zewnątrz budynku oraz 2 wyjścia do innych stref pożarowych ZL II. Projektowana rozbudowa części podziemnej zakwalifikowana do kategorii PM której obciążenie ogniowe nie przekroczy wartości 500 MJ/m2.

Warunki ewakuacji z parteru  (strefa pożarowa ZLII):

- wyjście z drogi ewakuacyjnej prowadzące na zewnątrz budynku zamknięte drzwiami o szerokości 1,2 m,

- kierunek otwierania się drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz budynku,

- drzwi wieloskrzydłowe posiadają co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m,

- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych wykonana w klasie odporności ogniowej min. EI 15,

- zapewniono szerokość korytarzy min. 1,2 m przy ewakuacji do 20 osób oraz min. 1,4m. przy ewakuacji powyżej 20 osób

- drzwi z pomieszczeń, które po otworzeniu ograniczają wymaganą szerokość korytarza wykładają się na ścianę lub wyposażone są w samozamykacz,

- długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnej długości 40 m,

- przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez więcej niż 3 pomieszczenia,

- długość dojścia jednostronnego nie przekracza dopuszczalnej wartości 30 m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej,

- wysokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne nie mniej niż 2,0m.

Warunki ewakuacji części podziemnej (strefa pożarowa PM):

- nie występują pomieszczenia wymagające dwóch wyjść ewakuacyjnych,

- układ wyjść ewakuacyjnych zapewnia nieprzekroczenie długości przejść ewakuacyjnych 75 m,

- przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez więcej niż 3 pomieszczenia,

- wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej nie dotyczą ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia, przez które prowadzi przejście ewakuacyjne,

6.10. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania,

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Instalację spełniającą wymagania Polskiej Normy projektuje się na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym; oświetlenie powinno uruchamiać się automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego nie później niż 2 sek., działać przez co najmniej 1 godzinę oraz zapewniać osiągnięcie średniego natężenia oświetlenia dla klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi nie mniej niż 0,5 lx. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego i posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP;

przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP)

W budynku winien znajdować się przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie umożliwiać odłączanie wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru (W przypadku ich zastosowania w budynku). Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu umieszczony będzie w pobliżu głównego wejścia i odpowiednio oznakowany.

Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy

Wszystkie strefy pożarowe obiektu muszą być wyposażone w gaśnice spełniające wymagania polskich norm dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie, przewiduje się zastosowanie gaśnic typu ABC w ilości jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej kategorii ZL II i 2kg na każde 300m2 strefy PM.

6.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Jak wynika z rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) dla budynku zawierającego strefę pożarową ZL II o powierzchni >1000m2 w budynku niskim do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku należy zapewnić pobór wody w ilości 10 l/s z hydrantu DN 80 usytuowanego przy drodze pożarowej lub zapas wody min 100m3 w zbiorniku przeciwpożarowym.

Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne zapewnione zostanie z istniejących 3-ch hydrantów zewnętrznych o wydajności 10 l/s oraz ciśnieniu 2 atm z których najbliższy znajduje się w odległości poniżej 75,0m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

Droga pożarowa:

Doprowadzenie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do budynku niskiego (N) zawierającego strefę pożarową kategorii zagrożenia ludzi ZL II na terenie działki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Dojście do budynku dla ekip ratowniczych szerokości 1,5m. i długości poniżej 50,0 m. do budynku

6.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,

Budynek szpitala wraz z projektowaną Izbą Przyjęć  zlokalizowany na działce o nr ewid. 2216 oddalony jest więcej niż 8,0m. od innych naniesień kubaturowych

6.13. informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno- budowlanym;

Nie dotyczy.

Opracował:

UWAGA:

Wszelkie zastosowane materiały , sprzęt oraz inne elementy wyposażenia winny posiadać stosowne atesty i  aprobaty techniczne pozwalające na stosowanie w obiektach służby zdrowia

Wszelkie zmiany, wątpliwości i niezgodności rysunków z opisem lub projektami branżowymi należy konsultować z autorem niniejszego opracowania

Przed wykonaniem zamówienia elementów stolarki okiennej i drzwiowej należy bezwzględnie pobrać wymiary otworów z natury

Projektant dopuszcza wariantowe użycie materiałów i rozwiązań innych niż przyjęte w projekcie ale o parametrach nie gorszych niż przyjęte w niniejszym opracowaniu, zmiany muszą uzyskać akceptację projektanta.

Wszelkie zmiany, wątpliwości i niezgodności rysunków z opisem lub projektami 
branżowymi należy konsultować z projektantem i inwestorem.

Przed przystąpieniem do wykańczania  elewacji należy wykonać próbki kolorów dobranych materiałów  w formacie minimum 1,0mx1,0m i przedstawić projektantowi 
do akceptacji.

Przed wykonaniem zamówienia elementów stolarki okiennej i drzwiowej należy 
bezwzględnie pobrać wymiary otworów z natury