OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa agregatu prądotwórczego zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów urządzenia | Wymogi graniczne TAK lub NIE | Parametry oferowane (opisać, podać zakres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moc znamionowa PRP: 100 kW | Tak |  |
| 2 | Moc maksymalna LTP: minimum 9 % mocy znamionowej | Tak |  |
| 3 | Dostosowany do przeciążeń minimum 8% przez minimum 1 godzinę w ciągu 24 godzin | Tak |  |
| 4 | Współczynnik mocy: minimum cos fi 0,8 | Tak |  |
| 5 | Częstotliwość: 50Hz | Tak |  |
| 6 | Napięcie: 400V | Tak |  |
| 7 | Liczba faz: 3 | Tak |  |
| 8 | Układ SZR (Samoczynne załączanie rezerwy) minimum 315A | Tak |  |
| 9 | Dane silnika: | Tak |  |
|  | a) System chłodzenia: ciecz (płyn chłodniczy) | Tak |  |
|  | b) Liczba cylindrów: minimum 6 | Tak |  |
|  | c) Paliwo: ON | Tak |  |
| 10 | Dane prądnicy: | Tak |  |
|  | a) Częstotliwość: 50Hz | Tak |  |
|  | b) Napięcie: 400V | Tak |  |
|  | c) Współczynnik mocy: minimum cos fi 0,8 | Tak |  |
|  | d) Bieguny: 4 | Tak |  |
|  | e) Typ - bezszczotkowy | Tak |  |
|  | f) Automatyczny układ (regulator) stabilizacji napięcia AVR | Tak |  |
|  | g) Tolerancja napięcia – max. +/-1% | Tak |  |
|  | h) Klasa izolacji uzwojeń prądnicy: H | Tak |  |
|  | i) Stopień ochrony prądnicy minimum Klasa IP 23 | Tak |  |
| 11 | Wymiary agregatu prądotwórczego: | Tak |  |
|  | Długość: nie więcej niż 3000 mm |  |  |
|  | Szerokość: nie więcej niż 1300 mm |  |  |
|  | Wysokość: nie więcej niż 1800 mm |  |  |
|  | Masa (suchy): nie więcej niż 2000 kg |  |  |
| 12 | Zbiornik paliwa: |  |  |
|  | Pojemność: min 120 l | Tak |  |
| 13 | Zużycie paliwa: przy 75% PRP: nie więcej niż 40 l/h | Tak |  |
| 14 | Podgrzewanie bloku silnika umożliwiające rozruch przy niskich temperaturach | Tak |  |
| 15 | Panel sterowania automatyczny | Tak |  |
| 16 | Panel sterowania i sygnalizacji z wyświetlaczem LCD | Tak |  |
| 17 | Minimalny zakres wskazań panelu sterowania: |  |  |
|  | a) Wskazania na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
|  | b) Napięcie agregatu (3 fazy) | Tak |  |
|  | c) Napięcie sieci | Tak |  |
|  | d) Częstotliwość agregatu | Tak |  |
|  | e) Prąd agregatu (3 fazy) | Tak |  |
|  | f) Napięcie akumulatora | Tak |  |
|  | g) Moc (kVA, kW, kVAr) | Tak |  |
|  | h) Współczynnik mocy cos fi | Tak |  |
|  | i) Licznik motogodzin | Tak |  |
|  | j) Obroty silnika r.p.m. | Tak |  |
|  | k) Poziom paliwa (%) | Tak |  |
| 18 | Sterowanie i inne: |  |  |
|  | Cztery tryby pracy: - OFF, - ręczny start, - automatyczny start, - automatyczny test | Tak |  |
|  | a) Wymuszenie zasilania z agregatu lub sieci | Tak |  |
|  | b) Możliwość zdalnego startu | Tak |  |
|  | c) Alarm dźwiękowy | Tak |  |
|  | d) Port komunikacyjny RS232 | Tak |  |
|  | e) Wyłącznik zasilania DC | Tak |  |
|  | f) Automatyczny prostownik akumulatora | Tak |  |
|  | g) Możliwość ustawienia hasła bezpieczeństwa |  |  |
| 19 | Zabezpieczenie z alarmem: | Tak |  |
|  | a) Niski poziom paliwa | Tak |  |
|  | b) Niskie ciśnienie oleju | Tak |  |
|  | c) Wysoka temperatura silnika | Tak |  |
|  | d) Niskie/wysokie napięcie | Tak |  |
|  | e) Przeciążenie | Tak |  |
|  | f) Niska/wysoka częstotliwość | Tak |  |
|  | g) Nieudany rozruch | Tak |  |
|  | h) Niskie/wysokie napięcie akumulatora | Tak |  |
| 20 | Zabezpieczenie z wyłączeniem urządzenia: | Tak |  |
|  | a) Niski poziom paliwa | Tak |  |
|  | b) Niskie ciśnienie oleju | Tak |  |
|  | c) Wysoka temperatura silnika | Tak |  |
|  | d) Niskie/wysokie napięcie | Tak |  |
|  | e) Przeciążenia | Tak |  |
|  | f) Niskie/wysokie napięcie akumulatora | Tak |  |
|  | g) Wyłącznik III-biegunowy | Tak |  |
| 21 | Wyłącznik awaryjny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 22 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | Tak |  |
| 23 | Warunki gwarancji: - Gwarancja obejmuje dostarczone urządzenie związane z realizacją przedmiotu zamówienia; - Wykonawca zapewni bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym, zgodne z wymogami określonymi przez producenta urządzenia bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego; - w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania awarii, wad i/lub usterek rzeczy na własny koszt lub wymiany rzeczy na wolne od awarii, wad i/lub usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, wad i/lub usterek przez Zamawiającego. Wykonanie uprawnień z gwarancji jakości potwierdzone będzie obustronnie podpisanym protokołem bez uwag. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może wyrazić zgodę na usunięcie awarii, wad i/lub usterek w innym, obustronnie uzgodnionym terminie. W przypadku nieuzgodnienia terminu obowiązuje termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. - Okres gwarancji ulega każdorazowemu przedłużeniu o pełen okres niesprawności przedmiotu umowy. |  |  |
| 24 | Czas reakcji - w terminie 24 godzin od otrzymania zawiadomienia telefonicznie lub faksem z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak |  |
| 25 | Maksymalnie 3 dniowy czas usunięcia awarii. W sytuacji, gdy z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy dotrzymanie terminu jest niemożliwe to ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekraczać 5 dni lub w innym obustronnie uzgodnionym terminie. | Tak |  |
| 26 | Zgłoszenia awarii realizowane drogą elektroniczną na e-mail podany przez Wykonawcę i/lub faxem i lub telefonem podanym przez Wykonawcę | Tak |  |
| 27 | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancyjnym przynajmniej raz w roku zgodnie z wymogami określonymi przez producenta w ramach ceny sprzedaży, bez dodatkowego wezwania ze strony zamawiającego w razie konieczności wymiany/naprawy uszkodzonych części. Bezpłatne przeglądy/naprawy obejmują również koszt robocizny i wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych w tym także dojazdy/przejazdy serwisantów. Terminy przeglądów okresowych (minimum 1 przegląd w roku): 1.co 400 h lub po pierwszym roku 2.co 800 h na koniec drugiego roku Ostatni przegląd bezpośrednio przed wygaśnięciem gwarancji | Tak |  |
| 28 | Fabrycznie oryginalne nowe części zamienne wymienione w procesie naprawy | Tak |  |
| 29 | Warunki wymiany urządzenia – 4 naprawy gwarancyjne urządzenia uprawniają Zamawiającego do żądania wymiany urządzenia na nowe (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | Tak |  |
| 30 | Autoryzowany serwis na terenie Polski. w promieniu 100 km od miejsca zainstalowania agregatu | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 31 | Uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz ze sprawdzeniem oferowanych parametrów urządzenia. | Tak |  |
| 32 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia. | Tak |  |
| 33 | Wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu i użytkowania na terenie Polski. | Tak |  |

Zakup jest finansowany ze środków „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 
2025 – 2026” na podstawie dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Lubuskiego.

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Okres gwarancji – 20 %

- Okres gwarancji wynoszący 24 m-ce – 0 pkt.

- Okres gwarancji wynoszący 36 m-cy – 10 pkt.

- Okres gwarancji wynoszący 48 m-cy – 20 pkt.

Usuwanie zgłoszonych awarii – 20 %

- Do 120 godzin – 0 pkt.

- Do 96 godzin – 10 pkt.

- Do 72 godzin – 20 pkt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 20 dni od dnia podpisania umowy.