Zakres prac konserwacyjnych :

klimatyzatorów, wentylatorów, nagrzewnic, aparatów  grzewczo – chłodzących, wentylatorów dachowych, central wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych, kanałów wentylacyjno- klimatyzacyjnych, urządzeń systemów osuszania dynamicznego zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w rejonie działania 15 WOG w Szczecinie

- Urządzenia  wentylacji  nawiewno- wywiewnej /centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, aparaty grzewcze, aparaty grzewczo-chłodzące, wentylatory, nagrzewnice, destryfikatory/

Utrzymanie urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji we właściwym stanie technicznym zapewniającym ich maksymalnie sprawną, bezawaryjną i bezpieczną eksploatację zgodną z zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami DTR, a w szczególności:

- wykonanie czynności przeglądu urządzeń na podstawie poszczególnych wytycznych

wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń

- wszystkie prace należy odnotować w książce konserwacji  urządzenia w przypadku jej braku należy ją założyć (wpisując lub uzupełnić numer fabryczny, typ, rok produkcji, firmę miejsce zamontowania budynek)

- sprawdzenie prawidłowości napięcia pasków  klinowych z ewentualną korektą lub

wymianą w centralach

- czyszczenie lub wymiana sekcji  filtrów działkowych lub kieszeniowych (wymiana filtrów podczas każdej konserwacji  i ich utylizacja przez wykonawcę)

- kontrola i konserwacja zespołów wentylatorowych nawiewno-wywiewnych

- sprawdzenie i regulacja i konserwacja przepustnic powietrza, zaworów   trójdrogowych i siłowników

- kontrola i konserwacja lameli  wymienników  nagrzewnic wodno-parowych łącznie z myciem

- kontrola i czyszczenie odkraplaczy, syfonów  odpływowych

- sprawdzenie działania i regulacja termostatów przeciwzamrożeniowych

- kontrola sprawności działania mikroprocesorów

- kontrola i oczyszczenie czujników pomiarowych temperatury i ciśnienia

- sprawdzenie i regulacja sprawności aparatury kontrolno-pomiarowej oraz

sterowniczej węzła .

- czyszczenie rynienki zbierające skropliny i sprawdzenie drożność rurek -odprowadzających skropliny oraz jej udrożnienie

- po przeprowadzonych zabiegach konserwacyjnych należy przeprowadzić kontrolę parametrów pracy urządzenia wraz z wydaniem protokołów na:

- pomiar temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia funkcjonalnego realizującymi obróbkę temperaturową i wilgotnościową powietrza,

- pomiary temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych i chłodzących,

- pomiary wydajności i spiętrzenia całkowitego wentylatorów,

- pomiary prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej,

- mycie i czyszczenie  urządzeń oraz podzespołów

- szczelność przewodów

- uzupełnienie czynnika chłodzącego

- odgrzybienie środkami dopuszczonymi przez PIS (atesty )

- mechaniczne czyszczenie (mycie) urządzeń i kanałów (wewnątrz i zewnątrz) środkami dopuszczonymi PIS(atesty przekazać Kierownikowi SOI przed rozpoczęciem usługi) 1 raz w roku podczas 2 konserwacji  hale sportowe  na wszystkich kompleksach wojskowych

- Klimatyzatory

- Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna

- konserwacja zgodnie z DTR danego urządzenia

- wszystkie prace należy odnotować w książce konserwacji w przypadku jej braku należy ją założyć(wpisując lub uzupełnić numer fabryczny, typ, rok produkcji, firmę miejsce zamontowania budynek)

- czyszczenie lameli parownika płynem antybakteryjnym

- czyszczenie turbiny wentylatora

- udrożnienie odpływu wody

- sprawdzenie izolacji na przewodach instalacji  freonowej

- smarowanie łożysk silnika i turbiny

- sprawdzenie zacisków przy połączeniach instalacji sterującej

- sprawdzenie działania urządzeń sterujących

- sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia, grzania i osuszania((uzyskiwanie temperatury nawiewu)

- sprawdzenie poboru prądu sprężarki

- sprawdzenie przewodów izolacji i ich naprawa

- mycie całego urządzenia

- odgrzybienie urządzeń i kanałów środkami dopuszczonymi PIS(atesty przekazać Kierownikowi SOI przed rozpoczęciem usługi) 1 raz w roku .

- dokonać wymiany silnika wentylatora skraplacza w klimatyzatorze GENERAL typ AOHG12LMCA w budynku nr 3 (Węzeł Łączności) w Glewicach (SOI Mosty)

- wymienić filtr typu G4 w nawiewnej centrali wentylacyjnej MPAE 1200 E3 w budynku nr 30 w Glewicach (SOI Mosty)

- Grzejniki przeciwwybuchowe

- konserwacja grzejnika zgodnie z DTR oraz normą  PN-EN 60079-17

- wszystkie prace należy odnotować w książce konserwacji w przypadku jej braku należy ją założyć(wpisując lub uzupełnić numer fabryczny, typ, rok produkcji, firmę miejsce zamontowania budynek)

- konserwacja wszystkich łączników elektrycznych, mostków i śrub

- konserwacja płaszcza grzejników

- kontrola stanu wkładu żelu krzemieniowego  i zawiadomienie Kierownika SOI o konieczności jego wymiany (zapis w protokole z konserwacji)

- Zakres czynności urządzenia klimatyzacyjnego LG Inverter E24SQ

Budynek nr 2 – Węzeł Łączności Choszczno

- Czyszczenie filtrów powietrza jednostki wewnętrznej wraz z ich wymianą

- Czyszczenie wymienników ciepła skraplacza i parownika;

- Sprawdzenie drożności oraz szczelności układu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym elementów pompki skroplin (jeśli występuję);

- Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

- Sprawdzenie poboru prądu sprężarki;

- Sprawdzenie przewodów izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne;

- Sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia, grzania i osuszania (uzyskiwanie temperatury nawiewu);

- Sprawdzenie działania urządzeń sterujących;

- Mycie urządzeń.

- Zakres czynności konserwacyjnych dla urządzeń central wentylacyjnych:

Budynek nr 15 – SOI CHOSZCZNO

- Bębnowe odsysacze spalin:

    - Przy każdej konserwacji:

- Wykonanie wszystkich czynności określonych przez Producenta Urządzenia;

- Rozwinięcie węża elastycznego z bębna;

- Oczyszczenie zewnętrznej powierzchni węża przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a następnie przetarcie powierzchni przy pomocy wilgotnej ścierki;

- Sprawdzenie stanu technicznego bębna;

- Oczyszczenie bębna, obudowy, silnika i wsporników przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a następnie przetarcie powierzchni przy pomocy wilgotnej ścierki;

- Sprawdzenie działania mechanizmu obracania bębna w przypadku konieczności nasmarowanie przy pomocy smarowniczki;

- Sprawdzenie działania hamulca taśmowego w przypadku konieczności dokonanie regulacji;

- Sprawdzenie działania mechanizmu zapadkowego (areter) blokującego zestaw wężowy;

- Sprawdzenie naciągu sprężyny bębna w przypadku konieczności dokonanie zmiany naciągu;

- Sprawdzenie wysokości poziomu uniesienia ssawki w przypadku konieczności dokonanie regulacji;

- Układ zasilania i sterowania, kontrola stanu; 
połączeń elektrycznych oraz izolacji elektrycznej, kontrola działania elementów wykonawczych i sterujących;

    - Jednorazowo przy ostatniej konserwacji:

- Dokonać przeglądu silnika wentylatora polegające na: Sprawdzeniu łożysk tocznych (w przypadku stwierdzenia ich zużycia wymiana na nowe), wykonać pomiar rezystancji izolacji silnika i rezystancji izolacji obwodu ochronnego wraz z wydaniem protokołu z badań i pomiarów.

- Układ nawiewno – wywiewny – N1W1:

    - Przy każdej konserwacji:

- Wykonanie wszystkich czynności określonych przez Producenta Urządzenia;

- Wymiana kompletu filtrów

- Oczyszczenie czerpni powietrza wym. 800x630;

- Oczyszczenie kanału czerpni powietrza wym.  800 x 500;

- Oględziny i ogólna ocena stanu technicznego urządzenia;

- Oczyszczenie zewnętrznej powierzchni centrali przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a następnie przetarcie powierzchni przy pomocy wilgotnej ścierki;

- Sprawdzenie poprawności działania układu i podstawowych parametrów pracy urządzenia, korekta nastaw na optymalne – jeśli konieczne;

- Kontrola poprawności pracy wentylatora:

- Sprawdzić łatwość obracania się łopatek, występowanie bić wirnika, głośność pracy, 
łożysk, stopień nasmarowania łożysk,

- Sprawdzić stan i naciąg pasów oraz ustawienia kół przekładni pasowej,

- Sprawdzić dokręcenia śrub mocujących;

- kontrola prawidłowości zamontowania silnika i presostatów;

- Sprawdzenie układu odprowadzania skroplin oraz w przypadku konieczności ich oczyszczenie;

- Sprawdzenie przepustnic:

- kontrola mechanizmu napędowego,

- sprawdzenie szczelności przepustnic,

- czyszczenie łopatek,

- sprawdzenie stanu kół zębatych;

- Sekcja wymiennika rotacyjnego –

- Kontrola poprawności sekcji rotora i jeśli to konieczne regulacja pracy:

- sprawdzenie naciągu i stanu paska,

- sprawdzenie pracy silnika,

- czyszczenie sekcji i koła rotora z przedmuchaniem sprężonym 
powietrzem;

- Sprawdzenie stanu uszczelek w panelach drzwiowych, oraz między 
sekcjami;

- Kontrola poprawności działania sekcji nagrzewnicy –

- kontrola poprawności działania,

- kontrola działania zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych,

- kontrola szczelności,

- oczyszczenie;

- Sprawdzić układ zasilania i sterowania:

- test automatyki,

- kontrola stanu połączeń elektrycznych oraz izolacji elektrycznej,

- sprawdzenie nastaw regulatorów,

- kontrola działania elementów wykonawczych 
i sterujących: siłowników zaworów, przepustnic, czujników,
temperatury i ciśnienia;

- W przypadku potrzeby na wniosek przedstawiciela zamawiającego dokonanie korekt nastaw

    - Jednorazowo przy ostatniej konserwacji.:

- Dokonać przeglądu silników polegające na: Sprawdzeniu łożysk tocznych (w przypadku stwierdzenia ich zużycia wymiana na nowe), wykonać pomiar rezystancji izolacji silnika i rezystancji izolacji obwodu ochronnych wraz z wydaniem protokołu z badań i pomiarów.

- Układ nawiewno – wywiewny – N2W2 i N3W3:

    - Przy każdej konserwacji:

- Sprawdzić obrotowy wymiennik ciepła

- sprawdzić się, czy obrotowy wymiennik ciepła obraca się lekko,

- sprawdzić pas obrotowy,

- sprawdzić stan bębna rotora i jego uszczelki

- sprawdzić, stan naciągnięcia paska bęben - rotor.

- Sprawdzić czy rotor obraca się co najmniej 8 razy w ciągu minuty;

- Oczyścić wymiennika ciepła, przy pomocy sprężarki i odkurzacza oraz przetarcie przy pomocy szmatki z ciepłą wodą i mydłem;

- Sprawdzić nagrzewnice powietrza.

- Sprawdzić, czy są dobrze przymocowane, czy nie rozluźniły się połączenia przewodów, czy nie są zgięte elementy grzewcze.

- Sprawdzić, czy w nagrzewnicach nie ma niepotrzebnych przedmiotów, czy nie są zanieczyszczone elementy grzewcze,

- Sprawdzić czy prędkość powietrza w nagrzewnicy wynosi ponad 1,5 m/s.

- Oczyścić grzewcze mogą być czyszczone odkurzaczem i wilgotną ściereczką

- wymiana filtrów F7 – 410x200x46 mm M5 – 410x200x46 mm

- Wyczyścić sekcję filtrów, przy pomocy odkurzacza przemysłowego oraz przetrzeć

- Sprawdzić czy rurki przekaźników ciśnienia zanieczyszczenia filtru są prawidłowo podłączone.

- Ustawić przekaźniki ciśnienia, wskazujących zanieczyszczenie filtrów

      - Sprawdzić układ zasilania i sterowania:

- test automatyki,

- kontrola stanu połączeń elektrycznych oraz izolacji elektrycznej,

- sprawdzenie nastaw regulatorów,

- kontrola działania elementów wykonawczych 
i sterujących: siłowników zaworów, przepustnic, czujników,
temperatury i ciśnienia;

- W przypadku potrzeby na wniosek przedstawiciela zamawiającego dokonanie korekt nastaw

    - podczas ostatniej konserwacji:

- Sprawdzenie krzyżowego wymiennika ciepła.

- Przeprowadzić kontrolę stanu technicznego krzyżowego wymiennika

- Oczyścić je sprężonym powietrzem oraz umyć wodą z mydłem

- Oczyścić płytowy wymiennik ciepła przy pomocy sprężonego powietrza, odkurzacza przemysłowego a następnie przemyć wodą z mydłem

- Pozostawić wymiennik do wyschnięcia w ciepłym miejscu.

- Podłączyć wymiennik do urządzenia.

- Sprawdzić działanie wentylatorów.

- Oczyścić ściereczką lub miękką szczoteczką bez użycia  wody.

- Sprawdzić, prawidłowość kierunku obrotu wentylatora,

- Sprawdzić, czy wentylator obraca się lekko, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, czy wirnik nie dotyka obudowy,

- Sprawdzić czy podkładki wibracyjne (jeżeli są) są sprawne,

- Sprawdzić czy rurki ciśnieniowe na kanale są podłączone (jeżeli są przewidziane),

- Sprawdzić czy nie rozluźniły się śruby mocujące.

- Sprawdzić tuleje gumowe, łączące podstawę silnika z agregatem, zużyte tuleje wymienić na nowe.

- Wentylacja Awaryjna:

- Przy każdej konserwacji:

- Sprawdzić działanie wentylacji przy pomocy czujek (podanie gazu do każdej czujki)

- Sprawdzenie zadziałania czujek:

- Oczyścić przy pomocy odkurzacza przemysłowego ściereczką lub miękką szczoteczką bez użycia  wody.

- Sprawdzić działanie wentylatora

- Oczyścić przy pomocy odkurzacza przemysłowego ściereczką lub miękką szczoteczką bez użycia  wody.

- Sprawdzić, prawidłowość kierunku obrotu wentylatora,

- Sprawdzić, czy wentylator obraca się lekko, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych, czy wirnik nie dotyka obudowy,

- Sprawdzić działanie siłownika i mechaniki nawiewu okiennego

- Oczyścić przy pomocy odkurzacza przemysłowego ściereczką lub miękką szczoteczką/

- podczas ostatniej konserwacji:

- Dokonanie kalibracji czujek systemu – na czas kalibracji (sprawdzenia) należy zapewnić urządzenia zamienne, które utrzymają pracę wentylacji awaryjnej.

bud. 6 – kuchnia – stołówka CHOSZCZNO

Centrale wentylacyjne:

CV – A3PN – 10A/1-6 – 2 szt.

CV – P1/HW – 1 szt.

- Przy każdej konserwacji:

- Sprawdzenie i oczyszczenie przepustnicy przy pomocy odkurzacza przemysłowego, przedmuchać sprężonym powietrzem koła zębate i ich łożyskowanie. Jeżeli te zabiegi nie przyniosą spodziewanego efektu przepustnicę należy umyć wodą pod ciśnieniem 
z dodatkiem środków myjących niepowodujących korozji aluminium;

- Sprawdzenie i oczyszczenie lamel nagrzewnicy, oczyszczenie przy pomocy odkurzacza od strony wlotu powietrza, przedmuchanie strumieniem powietrzem od strony wyciągu oraz przemycie ciepłą wodą z dodatkiem środków myjących nie powodujących korozji aluminium;

- Odpowietrzenie nagrzewnicy;

- Sprawdzenie połączeń klinowo – uszczelniających bloków central oraz połączeń elastycznych z kanałami wentylacyjnymi;

- Sprawdzenie połączeń przewodów uziemiających BY-PASS obudowy centrali i kanałów wentylacyjnych;

- Sprawdzenie wypełnienia izolacji termiczno – akustycznej obudów central;

- Sprawdzenie napięcia roboczego, częstotliwości i zabezpieczeń w zgodności z tabliczkami znamionowymi w/w urządzeń;

- Sprawdzenie zabezpieczenia termicznego silników wentylatorów oraz pozostałych odbiorników energii elektrycznej;

- Sprawdzenie przymocowania kapilary termostatu przeciw zamarzeniowego oraz jego nastawy;

- Sprawdzenie stanu technicznego zaworu regulacyjnego;

- Sprawdzenie swobodnego obracania się wirnika wentylatora;

- Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów elektrycznych i ich umocowania;

- Sprawdzenie naciągu pasków klinowych i ustawienia kół przekładni pasowej zespołu wentylacyjnego;

- Sprawdzenie stanu technicznego, temperatury i smarowania łożysk wentylatora i silnika;

- Oczyszczenie sekcji filtracji;

- Sprawdzenie styków połączeń instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej;

- Sprawdzenie automatyki sterującej

- Sprawdzenie rozdzielni zasilającej

- Sprawdzenie siłownika z przepustnicą

- Sprawdzenie zaworu trójdrogowego i jego siłownika

- Sprawdzenie czujnika

- Sprawdzenie czujnika wody wylotowej z nagrzewnicy

- Sprawdzenie presostatów filtrów i wentylatora

- Sprawdzenie lampek kontrolnych

- Sprawdzenie urządzeń towarzyszących: armatury zaporowej, urządzeń AKPiA – zgodnie z DT.

- Wymiana filtrów:

- szt. 5  typu EU4 – 592 x 287 x 200;

- szt. 2 typu EU 4 – 284 x 287 x 300;

- szt. 2 typu EU 4 – 592 x 592 x 200;

- Wyczyszczenie wszystkich urządzeń i podzespołów.

- Wykonanie pomiarów rezystancji i uzwojeń silników elektrycznych o mocy do 3kW z wydaniem protokołów z pomiarów i badań;

- Po przeprowadzonych przeglądach i zabiegach konserwacyjnych należy przeprowadzić kontrolę parametrów pracy urządzenia wraz z wydaniem 
protokołów na:

- pomiar temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia funkcjonalnego realizującymi obróbkę temperaturową i wilgotnościową powietrza

- pomiary temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych i chłodzących

- pomiary wydajności i spiętrzenia całkowitego wentylatorów

- pomiary prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej

budynek nr 6 –magazyn  SOI CHOSZCZNO

Klimatyzator SPLIT AOHC-18LALL + ABWG -18 LUTB

- Sterownik instalacji schłodzenia AK-RC 101

- sprawdzenie poprawności działania czujnika temperatury

- sprawdzenie obwodu sterowania sprężarki i jej działania

- Pilot sterujący

- sprawdzenie żywotności baterii z wymianą przy ostatniej konserwacji

- Klimatyzator

- czyszczenie filtrów powietrza połączone z  z wymianą filtra katechinowego UTR-FA 16 na nowy podczas ostatniej konserwacji

- czyszczenie kratki wlotowej

- czyszczenie obudowy

- sprawdzenie z regulacją pionowego i poziomego przepływu powietrza

- sprawdzenie funkcji wachlowania żaluzji kierujących nawiewem powietrza

- sprawdzenie funkcji pracy ekonomicznej

- konserwacja i sprawdzenie nastawu temperatury

- konserwacja i sprawdzenie pracy wentylatora

- konserwacja i sprawdzenie drożności  odpływu skroplin

- sprawdzenie poprawności działania przekaźnika transmisji sygnałów oraz zestawu przycisków sterujących

- sprawdzenie poprawności działania wyświetlaczy i diod

- wymiana płytki sterującej jednostki wewnętrznej szt.1 przy ostatniej konserwacji

- Zakres czynności konserwacyjnych dla wentylatorów ściennych łazienkowych typu DOSPEL i typu Systenair  oraz WO-015

- sprawdzenie głośności i jej wyregulowanie

- sprawdzenie i poprawienie osadzenia wentylatorów i czystości otworu osadniczego

- czyszczenie z kurzu i nalotów korpusu i wirnika wentylatora

- konserwacja podłączenia elektrycznego i usunięcie usterek i niesprawności

VII.  Zakres czynności konserwacyjnych dla  wentylatorów dachowych:

następujących typów: TH – 500/160; DAK 250; TOE- 355; TOE – 400;

DVEX 315 D4; DVEX 400 D4; DVEX 450 D4; SKG 80-4A lub  innych występujących na terenie kompleksów wojskowych

- sprawdzenie głośności i jej wyregulowanie

- sprawdzenie i poprawienie osadzenia wentylatorów i czystości otworu

osadniczego

W celu usunięcia zanieczyszczeń  wnętrza urządzenia należy:

- odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej,

- zdemontować urządzenie

- umyć dokładnie wszystkie elementy wilgotną

szmatką z mała ilością detergentu, uważając aby nie zamoczyć silnika,

- dokładnie wytrzeć do sucha wszystkie elementy urządzenia

- zamontować ponownie urządzenie

- ponownie podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej  i uruchomić sprawdzając jego działanie

Nie stosować w żadnym wypadku ciśnieniowych urządzeń myjących.

VIII. System osuszania dynamicznego.

- wykonanie czynności konserwacji urządzeń na podstawie wytycznych  wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych urządzeń,

- wszystkie prace należy odnotować w książce konserwacji (książce” DOWÓD URZADZENIA”) w przypadku jej braku należy ją założyć (wpisując lub uzupełnić numer fabryczny, typ, rok produkcji, firmę miejsce zamontowania budynek)

- czyszczenie wkładów filtrujących na wlocie powietrza procesowego i regeneracyjnego dokładne mycie  lub wymiana

- konserwacja poprzez czyszczenie pochłaniacza pary wodnej(rotora)

- konserwacja poprzez wymianę filtr powietrza

- konserwacja sterownika wraz z wymianą wkładki topikowej

- konserwacja metalowej obudowy sterownika wraz z likwidacją rdzy lub odprysków farby

- konserwacja i czyszczenie  systemu alarmowego i p.pożarowego (sprawdzenie działania klapy)

- oględziny zewnętrznej dystrybucji

- sprawdzenie poprawności działania wyłączników  ,sprawdzenie sygnalizacji  lampek sygnalizacyjnych i ograniczników ,czyszczenie powierzchni zewnętrznej skrzynki  zasilającej

- konserwacja  i czyszczenie powierzchni zewnętrznych termohigrometru

- konserwacja metrologiczna czujnika wilgotności, termohigrometru  wraz z  kontrolą parametrów technicznych systemu osuszania   wykonanych zgodnie z DTR zakończone protokołem

- konserwacja wentylatora, nagrzewnicy  obejmuje zakres czynności jak

urządzenia wentylacji nawiewno – wywiewnej /centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, aparaty grzewcze, wentylatory, nagrzewnice

- kontrola parametrów technicznych systemu osuszania

- wymiana pochłaniacza (rotora) przy ostatniej konserwacji

- wykonanie pomiarów rezystencji i uzwojeń silników elektrycznych i wykonanie protokołów –podczas ostatniej konserwacji

Dotyczy wszystkich urządzeń:

1.Wykonawca zobowiązany jest:

- z przeglądu konserwacyjnego urządzeń w poszczególnych SOI Wykonawca sporządzi protokół  2 egz.(1 dla Kierownika SOI, 1egz  pod fakturę) z zapisem wszystkich czynności  wg załącznika który zostanie podpisany( podpis czytelny) przez użytkownika, Kierownika SOI oraz Wykonawcę i  zapisem dopuszczającym urządzenie do eksploatacji

- protokół ma uwzględniać w swoim zapisie wszystkie czynności przeprowadzone przez Wykonawcę zgodne z niniejszym zakresem prac konserwacyjnych.

- protokół powinien zawierać opis stanu technicznego urządzenia wraz z  podzespołami, zaznaczeniem konieczności ich wymiany

- w przypadku awarii urządzenia ( w ramach umowy) wykonawca   powinien w ciągu 3 dni roboczych wykonać diagnozę uszkodzenia i przedstawić wycenę jej naprawy

- wszystkie prace należy odnotować w książce konserwacji w przypadku jej braku należy ją założyć(wpisując lub uzupełnić numer fabryczny, typ, rok produkcji, firmę miejsce zamontowania budynek)

- przeprogramowanie sterowników w/g potrzeb użytkownika (np. wyłączenia prądu, w razie wyładowań atmosferycznych)

- po otrzymaniu nowych  części lub podzespołów  Wykonawca dokona wymiany  w ramach zawartej umowy.

- wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wydania opinii dotyczących stanu technicznego urządzeń dla Zamawiającego w razie zaistnienia takiej potrzeby.

- po wykonanych robotach konserwacyjnych posprzątać

- wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki  konserwacji – zawierającego wpisy wszystkich czynności konserwacyjnych .

W razie braku książki  konserwacji Wykonawca założy nową

- prowadzić szkolenie i doradztwo   użytkowników dotyczących eksploatacji urządzeń w celu osiągnięcia bezawaryjności .

- utylizacja powstałych odpadów przeprowadzić zgodnie  z ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r .( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.701 z późniejszymi zmianami).

- Uwaga: materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych takie jak: krótkie przewody elektryczne, gumowe złączki, zaciski elektryczne, filtry do każdego typu urządzenia zgodnie z DTR, żarówki, lampki sygnalizacyjno- kontrolne, kleje, smary, bezpieczniki, paski klinowe , łożyska zabezpieczające, atestowane środki czystości , gaz do uzupełnienia  i inne drobne podzespoły niezbędne do ciągłości pracy urządzeń zabezpiecza Wykonawca.

Konserwacje  urządzeń Wykonawca wykonuje w obecności użytkownika oraz wyznaczonej osoby przez Kierownika SOI danej lokalizacji