**Pytanie 1**

Czy jest możliwość zaproponowania zamiennika o tych samych parametrach?  
Czy w grę wchodzi tylko dostawa?

odpowiedź:

W celu akceptacji Zamawiający prosi o przesłanie karty katalogowej zamiennika.

Nie można składać ofert częściowych – należy złożyć ofertę na całość zamówienia.

**Pytanie 2**prosimy o podanie modelu i mocy zasilacza UPS w którym należy wymienić akumulatory.

odpowiedź:

Akumulatory do wymiany w dwóch UPS MST 120, każdy z 40 szt. baterii MWL-75-12h/12V-75AH

**Pytanie 3**

Poproszę o podanie producenta i modelu zasilacza UPS.

odpowiedź:

UPS MST 120 Riello – 2 szt., każdy z 40 szt. baterii MWL-75-12h/12V-75AH

**Pytanie 4**

Prosimy o możliwość złożenia oferty na akumulatory o nie gorszych parametrach niż MWL 75-12.  
Przykładowa karta katalogowa w załączniku.

odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie akumulatorów firmy SBB Battery (zgodnie z przesłaną kartą katalogową) pod warunkiem, że wszystkie parametry proponowanych baterii nie będą gorsze niż w bateriach MWL-75-12h/12V-75AH (napięcie nominalne, pojemność, żywotność itd.) , z uwzględnieniem właściwych wymiarów baterii.