OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO – ETAP II

- Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej dla budynku żłobka na działce numer 1528/1, obręb Wiązownica, jednostka ewidencyjna Wiązownica.

Podstawę niniejszego opracowania stanowią następujące materiały:

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Projekt zagospodarowania  terenu,

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- Oświadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomością,

- Obowiązujące normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego.

- Opis projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej

Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rur i kształtek PVCØ160x4,7mm kanalizacyjnych klasy „SN8” jednorodnych łączonych na kielich i uszczelki gumowe.

Zaprojektowano rury PVC o ściance litej zgodnie z normą PN – EN 1401-1:2009. Długość przyłącza kanalizacji sanitarnej wynosi 11,60m z rur PVCØ160x4,7mm SN8. Długość przyłącza kanalizacji technologicznej wynosi 3,00m z rur PVCØ160x4,7mm SN8.

Rurę kanalizacyjną w ścianie fundamentowej budynku ułożyć w rurze osłonowej stalowej DN250 o długości L=1,00m.

Do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą ścieki wytwarzane 
w projektowanym budynku żłobka czyli socjalno – bytowe oraz technologiczne. Ścieki technologiczne należy odprowadzić do istniejącego na działce przyłącza kanalizacji poprzez zamontowany zewnętrzny separator tłuszczu. Ścieki socjalno – bytowe odprowadzić do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez zamontowanie na niej studni kanalizacyjnej.

Zaprojektowano studnię kanalizacyjną rewizyjną DN1000 złazową z tworzywa sztucznego. Podstawę studzienki stanowi kineta z ukształtowanym profilem hydraulicznym i króćcami dla rur. Powierzchnie boczne kinety mają spadek 30% gwarantujący spływ ścieków i zanieczyszczeń. Trzon studni stanowi rura karbowana z PP. W studzience DN1000 zastosować stożek zmniejszający średnicę z 1000 na 600mm. Zwieńczeniem trzonu jest właz C250 wykonany z żeliwa.

Elementy studzienek łączone są kielichowo za pomocą uszczelek z EPDM. W króćcach dla rur zastosowano uszczelki z pierścieniem usztywniającym. Wszystkie uszczelki spełniają wymagane normy i przeznaczone są do kanalizacji. W studni DN1000 należy zamontować drabinkę złazową. Drabinka osadzona jest w odległości 15cm od ścianki studni, szerokość szczebla drabinki wynosi 33cm a odległość między szczeblami 30cm. Górne powierzchnie stopni i drabinek są antypoślizgowe

Projektowaną studnię należy oznakować w terenie tabliczkami informacyjnymi na słupku metalowym z literą „K” i domiarami do punktów stałych (budynków, punktów geodezyjnych itp.).

Na przyłączu kanalizacji technologicznej zaprojektowano separator tłuszczu ze zintegrowanym osadnikiem.

NS=Qmax⋅ft⋅fd⋅frDobór separatora tłuszczu (zgodnie z normą PN-EN 1825-2)

gdzie:

NS=Qnom – wielkość nominalna separatora

Qmax – maksymalna wielość przepływu ścieków [dm3/s]

ft – współczynnik uwzględniający temperaturę czynnika ft=1,3 (temperatura zazwyczaj lub czasami jest większa od 60°C)

fd – współczynnik uwzględniający gęstość danego tłuszczu/oleju ft=1 (ciecz separowana o gęstości 0,94g/cm3)

fr – współczynnik uwzględniający zużycie detergentów i środków płuczących ft=1,3 (stosowanie środków nie jest wykluczone)

Qmax=(n⋅qi⋅zi(n))

gdzie:

n - liczba elementów wyposażenia „i”

qi – maksymalny odpływ ścieków z elementu wyposażenia „i”

zi(n) – współczynnik równoczesności dla elementu wyposażenia „i” w zależności od liczby elementów n

| Lp. | Element wyposażenia kuchni | Ilość elementów - n | qi [dm3/s] | zi(n) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka (odpływ Ø50mm) | 3 | 1,5 | 0,25 |
| 2 | Zlewozmywak (odpływ Ø50mm) | 2 | 1,5 | 0,31 |
| 3 | Kratka ściekowa (odpływ Ø100mm) | 2 | 3 | 0,25 |
| 4 | Zmywarka do naczyń | 1 | 2 | 0,60 |

Qmax=4,755dm3s

NS=4,755⋅1,3⋅1⋅1,3=8,03

Dobrano separator EST-H 10/2000 o Qnom=10 dm3/s, pojemności magazynowania tłuszczu 740dm3 i rzeczywistej pojemności części osadowej 2000 dm3. Separator o średnicy DN2000.

- Roboty ziemne

Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć od miejsc włączenia projektowanych przyłączy do sieci oraz istniejącego przyłącza. Następnie układać rury kanalizacyjne ze spadkiem podanym w części rysunkowej. Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to +15°C. Rury kanalizacyjne należy ułożyć w wykopie na zagęszczonym podłożu z piasku grubości 15cm. Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z zaprojektowanym spadkami. Przed zasypaniem przyłącza poddać przyłącze próbie szczelności złączy i prawidłowości ułożenia ze spadkiem projektowanym.

Ułożony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsybki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokości 10cm ponad wierzch rury (zasypka wstępna). Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsze warstwa ziemi (pochodząca z wykopu) o grubości 30 cm nie zawierała kamieni. Całość zasypki wykonać zgodnie z PN-EN1610.

Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych szalunkiem poziomym przy głębokościach przekraczających 1,0 m p.t.

Przyjmuje się wykopy mechaniczne jako 70% całości robót pozostałe 30% ręcznie. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy:

- wytyczyć trasę

- wykopy wykonać na głębokości 0,15 – 0,20 cm poniżej projektowanego spodu przewodu

- nadmiar ziemi równy objętości rur i innych materiałów wbudowanych należy odwieść na odległości wskazaną przez Inwestora

- zasypywanie całkowicie wykopów można wykonać po uzyskaniu pozytywnej próby ciśnieniowej zmontowanych przewodów odebranej przez inspektora nadzoru oraz inwentaryzacji geodezyjnej

Zasypywanie należy wykonać w trzech etapach:

I etap – podsypka warstwą piasku na wysokość do 20 cm

II etap – po próbie ciśnieniowej – zasypanie połączeń rur i węzłów

III etap – wykonanie zasypki warstwami po 30 cm z ubijaniem do powierzchni terenu, ubijanie w pachach przewodu wykonać drewnianymi ubijakami.

- Odbiór techniczny oraz próba szczelności

Przed przekazaniem do eksploatacji projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz studzienek należy zgłosić i przeprowadzić odbiór techniczny oraz próbę szczelności kanału wraz ze studzienkami. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610.

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:

- Zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodów z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną

- Zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń spawanych w sposób ustalony 
w dokumentacji

- Zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu]

- Zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju

- Zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu

- Zbadaniu szczelności przewodu zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej  powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie nie może być mniejsze niż 10 kPa 
i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza powierzchni zwilżonej:

- 0,15 l/m2 dla przewodów

- 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi

- 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Wyniki badań wpisać do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu i inwentaryzacją geodezyjna  jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – częściowego.

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

- Zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 
i inwentaryzacją geodezyjną

- Zbadaniu  zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu

- Zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych

- Zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Wykopy należy wykonać mechanicznie i ręcznie. Rurę w wykopie należy układać na wyrównanym dnie na podsypce z piasku grubości 10 cm. Zasypka rur do wysokości 20 cm ponad wierzch rury z piasku. Pozostałą zasypkę wykonać gruntem rodzimym bez kamieni. Grunt zagęszczać co 30 cm.

- Uwagi końcowe.

- wykonać wytyczenie osi przewodów przez uprawnioną jednostkę geodezyjną,

- przyłącze wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych i wskazaniami producenta przewodów,

- wykopy ziemne wykonywane w pobliżu ulic i przejść dla pieszych winy być zabezpieczone zgodnie z przepisami

- przyłącze kanalizacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 12/2006”

- W miejscach skrzyżowań projektowanego przyłącza z istniejącymi jak i projektowanymi sieciami prace prowadzić ręcznie z należytą ostrożnością.

Po zrealizowaniu przewodów zewnętrznych, a przed zasypaniem zlecić jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Projektował:

mgr inż. Robert Dyrda

upr. KL – 148/94, KL – 149/94