ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mrągowo

Reprezentowana przez Wójta Gminy Mrągowo

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

Tel/fax.89/741-29-24

REGON: 510742764

NIP 7422114037

e-mail:poczta@gminamragowo.pl

bip.gminamragowo.net

Sygnatura postępowania:

IPP.7013.75.2022

IPP.271.11.2022

RZP.I.09.2022 Mrągowo, dn.14.09.2022r.

**OFERENCI**

**Dotyczy postępowania pn.: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO, GMINA MRĄGOWO”**

**1.Pytanie Oferenta :**

Długości odcinków sieci wodociągowej na profilach podłużnych różnią się od podanych   
w przedmiarze. Proszę o wskazanie prawidłowych długości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w załącznikach 8.2.1 oraz 8.2.2 wymienia profile sieci wodociągowych tj. Rys. W1, W2, W3, W4, W5, W6 na poprawione profile sieci wodociągowej tj. Rys. W1, W2, W3, W4, W5, W6- nowe profile załączam do niniejszej odpowiedzi.

Długości odcinków sieci wodociągowej na profilach są tożsame z długościami określonymi w przedmiarze.

2**.Pytanie Oferenta :**

Długości odcinków sieci wodociągowej na profilu w rubryce „długość odcinków” różni się   
od podanych w rubryce „odległość”. Proszę o wskazanie prawidłowych długości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w załącznikach 8.2.1 oraz 8.2.2 wymienia profile sieci wodociągowych tj. Rys. W1, W2, W3, W4, W5, W6 na poprawione profile sieci wodociągowej tj. Rys. W1, W2, W3, W4, W5, W6- nowe profile załączam do niniejszej odpowiedzi.

Na poprawionych profilach długości podane w rubryce „długość odcinków” są adekwatne do podanych w rubryce „odległość”.

**3.Pytanie Oferenta :**

Na schemacie przebiegu inwestycji do wykonania wskazany jest odcinek sieci wodociągowej DN225. Proszę o potwierdzenie czy ten odcinek jest do wykonania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Na schemacie przebiegu inwestycji stanowiącym załącznik nr 8.1. do SWZ nie wskazywano średnic rurociągów planowanych do realizacji. Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Marcinkowo z PE Ø 110, co potwierdza dokumentacja budowlana stanowiąca załączniki nr 8.2.1, 8.2.2, 8.2.6.do SWZ. Należy natomiast wykonać wcinkę sieci wodociągowej PE Ø 110 do istniejącej sieci wodociągowej DN 225.

4. **Pytanie Oferenta :**

Czy odcinek sieci wodociągowej zaznaczony na profilu 702m-869m jest do wykonania metodą bezwykopową? W przedmiarze wskazany odcinek jest zaliczony do przewiertu, zaś na profilu metodą wykopu otwartego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w załącznikach 8.2.1 oraz 8.2.2 wymienia profile sieci wodociągowych tj. Rys. W1, W2, W3, W4, W5, W6 na poprawione profile sieci wodociągowej tj. Rys. W1, W2, W3, W4, W5, W6- nowe profile załączam do niniejszej odpowiedzi.

Na załączonych profilach oznaczono, które odcinki sieci należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.

5. **Pytanie Oferenta :**

Na profilu sieci wodociągowej zaznaczono odcinek D1-D2 do wykonania metodą bezwykopową. Brak na mapie sytuacyjno-wysokościowej trasy przebiegu odcinka H-H/D2 L=85m.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w załącznikach 8.2.1 oraz 8.2.2 wymienia profile sieci wodociągowych tj. Rys. W1, W2, W3, W4, W5, W6 na poprawione profile sieci wodociągowej tj. Rys. W1, W2, W3, W4, W5, W6- nowe profile załączam do niniejszej odpowiedzi.

Na poprawionym profilu Rys.6 odcinek D1-H o długości 90m jest do wykonania przewiertem sterowanym, odcinek H-D2 o długości 75m jest do wykonania przewiertem sterowanym. W załączeniu uszczegółowienie Planu zagospodarowania terenu Arkusza nr 3 załącznika 8.2.1 oraz 8.2.2 z uzupełnieniem brakujących parametrów technicznych.

6. **Pytanie Oferenta :**

Czy długość odcinka D1-H na sieci wodociągowej wynosi 90m wg profilu, czy 92m wg mapy sytuacyjno-wysokościowej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający w załącznikach 8.2.1 oraz 8.2.2 wymienia profile sieci wodociągowych tj. Rys. W1, W2, W3, W4, W5, W6 na poprawione profile sieci wodociągowej tj. Rys. W1, W2, W3, W4, W5, W6- nowe profile załączam do niniejszej odpowiedzi.

Zgodnie z poprawionym profilem W6- odcinek D1-H-ma 90m. długości. W załączeniu uszczegółowienie Planu zagospodarowania terenu Arkusza nr 3 załącznika 8.2.1 oraz 8.2.2 z oznaczeniem odcinka D1-H.

7. **Pytanie Oferenta :**

Na końcowym odcinku kanalizacji tłocznej DN63 B-Sto wg profilu znajduję się studnia DN1200, która nie została oznaczona na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz nie została policzona w przedmiarze. Proszę o potwierdzenie czy ww. studnia wchodzi w zakres inwestycji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Studnia DN1200 na końcowym odcinku kanalizacji tłocznej DN63 wchodzi w zakres inwestycji-należy ująć do przedmiaru. Zamawiający wprowadza zmianę do poz. 1.1.2.(P2) załącznika 8.2.7 SWZ Przedmiar –Ilość składowa z 7 sztuk zmienia się na 8 sztuk.

**8. Pytanie Oferenta :**

Proszę o dołączenie dokumentacji geologicznej dotyczącej wszystkich zaprojektowanych instalacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający odsyła do zapisów pkt. 10 opisu technicznego do projektu budowlanego „Budowa sieci wodociągowej miejscowości Marcinkowo, gm. Mrągowo” z załącznika 8.2.1 do SWZ, oraz pkt 7.3 III. Części opisowej Projektu Zagospodarowania Terenu z załącznika 8.3.1 do SWZ.

**9.Pytanie Oferenta:**

Zamawiający w rozdziale IV SWZ określił, iż „wymaga odbioru częściowego

zadania tj. odbioru i uruchomienia Etapu I przedmiotu zamówienia”, ponadto kosztorys ofertowy zgodnie z rozdziałem XV pkt. 17 ma być sporządzony z podziałem na dwa etapy. Prosimy o wskazanie, który zakres zamówienia (zadanie nr 1 i 2 czy 3) stanowi I etap, a który II etap robót.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

- Zamawiający likwiduje w całości zapis w treści Rozdziału IV SWZ w brzmieniu:

”-Zamawiający wymaga odbioru częściowego zadania tj. odbioru i uruchomienia Etapu I przedmiotu zamówienia .”

- Zamawiający pkt 17 Rozdziału XV SWZ w brzmieniu:

„Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy z podziałem na dwa etapy w zakresach zgodnych z wymogami zamawiającego, na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarach robót dołączonych do niniejszej specyfikacji, który służyć będzie do rozliczania robót dodatkowych, a także robót niewykonanych i zamiennych.”,

zmienia na treść w brzmieniu:

„Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy z podziałem na trzy zadania w zakresach zgodnych z wymogami zamawiającego, na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarach robót dołączonych do niniejszej specyfikacji, który służyć będzie do rozliczania robót dodatkowych, a także robót niewykonanych i zamiennych.”

**WÓJT GMINY MRĄGOWO**

**(…)PIOTR PIERCEWICZ**