## zad. 1 - SEPARATORY - osadniki,
| ZZP.260.1.30.2023 | [10 empty] | Załącznik nr 1A.1
Świadczenie usług w zakresie przeglądów i czyszczenia instalacji urządzeń ochrony środowiska (separatory, osadniki, zbiorniki retencyjne) w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-2
Zadanie nr 1 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych, separatorów tłuszczów i skrobi, osadników piasku i szlamu, neutralizatora ścieków.
Wykaz urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia
Kosztorys ofertowy
L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE INSTALACJI / URZĄDZEŃ |  | DANE PROJEKTOWE |  |  | Lokalizacja |  | Harmonogram wykonania usług |  |  | Ilość | Cena brutto za | Wartość brutto
|  |  | Pojemność łączna instalacji | Pojemność osadnika | Objętość magazynowania oleju / tłuszczu | [5 empty] | usług w okresie | jednorazowy
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Umowy | przegląd i czyszczenie | [zł]
| Typ | Producent, model | [m3] | [m3] | [m3] |  |  | (dzień, miesiąc) | (dzień, miesiąc) | (dzień, miesiąc) | a | b | a*b
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Separator substancji ropopochodnych | Ecol-Unicon, PWS Lamela 20/200 S1 | 2.65 | 2.19 | 0.46 | ul. K. Wielkiego 8 Hala Globus | Odwodnienie parkingu przy hali Globus, południowa strona | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 3
2. | Osadnik szlamu | OS Ø2000 przed separatorem poz. 1 | 7.5 | 7.5 | - | ul. K. Wielkiego 8 Hala Globus | Odwodnienie parkingu przy hali Globus, południowa strona | 1x / 2 lata do 30 kwietnia | - | 1x / 2 lata do 30 kwietnia | 2
3. | Separator tłuszczu | Wobet-Hydret, ST-2P | 1.5 | 0.3 | 0.12 | ul. Osmolicka Słoneczny Wrotków | Bar FOK na przyłączu | 2x / rok do 30 kwietnia do 29 września | 1x / rok do 29 września | 1x / rok do 29 września | 4
4. | Separator tłuszczu | Wobet-Hydret, ST-2P | 1.5 | 0.3 | 0.12 | ul. Osmolicka Słoneczny Wrotków | Bar Chwiejba na przyłączu | 2x / rok do 30 kwietnia do 29 września | 1x / rok do 29 września | 1x / rok do 29 września | 4
5. | Separator substancji ropopochodnych | ECOLOGIC, typ ECO K 10/100-2 | 2.5 | 2 | 0.455 | ul. Łabędzia 4 Lublin | Kryta Pływalnia odwodnienie parkingu przed zbiornikiem retencyjnym | 1x /rok do 05 listopada | 1x /rok do 05 listopada | 1x /rok do 05 listopada | 3
6. | Separator substancji ropopochodnych | Ecol-Unicon, koalescencyjny z by-passem i osadnikiem typ ESK-BH 100/1000/10000 | 19 | 10 | 9 | ul. Stadionowa 1 ARENA Lublin | Strona północna płyty parkingowej stadionu | 1x / rok do 30 czerwca | 1x / rok do 30 czerwca | 1x / rok do 30 czerwca** | 3
7. | Separator substancji ropopochodnych | Ecol-Unicon, koalescencyjny z by-passem i osadnikiem typ ESK-BH 100/1000/10000 | 19 | 10 | 9 | ul. Stadionowa 1 ARENA Lublin | Strona północna płyty parkingowej stadionu | - | - | wymiana gąbki** | 1
8. | Separator tłuszczu z osadnikiem | Ecol-Unicon, EST-H 4/800 | 2.6 | 0.8 | 0.42 | ul. Stadionowa 1 ARENA Lublin | Strona wschodnia płyty parkingowej | 3x / rok do 31 marca do 31 lipca do 30 listopada | 3x / rok do 31 marca do 31 lipca do 30 listopada | 3x / rok do 31 marca do 31 lipca do 30 listopada | 9
9. | Separator tłuszczu z osadnikiem | Ecol-Unicon, EST-H 4/800 | 2.6 | 0.8 | 0.42 | ul. Stadionowa 1 ARENA Lublin | Strona zachodnia płyty parkingowej | 3x / rok do 31 marca do 31 lipca do 30 listopada | 3x / rok do 31 marca do 31 lipca do 30 listopada | 3x / rok do 31 marca do 31 lipca do 30 listopada | 9
10. | Separator substancji ropopochodnych | WAVIN, separator z osadnikiem SuperPEK/HEK-EN | 7.8 | 5 | 0.72 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | Parking w pobliżu płn-wsch rogu Hali Sportowej | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 3
11. | Separator tłuszczu z osadnikiem | Ecol-Unicon, EST-H 2/400 | 1.3 | 0.4 | 0.32 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | Pochylnia dojazdowa do zaplecza gastronomii | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 6
12. | Separator tłuszczu z osadnikiem | Ecol-Unicon, EST-H 2/400 | 1.3 | 0.4 | 0.32 | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | Plac w pobliżu wejścia do strefy fitness | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 6
13. | Separator piasku | WAVIN, HEK-EN 5000 | 5 | 5 | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | Plac centralny w pobliżu płd-wsch rogu Hali Sportowej | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 3
14. | Osadnik hydrodynamiczny | WAVIN, Certaro HDS Pro 10 | 1.256 | 0.42 | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | Plac centralny, w pobliżu placu falistego | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 6
15. | Osadnik hydrodynamiczny | WAVIN, Certaro HDS Pro 10 | 1.256 | 0.42 | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | Rekreacja zewnętrzna od strony MRD, strona zachodnia kompleksu. | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 6
16. | Osadnik hydrodynamiczny | WAVIN, Certaro HDS Basic 34/38 | 2.487 | 0.678 | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | Rekreacja zewnętrzna od strony MRD, strona zachodnia kompleksu. | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 2x / rok do 30 kwietnia do 30 września | 6
17. | Separator substancji ropopochodnych | Nixor, NKOB 20/200/2000 | 3 | 2 | 0.79 | Al. Piłsudskiego 22 Stadion START | Plac przy wjeździe na tor od strony rzeki | 2x / rok do 30 kwietnia do 20 września | 2x / rok do 30 kwietnia*** do 20 września | 2x / rok do 30 kwietnia do 20 września | 6
18. | Separator substancji ropopochodnych | Nixor, NKOB 20/200/2000 | 3 | 2 | 0.79 | Al. Piłsudskiego 22 Stadion START | Plac przy murze oporowym od strony wylotu do rzeki | - | wymiana gąbki*** | - | 1
19. | Separator substancji ropopochodnych | Nixor, NKOB 15/150/3000 | 4.8 | 3 | 1.42 | Al. Zygmuntowskie 5 Stadion żużlowy | Plac przy wjeździe na tor od strony rzeki | 2x / rok do 30 kwietnia do 20 września | 2x / rok do 30 kwietnia*** do 20 września | 2x / rok do 30 kwietnia do 20 września | 6
20. | Separator substancji ropopochodnych | Nixor, NKOB 15/150/3000 | 4.8 | 3 | 1.42 | Al. Zygmuntowskie 5 Stadion żużlowy | Plac przy wjeździe na tor od strony rzeki | - | wymiana gąbki*** | - | 1
21. | Neutralizator ścieków kwaśnych + studzienka bezodpływowa | Navo Tech, typ KPH-01 + studzienka bezodpływowa o pojemności 1,0m3 | 1.25 | 1 | - | ul. Osmolicka 9 Słoneczny Wrotków | w chodniku przy budynku technicznym filtrowni | 1x / rok do 15 czerwca | 1x / rok do 15 czerwca | 1x / rok do 15 czerwca | 3
RAZEM:
UWAGA:
** przy czyszczeniu (czerwiec 2026 rok) przewidziano wymianę gąbki na filtrze separatora (pozycja 6) . Wymianę filtra należy wycenić oddzielnie (pozycja 7).
*** przy czyszczeniu (kwiecień 2025 rok) przewidziano wymianę gąbki na filtrze separatora (pozycja 18 i 20). Wymianę filtrów należy wycenić oddzielnie (poz. (pozycja 19 i 21).
…....................................……..............................
(Podpis)

## zad 2 - zbiorniki, studnie kana
| ZZP.260.1.30.2023 | [10 empty] | Załącznik nr 1A.2
Świadczenie usług w zakresie przeglądów i czyszczenia instalacji urządzeń ochrony środowiska (separatory, osadniki, zbiorniki retencyjne) w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-2
Zadanie nr 2 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i czyszczenia zbiorników retencyjnych, pompowni ścieków kanalizacji deszczowej, studzienek kanalizacji deszczowej, rurociągów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażu.
Wykaz urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia
Kosztorys ofertowy
L.p. | WYSZCZEGÓLNIENIE INSTALACJI / URZĄDZEŃ |  | DANE PROJEKTOWE |  |  | Lokalizacja |  | Harmonogram wykonania usług |  |  | Ilość | Cena brutto za | Wartość brutto
|  |  | Pojemność łączna instalacji | Pojemność osadnika | Objętość magazynowania oleju / tłuszczu | [5 empty] | usług w okresie | jednorazowy
[6 empty] | Obiekt | Położenie, układ | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2026 | Umowy | przegląd i czyszczenie | [zł]
| Typ | Producent, model | [m3] | [m3] | [m3] |  |  | (dzień, miesiąc) | (dzień, miesiąc) | (dzień, miesiąc) | a | b | a*b
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Zbiornik retencyjny Długość [m] Szerokość [m] Głębokość czynna [m] Głębokość (wysokość od terenu do dna zbiornika) [m] | żelbet 5,00 5,00 3,96 8,00 | 99,00 | (należy przyjąć 15,8 m3 osadu) | - | Al. Zygmuntowskie 5 Stadion żużlowy | Plac przy murze oporowym od strony wylotu do rzeki | 1x w roku do 30 kwietnia | 1x w roku do 30 kwietnia | 1x w roku do 30 kwietnia | 3
2. | Zbiornik wody deszczowej | WAVIN, HEK-EN 50 000 | 50,000 (przyjąć 5,000) | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | Plac centralny, w pobliżu placu falistego | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 3
3. | Zbiornik wody deszczowej | WAVIN, HEK-EN 70 000 | 70,000 (przyjąć 7,000) | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | Rekreacja zewnętrzna od strony MRD, strona zachodnia kompleksu. | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 3
4. | Przepompownia ścieków deszczowych Ecol-Unicon P1 Ø1500, H=3,78m, EPS DN100, pompy SLV.80.80.11.4.50 D, 1,5kW – 2 szt, ZP 164828 | Ecol-Unicon P1 Ø1500, H=3,78m, EPS DN100 | (należy przyjąć 1,0) | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | Plac centralny, w pobliżu placu falistego | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 3
5. | Przepompownia ścieków deszczowych Ecol-Unicon P2 Ø1500, H=6,83m, EPS DN150, pompy SE1.80.100.22.4.50 D , 2,9/2,2kW – 2 szt, ZP 170245 | Ecol-Unicon P2 Ø1500, H=6,83m, EPS DN150 | (należy przyjąć 1,0) | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | Plac manewrowy od strony MRD, strona zachodnia kompleksu. | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 3
6. | Studzienki kanalizacyjne osadnikowe, czyszczenie, wybranie i utylizacja osadów H = 0,5 m | rura wznosząca Ø 315 - 2 szt | 0.1413 | 0.04 | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | teren zewnetrzny wokół komplekdu AQUA | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | - | 2
7. | Studzienki kanalizacyjne osadnikowe, czyszczenie, wybranie i utylizacja osadów H = 0,5 m | rura wznosząca Ø 425 - 25 szt | 3.4618 | 0.07 | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | teren zewnetrzny wokół komplekdu AQUA | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | - | 2
8. | Studzienki kanalizacyjne osadnikowe, czyszczenie, wybranie i utylizacja osadów H = 0,5 m | rura wznosząca Ø 600 - 11 szt | 3.1086 | 0.14 | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | teren zewnetrzny wokół komplekdu AQUA | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | - | 2
9. | Rurociągi drenażu o średnicy Ø 126 | PCV, L= 186 mb | 2.13 | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | teren zewnetrzny wokół komplekdu AQUA | 1x / rok do 30 września | - | - | 1
10. | Rrurociągi sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 160 | PCV, L= 70 mb | 1.41 | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | teren zewnetrzny wokół komplekdu AQUA | - | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 2
11. | Rurociągi sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 200 | PCV, L= 18 mb | 0.57 | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | teren zewnetrzny wokół komplekdu AQUA | - | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 2
12. | Rurociągi sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 250 | PCV, L= 19 mb | 0.93 | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | teren zewnetrzny wokół komplekdu AQUA | - | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 2
13. | Rurociągi sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 315 | PCV, L= 11 mb | 0.78 | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 AQUA Lublin | teren zewnetrzny wokół komplekdu AQUA | - | 1x / rok do 30 września | 1x / rok do 30 września | 2
14. | Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 160 | PCV, L= 125mb w tym ok 30 m pod posadzką Hali Niedzieli | 3.42 | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 Hala Niedzieli | Plac centralny pomiędzy Hala Niedzieli a AQUA - dojazd przez parking AQUA | 1x / rok do 30 kwietnia | - | - | 1
15. | Deenaż opaskowy drenażu o średnicy Ø 126 | PCV, L= 150 mb | 1.7 | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 ICEMANIA | Wzdłż sciany hali od strony południowej (pomiedzy Halaa budynkiem Szkoły) oraz od strony zachodniej (plac manewrowy) - wjazd przy Hali Niedzieli | 1x / rok do 30 września | - | - | 1
16. | Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 160 | PCV, L= 170 mb w tym ok 80 m pod posadzką Hali ICEMANIA | 3.42 | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 ICEMANIA | Od budynku MRD do budynku ICEMANIA (częścoowo w drodze, przez teren AQUA i plac manewrowy przy Icemani) oraz pod posadzką ICEMANII do pierwszej studzienki zewnetrznej - wjazd przy Hali Niedzieli | 1x / rok do 30 września | - | - | 1
17. | Drenaż podposadzkowy zbudowanuy z 12 saczków z rur drenarskich zakończonych odpowietrznikami z mozliwoscia płukania, kolektora głównego z rur drenarskich na pocztku którego zamontowana jeststdzienka osadnikowa. Rury odpływowej PVC-U właczonej do studzienki zewnętrzje kanalizacji dszczowej. Na właczeniu zamontowany zawór zwrotny WaSTOP Rafinar | Rury drenarski Ø92x6,0mm, L=32,00m - szt 12 Rurociag zbiorczy z rury drenarskie Ø126x6,5 mm, L = 60,00m Rura odpływowa PVC-U Ø160x4,7 mm, L=7,8 m Sudzienka osadnikowa wewnętrzna Ø 425 - szt 1, Studzienka osadnikowa zwenetrzna Ø 425 - szt 1, | 1.04 | 0.26 | - | Al. Zygmuntowskie 4 ICEMANIA | Pod plytą mrożeniową Hali Lodowiska - wjazd przy Hali Niedzieli | 1x / rok do 30 września | - | - | 1
18. | Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy Ø 160 | PCV, L= 170 mb w tym ok 80 m pod posadzką Hali ICEMANIA | 3.42 | - | - | Al. Zygmuntowskie 4 ICEMANIA | Od budynku MRD do budynku ICEMANIA (częścoowo w drodze, przez teren AQUA i plac manewrowy przy Icemani) oraz pod posadzką ICEMANII do pierwszej studzienki zewnetrznej - wjazd przy Hali Niedzieli | 1x / rok do 30 września | - | - | 1
19. | Studzienki kanalizacyjne osadnikowe H = 0,5m | żelbet dn 1200, – szt.17 | 9.6084 | 0.5652 | - | Al. Zygmuntowskie 5 Stadion żużlowy | Murawa wokół toru żużlowego przy odwodnieniu liniowym - wjazd przez Plac przy murze oporowym od strony wylotu do rzeki | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 3
19. | Studzienki kanalizacyjne osadnikowe H = 0,5m | żelbet dn 1500, – szt. 2 | 1.7662 | 0.88312 | - | Al. Zygmuntowskie 5 Stadion żużlowy | Murawa wokół toru żużlowego przy odwodnieniu liniowym | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 3
20. | Wpusty deszczowe z osadnikiem H=1,2m | betonowe dn Ø800 – 3szt. | 1.8086 | 0.60288 | - | Al. Zygmuntowskie 5 Stadion żużlowy | Wpusty deszczowe osadnikowe zlokalizowane na terenie stadionu żużlowego. Wjazd przez plac przy murze oporowym od strony wylotu do rzeki | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 3
21. | Wpusty deszczowe z osadnikiem H=0,6m | betonowe dn Ø600 – 15szt. | 2.5434 | 0.16956 | - | Al. Zygmuntowskie 5 Stadion żużlowy | Wpusty deszczowe osadnikowe zlokalizowane na terenie stadionu żużlowego. Pas bezpieczeństwa i droga pożarowa | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 3
22. | Rurociągi PVC stadionowej kanalizacji deszczowej toru żużlowego – hydrodynamiczne czyszczenie/udrażnianie rurociągów KD | Ø160 – 73 m Ø200 – 40 m Ø250 – 193 m Ø315 – 112 m Ø400 – 28 m Ø500 – 46 m | 33.4602 | (należy przyjąć 11,2m3 osadu) | - | Al. Zygmuntowskie 5 Stadion żużlowy | Tor żużlowy | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 3
23. | Odwodnienie liniowe toru żużlowego – hydrodynamiczne czyszczenie/udrażnianie koryta odwodnienia liniowego | Odwodnienie liniowe ACO, wysokość całkowita 270mm, szerokość całkowita 200mm. Koryto – wysokość 200mm, szerokość 146mm. Długość odwodnienia ok 380m. | 11.096 | (należy przyjąć 3,7m3 osadu) | - | Al. Zygmuntowskie 5 Stadion żużlowy | Tor żużlowy | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 1x / rok do 30 kwietnia | 3
24. | Wpusty deszczowe z osadnikiem H=0,7m | betonowe dn Ø600 –5szt. | 0.9891 | 0.19782 | - | Al. Piłsudskiego 22 Stadion START | Teren stadionu START i Lekkoatletycznego | 1x / rok do 30 kwietnia | - | - | 1
25. | Zbiornik retencyjny Długość [m] Szerokość [m] Głębokość czynna [m] Głębokość (wysokość od terenu do dna zbiornika) [m] | 14 6 2,5 5.3 | 210,00 | (należy przyjąć 4,2m3 osadu) | - | Al. Piłsudskiego 22 Stadion START | Plac przy wjeździe na stadion | 1x / rok do 30 kwietnia | - | 1x / rok do 30 kwietnia | 2
26. | Pompownia wód deszczowych 4 komorowa Długość [m] Szerokość [m] Głębokość czynna [m] Głębokość (wysokość od terenu do dna zbiornika) [m] | Wymiary 1 komory 12,5 4,6 3 5 | 690 | (należy przyjąć 80,5m3 osadu) | - | Arena Lublin ul. Stadionowa 1 | Teren stadionu Arena Lublin | 1x / rok do 31 maja | - | - | 1
27. | Pompownia wód retencyjnych 2 komorowa Długość [m] Szerokość [m] Głębokość czynna [m] Głębokość (wysokość od terenu do dna zbiornika) [m] | 8 6 3,75 6 | 360 | (należy przyjąć 4,8m3 osadu) | - | Arena Lublin ul. Stadionowa 1 | Teren stadionu Arena Lublin | 1x / rok do 31 maja | 1x / rok do 31 maja | 1x / rok do 31 maja | 3
28. | Wpusty deszczowe z osadnikiem H=1,0m | betonowe dn Ø500 – 169 szt. | 33.1662 | (należy przyjąć 13,3m3 osadu) | - | Arena Lublin ul. Stadionowa 1 | Teren stadionu Arena Lublin | 1x / rok do 31 maja | - | - | 1
29. | Rurociągi PP stadionowej kanalizacji deszczowej – hydrodynamiczne czyszczenie/udrażnianie rurociągów KD | Ø160 – 11 m Ø200 – 8 m Ø250 – 40 m Ø315 – 20 m Ø400 – 65 m | 12.1566 | (należy przyjąć 4,1m3 osadu) | - | Arena Lublin ul. Stadionowa 1 | Teren stadionu Arena Lublin | 1x / rok do 31 maja | - | - | 1
30. | Rurociąg kanalizacji deszczowej , fi160, L=95m | Ø160 żeliwo, L=95m | 2.0096 | (należy przyjąć 0,5 m3 osadu) | - | Al. Zygmuntowskie 5 Stadion żużlowy | Odcinek od wpustu deszczowego przy wjeździe na tor żużlowy do studni zbiorczej. Wjazd przez plac przy murze oporowym od strony wylotu do rzeki | 1x / rok do 30 kwietnia | - | 1x / rok do 30 kwietnia | 2
RAZEM:
…....................................……..............................
(Podpis)