**Załącznik nr 1**

**Warunki udzielenia zamówienia**

Proszę o złożenie oferty na wykonanie instalacji elektrycznej na posterunkach GR 26 i 14 do zasilania central DGT na terenie Sekcji Napraw i Eksploatacji Taboru Grochów, przy ul. Chłopickiego 53.

**Szczegółowy opis zamówienia**

Instalacja elektryczna na posterunku GR26 i GR14 do zasilania central DGT.

Od miejsca w którym ma stać centrala należy pociągnąć następujące okablowanie:

1. Osiem skrętek ekranowanych, min 5 kat zakończonych od strony dyżurnego gniazdami natynkowymi ekranowanymi,

2. Kabel do zasilania pulpitu 3x 1,5 mm2 ( OWY), od strony dyżurnego zakończyć puszką natynkową małą, najlepiej zamontować puszkę przy puszkach gniazd strukturalnych,

3. Kabel zasilający (230V) centralę 3x 2,5 mm2 (OWY), od strony tablicy zasilającej obiektowej zakończyć bezpiecznikiem C10,

4. Uziemienie centrali, linka żółto zielona 10 mm2, parametry uziemienia max 5 Ohm,

5. Kabel korespondencyjny telefoniczny pomiędzy centralą DGT a przełącznicą kablową telefoniczną wewnątrz pomieszczenia nastawni np. YTKSY 21x2x0,5.

Od strony miejsca usadowienia centrali wszystkie wyżej wymienione kable powinny mieć min 3 mb zapasu licząc od podłogi.

Dodatkowych informacji udzieli Pan Marcin Śliwiński, tel. 695 380 322, mail:

 m.sliwinski@mazowieckie.com.pl .

**Przed złożeniem oferty prosimy zapoznać się z miejscem i warunkami prac.**

Przystępując do postępowania oferent akceptuje poniższe warunki:

1. wartość oferty (netto) zawiera wszystkie  koszty związane z realizacją usługi,
2. okres obowiązywania oferty min.  30 dni od zakończenia postępowania,
3. wymagany termin płatności min. 21 dni od otrzymania f-ry,
4. termin realizacji do 7 dni od otrzymania zamówienia.