Opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie i montaż podłogi technicznej podniesionej.

Adres wykonania zadania: Cieszyn, ul. Motokrosowa 21, budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie

Termin wykonania zadania: 2 tygodnie

Określone parametry podłogi:

podłoga antyelektrostatyczna przeznaczona dla pełnej ochrony przed

elektrycznością statyczną, przeznaczona do pomieszczeń z wymogiem pełnej

ochrony przed elektrycznością statyczną; płyta podłogowa o wymiarach 600 x 600 x

40 mm; kolor szary;

Parametry techniczne podłogi:

- opór elektryczny upływu podłogi Ru [Ω] 5x104 < Ru < 1x109

- współczynnik bezpieczeństwa - 2

- klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: niezapalne od strony spodniej, trudno-zapalne od strony wierzchniej

- klasa reakcji na ogień Bfl-s1

- klasa odporności ogniowej REI30

- akustyka Δ L w = 15 dB

- nośność podłogi- min. 7,0 kN/m2

Parametry techniczne wykładziny:

- opór elektryczny upływu Ru [Ω] < 1x106

- klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: wyrób trudno-zapalny;

Podłoga antyelektrostatyczna z wykładziną PVC lub inna równoważna.

Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną usługę na okres 36 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów/wyrobów budowlanych potwierdzających parametry przeciwpożarowe.