Kraków, dnia 29.03.2024 r.

ZZP-271-12-9/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 10/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 27.03.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, prosimy o udostępnienie przedmiaru w wersji edytowanej.

Odpowiedź: Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 2

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, prosimy o przesłanie istniejących schematów tablic do demontażu.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada schematów elektrycznych istniejących tablic przeznaczonych do demontażu. Materiałami pomocniczymi zastępującymi schematy tablic są zdjęcia (2 zdjęcia) 6 tablic sterowniczych umieszczonych na ścianie, załączone do niniejszego wyjaśnienia. Zamawiający wyjaśnia, że są to tablice sterownicze kotłów warzelnych. Aktualnie wszystkie kotły warzelne posiadają własne autonomiczne sterowanie. W związku z powyższym tablice pokazane na zdjęciach są odłączone spod napięcia i należy je zdemontować. Na załączonych zdjęciach wyraźnie widać ich wyposażenie.

Tablice przeznaczone do demontażu udostępnione będą do oglądu podczas wizji lokalnej wyznaczonej na dzień 03 kwietnia 2024 r., o godz. 12:00.

Pytanie nr 3

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, prosimy o udostępnienie schematów nowych tablic.

Odpowiedź: Tablice  TP2 i B16/K podlegają całkowitej wymianie w stosunku 1:1 jeżeli chodzi o wielkość i wyposażenie. Na podstawie załączonych zdjęć należy odtworzyć w/w tablice. W rozdzielni głównej RG należy wymienić jedynie zabezpieczenia 8 kotłów warzelnych. Wymiana polega na zastąpieniu istniejących rozłączników bezpiecznikowych, odpowiednimi zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi.

W załączeniu Zamawiający przekazuje schemat główny rozdzielni RG z pokazanymi obwodami zasilającymi kotły warzelne. Kable zasilające kotły warzelne i tablicę B16/K nie podlegają wymianie. Wymianie podlega jedynie zasilanie tablicy TP2.

Do niniejszego wyjaśnienia Zamawiający załącza:

- Rys. E-14 Istniejąca rozdzielnia  RG (schematy główne str. 1, 2, 3, 4)

- Rys. E-14 Istniejąca rozdzielnia RG (widok)

- listę materiałową istniejącej rozdzielni RG

- zdjęcie tablicy TP2

- zdjęcie tablicy B16/K

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz – Dyrektor

…………………………..    									        (w imieniu Zamawiającego)