Znak: BI.I.271.9.2024                                                                                        Radomyśl Wielki, 23.07.2024 r.

Gmina Radomyśl Wielki

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści

specyfikacji  warunków zamówienia

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa oczyszczalni ścieków i rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radomyśl Wielki”

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Zamawiający w dokumentacji projektowej wymaga, aby oczyszczalnie ścieków pracowały w technologii złóż obrotowych prosimy o informację czy zostaną dopuszczone oczyszczalnie ścieków pracujące w innych technologiach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni ścieków pracujących w innej technologii.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowane oczyszczalnie były sprawdzone w warunkach polskich i nie były prototypowe dla wielkości analogicznych. Za takie urządzenia pytający uważa oczyszczalnie, które wymagane są przez zamawiającego dla zakresu 600 RLM lub więcej, które zostały zainstalowane przez danego producenta w Polsce min trzy lata wstecz na dzień składania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii, ani rozwiązań prototypowych, co zostało określone w STWiOR, str. 6.

Zamawiający nie wymaga, aby proponowana oczyszczalnia ścieków pochodziła od producenta, którego oczyszczalnie w wymaganej w SWZ technologii były zainstalowane w Polsce przez okres min. 3 lat przed terminem składania ofert.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie ścieków które pracują w zbiornikach betonowych zamiast wymaganych GRP w dokumentacji pozwoli to obniżyć koszty materiałów dla wykonawcy, jednak obniży znacznie gwarancje na dostarczony zbiornik?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni ścieków które pracują w zbiornikach betonowych, a tym samym skrócenia gwarancji na urządzenie.

Zamawiający wymaga wykonania oczyszczalni z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknami szklanymi (GRP).

Pytanie nr 4

Proszę o przesłanie danych do doboru pomp w pompowniach PD3 oraz PD7, jak również wymiaru

zbiorników tych pompowni. Z Przedmiaru robót wynika, że te pompownie są przewidziane do realizacji w zadaniu, natomiast ani w STWiOR, ani na rysunkach projektowych nie ma pompowni o takich oznaczeniach.

Odpowiedź:

Opis doboru pomp jest określony w opisie do projektu pkt 7.3 i 7.7 na stronie 96-98.

Zamawiający udostępnia w załączeniu  brakujące schematy wysokościowe pompowni PD3 i PD7.

Pytanie nr 5

Czy jest możliwość złożenia oferty częściowej tzn. na samą rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej. Jesteśmy firmą, która specjalizuje się w wykonywaniu instalacji fotowoltaicznych. Co wtedy z wadium w wysokości 60 000,00zł oraz formularzami ofertowymi które nieraz są połączone ze sobą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Pytanie nr 6

Proszę o przedstawienie badań geologicznych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada badań geologicznych dla projektu kanalizacji w m. Dulcza Wielka i  Żarówka.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie włazów do przepompowni jako żeliwnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza montażu włazów żeliwnych na przepompowniach, właz do przepompowni należy przyjąć w wykonaniu stali kwasoodpornej (odpornej na agresywne środowisko ścieków) w kształcie prostokąta, zamkniecie uniwersalne.

Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie pomostu technicznego w przepompowni z tworzywa sztucznego odpornego na środowisko agresywne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza krat pomostowych technicznych w przepompowniach innych niż ze stali kwasoodpornej (odpornej na agresywne środowisko ścieków).

Pytanie nr 9

Proszę o potwierdzenie, że serwisowanie urządzeń wraz z materiałami eksploatacyjnymi po zakończeniu budowy będzie po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Po zakończeniu budowy Zamawiający będzie przeprowadzał przeglądy okresowe zgodnie z załączonymi zaleceniami producenta dla wbudowanych urządzeń, natomiast wykonawca zobowiązany jest przez okres gwarancji do usuwania usterek wynikających z błędów popełnionych w czasie prac wykonawczych lub zastosowania niewłaściwych materiałów budowlanych.

Pytanie nr 10

Proszę o udostępnienie warunków przyłączenia do sieci energetycznej do przepompowni.

Odpowiedź:

Zamawiający jest w trakcie aktualizacji warunków przyłączenia dla przepompowni PD3 i PD7 ( w załączeniu warunki z etapu tworzenia projektu które wygasły).

Natomiast na oczyszczalnie ścieków w Radomyślu Wielkim istniejąca moc przyłączeniowa i umowna opisana jest  w PT na str.53-58

Pytanie nr 11

Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac elektrycznych przy przepompowniach.

Odpowiedź:

Zakres prac elektrycznych przy przepompowniach określa projekt i przedmiar robót.

Pytanie nr 12

Brak projektów branży elektrycznej niezbędnych do wyceny przyłączy i zasilania energetycznego przepompowni. Proszę o uzupełnienie dotyczy części ww. postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia projekty elektryczne i schematy dla zasilania przepompowni PD3 i PD7 (projekt) dla kanalizacji sanitarnej w Dulczy Wielkiej.

Pytanie nr 13

Czy zamawiający posiada monitoring na istniejących przepompowniach jeśli tak to jakiego producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada monitoring na istniejących przepompowniach i obsługiwane są przez firmę NOWUM Ireneusz Jakubczak.

Pytanie nr 14

Czy zamawiający dopuszcza zastąpienie studni betonowych studniami z tworzywa przy zachowaniu tej samej średnicy?

Odpowiedź:

Należy wycenić studnie zgodnie z projektem i przedmiarem robót, natomiast na etapie prac wykonawczych Zamawiający dopuszcza zamianę studni betonowych rewizyjnych na tworzywowe w uzasadnionych sytuacjach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 15

Z jakiego materiału mają być wykonane przepompownie ścieków?

Odpowiedź:

Należy wycenić przepompownie zgodnie z opisem w projekcie technicznym i przedmiarem robót odpowiednio dla przepompowni, natomiast zamawiający dopuszcza zamianę przepompownie PD3 i PD7 z polimerobetonu na kanalizacji w Dulczy Wielkiej na betonowe o ekspozycji betonu C35/45 odpornego na agresywne środowisko ściekowe.

Powyższe zapytania i odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.

Agnieszka Machnik

Kierownik Zamawiającego