- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie modernizacji istniejącego „Telemetrycznego Systemu Nadzoru i Sterowania”  do zarządzania infrastrukturą zasilającą w energię i media budynki UWM w Olsztynie poprzez instalację serwera OCS-WWW na Platformie Telemetrycznej OCS wraz z pakietem oprogramowania „OCS-WWW- LMC_WIN”

Celem realizacji powyższego zadania jest:

- Wytworzenie dedykowanego UWM systemu automatyzacji odczytów układów  pomiarowo-rozliczeniowych CO, CWU, Wz i Eel w budynkach UWM w Olsztynie.

- Automatyczne pozyskiwanie danych odczytowych umożliwiające naliczanie opłat za media na podstawie faktycznego zużycia, a nie obliczeń szacunkowych.

- Nadzór i kontrola parametrów eksploatacyjnych pracy węzłów i sieci cieplnych, instalacji odbiorczych CO, CWU, Wz i Eel z automatycznym wykrywaniem usterek ich pracy wraz ze wskazywaniem obiektów i miejsc ich wystąpienia.

- Zdalne sterowanie, zmiana parametrów pracy regulatorów pogodowych dla pojedynczych i wybranych grup węzłów cieplnych.

- Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny - Główny przedmiot:32410000 - Lokalna sieć komputerowa

Dodatkowe przedmioty:                     38570000 - Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna

48610000 - Systemy baz danych

Zakres prac, zgodnie z załączonym do SWZ opisem przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:. Prace projektowe, montażowe układów elektronicznych oraz budowę i instalację oprogramowania.

Przedmiotem umowy jest:

- Wykonanie modernizacji istniejącego „Telemetrycznego Systemu Nadzoru i Sterowania”  do zarządzania infrastrukturą zasilającą w energię i media budynki UWM w Olsztynie poprzez wytworzenie dedykowanego UWM systemu automatyzacji odczytów układów  pomiarowo-rozliczeniowych CO, CWU, Wz i Eel w budynkach UWM w Olsztynie umożliwiającego automatyczne wygenerowanie odczytów do plików tekstowych o formacie wskazanym przez Zamawiającego na potrzeby bilingowego systemu rozliczeń zużycia w/w mediów przez jednostki organizacyjne UWM.

- Instalacja serwera OCS-WEB na Platformie Telemetrycznej OCS wraz z pakietem oprogramowania „OCS- LMC_WIN”

- Uruchomienie serwera OCS-WEB wraz z pakietem oprogramowania „OCS- LMC_WIN” w celu umożliwienia wykonania migracji istniejącego „Telemetrycznego Systemu Nadzoru i Sterowania” zarządzającego infrastrukturą zasilającą w energię i media budynki UWM w Olsztynie  w celu usprawnienia:

- Automatycznego pozyskiwania danych odczytowych umożliwiającego naliczania opłat za media na podstawie faktycznego zużycia, a nie obliczeń szacunkowych.

- Pełnej kontroli – monitoringu wskazań, terminów legalizacji urządzeń pomiarowych zamontowanych w budynkach (pomieszczeniach) jednostek organizacyjnych UWM oraz odczytów wodomierzy, liczników Eel i ciepłomierzy głównych, dostawcy wody, ciepła i energii elektrycznej.

- Odczytu z trudno dostępnych urządzeń- dzięki zastosowaniu telemetrycznej transmisji danych pomiarowych i braku konieczności fizycznego dostępu do urządzenia możliwe będzie dokonanie odczytu urządzeń z trudnym dostępem, np. ze studzienki zalewanej wodą gruntową lub opadową.

- Nadzoru i kontroli parametrów eksploatacyjnych pracy węzłów i sieci cieplnych, instalacji odbiorczych CO, CWU, Wz i Eel z automatycznym wykrywaniem usterek ich pracy wraz ze wskazywaniem obiektów i miejsc ich wystąpienia.

- Zdalnego sterowania, zmiany parametrów pracy regulatorów pogodowych dla pojedynczych i wybranych grup węzłów cieplnych.

- Sporządzania bilansów zakupu i  zużycia mediów.

- Szkolenie pracowników UWM z obsługi modułów i systemu nadzoru w siedzibie Zamawiającego.

- Protokolarny odbiór urządzeń i zmodernizowanego „Telemetrycznego Systemu Nadzoru i Sterowania,

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  systemu.

- Rozliczenie finansowe z Wykonawcą.

- Gwarancja na całość systemu nadzoru i pakiet oprogramowania  5 lat liczona od daty końcowego odbioru systemu. W okresie obowiązywania gwarancji zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów.

- Wykonawca (wytwórca) powinien dysponować prawem autorskim na wytworzony system, który stanowi przedmiot zamówienia.

- Zamawiający zastrzega prawo do wyłączności na dystrybucję systemu w formie i zakresie funkcjonalności, rozwiązań sprzętowych i programowych powstałych staraniem Zamawiającego, jako wspólna własność stron umowy.

- Powstałe produkty, urządzenia, kody źródłowe oprogramowania o których mowa w pkt. 6 Umowy, nie będą mogły być wykorzystane bez zgody stron w żadnym innym celu, poza przedmiotem niniejszej Umowy.

- Prawa autorskie majątkowe do wyników badań, a także powstałe w ich wyniku utwory lub ich części objęte przepisami ustawy o prawie autorskim, będą przysługiwać stronom umowy w proporcjach odpowiadających poniesionym nakładom na ich wytworzenie.

- Wymagane funkcjonalności

- Równoczesny (z dokładnością do 60 sekund) odczyt danych ze wszystkich układów pomiarowo-rozliczeniowych CO, CWU, Wz i Eel w budynkach UWM w Olsztynie.

- Zapewnienie odczytów liczników ciepła (układów pomiarowo-rozliczeniowych) z dwoma wodomierzami zlokalizowanych w węzłach przyłączeniowych i poza węzłami oraz odczyty i sterowanie regulatorami pogodowymi węzłów według zdefiniowanych harmonogramów. Minimalna częstotliwość rejestracji danych równa jednej minucie wraz z odczytami dodatkowych parametrów eksploatacyjnych, temperatur oraz przesyłanie danych do bazy nie rzadziej niż 1 raz na 5 minut. Przesyłanie danych w oparciu  o transmisję poprzez sieć teleinformatyczną UWM.

- System telemetryczny powinien umożliwić Operatorom SeC-UWM zmianę parametrów pracy węzłów oraz powinien mieć funkcje indywidualnego i grupowego programowania pracy regulatorów pogodowych w zakresie nastawy progów pracy i alarmów jak: temperatury CO, CTw i CWU progów załączenia-wyłączenia ogrzewania, włączania-wyłączenia pomp cyrkulacyjnych. Wybór grupy powinien być możliwy z poziomu adresu, nazwy odbiorcy lub podobnych identyfikatorów dostępnych z bazy danych Zamawiającego.

- Powinien mieć możliwość zdalnego sterowania elektrozaworem uzupełniania zładu. Gdzie, przekroczenie dopuszczalnej dolnej granicy ciśnienia powoduje wysłanie alarmu do operatora SeC-UWM, który zatwierdza alarm i decyduje o otwarciu elektrozaworu. System automatycznie zamknie elektrozawór po osiągnięciu zadanego ciśnienia. Jeżeli w czasie ustalonym przez operatora zład nie będzie uzupełniony (wartość ciśnienia nie wróci do wartości zadanej) system automatycznie zamknie elektrozawór oraz wyśle alarm do operatora systemu i opiekuna węzła.

- Indywidualizacja kont użytkowników z uwzględnieniem uprawnień różnego poziomu. Możliwość przydzielania użytkownikom zakresu widoczności systemu, tj. widoczności wybranych węzłów, ciepłomierzy, regulatorów, etc. oraz otrzymywania alarmów tylko z przypisanych lokalizacji. Możliwość dostarczania wybranych danych odbiorcom ciepła, operatorowi węzła w formie raportów dostępnych przez przeglądarkę internetową.

- Graficzne zobrazowanie na planie Olsztyna (UWM) miejsc pomiarów, węzłów jako aktywnych punktów na schemacie sieci ciepłowniczej Zamawiającego i wybierane węzłów z listy. Wskazanie punktu powoduje automatyczne wyświetlenie danych odczytywanych z ciepłomierza, wodomierzy CWU i Wz i liczników Eel. Kliknięcie na punkt spowoduje otwarcie okna informacyjnego z zakładkami: schemat technologiczny z bieżącymi pomiarami, wykresy, analizy efektywności sprzedaży, dane adresowe i bilansowe liczników i węzła, kartoteka wyposażenia węzła w urządzenia, dołączone dokumenty, serwis eksploatacyjny.

- Wszystkie elementy graficzne planu Olsztyna (UWM) jak: odcinki sieci ciepłowniczej, budynki, elementy składowe schematów technologicznych węzłów, wyposażenie komór ciepłowniczych muszą posiadać właściwości interaktywne z możliwością przypisywania informacji ewidencyjnych, technicznych i administracyjnych.

- Uzyskiwanie raportu / podsumowania z zaznaczonego / wybranego obszaru planu Olsztyna.

- System nadzoru powinien umożliwiać sterowanie grupowe regulatorami tj. definiowanie zadanych operacji w węźle (jak otwarcie czy zamknięcie sezonu grzewczego) dla różnych typów automatyki (różnych modeli regulatorów) a następnie wywoływanie tych operacji dla całej grupy węzłów.

- Wybór grupy powinien być możliwy z poziomu adresu, nazwy odbiorcy, administratora, numeru rejonu eksploatacji dostępnych w bazie danych Zamawiającego.

- Zapewniać możliwość dostępu do danych przez przeglądarki internetowe z dowolnej ilości stanowisk lub poprzez własne oprogramowanie o równoważnej funkcjonalności.

- Zapewnienie generowania informacji o stanach alarmowych lub awariach. Wykrywanie i niezwłoczne powiadamianie o sytuacjach niepożądanych na węźle (np.: awarie) na podstawie odczytów zgromadzonych w bazie danych oraz definiowanych przez użytkownika kryteriów warunków alarmowych. Konfigurowalność alarmów z poziomu centralnej aplikacji. Możliwość definiowania progów alarmowych dla wybranych urządzeń (lub grup urządzeń) np.: w postaci:

- Parametr 1 < > = Wartość 1

- Parametr 1 < > = Parametr 2

- Parametr 1 < > = Parametr 2 +- Stała

System powinien również pozwalać na tworzenie warunków złożonych poprzez łączenie progów alarmowych jak powyższe spójnikami logicznymi „lub” i „i” oraz czasem trwania alarmu.

- Generowanie raportów stanowiących podstawę ustalenia wysokości opłat do miesięcznego abonamentu.

- System powinien generować raporty na żądanie lub cyklicznie:

- przegląd danych historycznych z ciepłomierzy, wodomierzy, liczników Eel z wybranej grupy urządzeń,

- odczyty dobowych rzeczywistych poborów mocy cieplnych, maksymalnych i przekroczeń mocy dla całego systemu i wybranych grup węzłów lub liczników ciepła i Eel w definiowanych okresach czasu,

- przegląd danych bieżących lub w zadanym czasie, okresie całego systemu (wszystkich podłączonych urządzeń), np.: wyświetlenie temperatur powrotu z liczników,

- efektywności pracy węzłów i systemu ciepłowniczego,

- bilansowanie zakupu i sprzedaży ciepła w całej sieci ciepłowniczej i jej częściach w zakresie energii i przepływu sumarycznego w definiowanym przedziale czasu w na podstawie odczytów głównych liczniki ciepła w źródłach oraz z istniejących LC na magistralach.

- alarmów, które wystąpiły w systemie nadzoru z podziałem na ich ważność,

- dobowe i miesięczne raporty określający procentowe wielkości sprawności urządzeń transmisyjnych z węzłów i oprogramowania systemu nadzoru.

- Administrator TSN i S - UWM powinien mieć możliwość zmian i definiowania własnych raportów.

- Zapewnienie generowania odczytów do pliku tekstowego o formacie wskazanym przez Zamawiającego na potrzeby bilingowego systemu rozliczeniowego, zużycia energii cieplnej i Eel, ilości zużytej CWU i Wz  u odbiorców końcowych.

- Eksport wybranych parametrów z raportu do pliku wynikowego *.xls lub *.csv, *.pdf.

- Uruchomienie i użytkowanie systemu nadzoru nie może się wiązać z żadnymi nie ujętymi w cenie dostawy. Dotyczy to oprogramowania Wykonawcy, jak i wszelkiego innego oprogramowania systemu jak: system operacyjny serwera, baza danych, oprogramowanie narzędziowe modułów, itp. .

- Serwer powinien posiadać system operacyjny umożliwiający swobodną zmianę konfiguracji bez potrzeby ponownego zakupu licencji w przypadku zmiany np.: dysku, płyty głównej.

- Zainstalowany na Platformie telemetrycznej OCS serwer i jego oprogramowanie nie może zawierać ograniczeń co do ilości wpisów, jednoczesności korzystania na dowolnej liczbie stanowisk oraz dodatkowych opłat za jej używanie (np. abonament), uaktualnienia oprogramowania w okresie gwarancji.

- Korzystanie z systemu nadzoru nie może wiązać się z żadnymi opłatami świadczonymi Wykonawcy związanymi z udostępnianiem danych.

- Otwarta i elastyczna budowa systemu nadzoru, musi umożliwiać rozwój systemu w latach kolejnych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie.

- Urządzenia telemetryczne GSM/SMS/GPRS muszą być dostarczone bez SIM- locków, tzn. muszą umożliwiać współpracę z kartami SIM wszystkich operatorów telekomunikacyjnych dostępnych na rynku.

- Przekazywanie danych diagnostycznych pracy modułów komunikacyjnych: poziom naładowania baterii, liczba wysłanych pakietów, jakość sygnału GSM/SMS/GPRS.

- Oprogramowanie systemu nadzoru zostanie zainstalowane na serwerze w siedzibie Zamawiającego. Początkowe uruchomienie systemu nadzoru odbędzie się na serwerze Wykonawcy. Serwer dostarczy Zamawiający w końcowym okresie realizacji zadania.

- Wykonawca dostarcza narzędzia do rozwoju i edycji oprogramowania użytkowego systemu nadzoru.

- Sprzęt telemetryczny, moduły i oprogramowanie do funkcjonowania systemu nadzoru dostarcza Zamawiający.

- W ciągu 3 pierwszych miesięcy po uruchomienia serwera TSN i S-UWM na Platformie Telemetrycznej OCS nowego TSN i S-UWM, Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wybranych administratorów systemu nadzoru (wskazanych przez Zamawiającego) w zakresie edycji oprogramowania użytkowego, dodawania nowych punktów pomiarowych, tworzenia i edycji wykresów, synoptyk, alarmów, raportów w celu wspólnego wraz z Zamawiającym rozwijania poszczególnych funkcjonalności systemu.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenia w siedzibie zamawiającego w zakresie:

- administracji i montażu TSN i S-UWM  - 2 szkolenia (4 osoby, terminy do uzgodnienia),

- obsługi TSN i S-UWM - 2 szkolenia (10 osób, terminy do uzgodnienia),

- Pobieranie danych z istniejącego systemu telemetrii TSN i S-UWM -2015 na poziomie baz danych.

- Inne funkcjonalności, które wynikną w czasie montażu i wdrażania systemu nadzoru przedstawione przez Zamawiającego wpływające na rozwój oprogramowania Wykonawcy.

- ZESTAWIENIE WIELKOŚCI MONITOROWANYCH I STEROWANYCH Z WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Węzły z automatyką umożliwiającą monitorowanie i sterowanie.

Wielkości monitorowane.

Temperatury – skróty podane po myślniku należy stosować w tabelach zbiorczych i na grafikach wizualizacyjnych:

- Temperatura zewnętrzna rzeczywista [°C]                       – Tzew

- Temperatura zasilania instalacji CO Obliczeniowa [°C]   – Tzio.obl

- Temperatura zasilania instalacji CO rzeczywista [°C]      -- Tzi

- Temperatura powrotu  z wymiennika CO [°C]                  – Tpi

- Temperatura rzeczywista zasilania CWU [°C]                   – Tcwu

- Temperatura rzeczywista cyrkulacji CWU[°C]                  – Tccw.

Ciśnienia:

- Ciśnienie na zasilaniu w/p (w wybranych węzłach cieplnych oraz w newralgicznych miejscach sieci cieplnej) [kPa]                   – Pzsc

- Ciśnienie na powrocie w/p (w wybranych węzłach cieplnych oraz w newralgicznych miejscach sieci cieplnej) [kPa]                    – Ppsc

- Ciśnienie statyczne instalacji CO [kPa]       – Pio

Układy pomiarowo-rozliczeniowe

Ciepłomierze :

- Energia cieplna         [GJ]                          - Qsc,

- Zakumulowany przepływ [ m³ ]                - Vio,

- Godziny pracy            [h]                           - H,

- Kody błędów –            [ Info]

- Temperatura zasilania [°C]                        - Tzsc,

- Temperatura  powrotu [°C]                        - Tpsc

- Moc chwilowa             [kW]                      - Gsc,

- Przepływ chwilowy     [ l/h ] lub[m3/h]    - Vsc,

- Moc szczytowa            [kW]                     - Gmax,

- Przepływ szczytowy    [m³/h]                   -Vmax,

- Numer seryjny przelicznika ciepłomierza –  No.

Wodomierze (w zależności od występowania)

- Wodomierz na uzupełnianiu inst. CO [m³]    -  Uz

- Wodomierz CWU                  [m³]                 -  Wcwu

- Wodomierz cyrkulacji CWU [m³]                 - Wccw

- Wodomierz zimnej wody       [m³]                 -  Wz

Pompy obiegowe CO i CWU

- Stan pracy: pracuje/nie pracuje – ON/OFF

Dodatkowe urządzenia

- Czujnik ruchu – (na wybranych węzłach pomiar z sygnalizatora pętli alarmowej sieci preizolowanej),

Parametry sterowane

Temperatury

- Zadana CWU				 – Ticw.zad

- Zewnętrzna załączenia CO                 – Tzew.Zal

- Zewnętrzna wyłączenia CO                – Tzew.Wyl

- Przesunięcie krzywej grzewczej         – Przes.KG CO

- Temp. krzywej grzewczej CO             - TKGCO

- Temp. obniżenia nocnego CO             – TobnCO

- Temp. obniżenia nocnego CWU         – TobnCW.

Pompy obiegowe CO i CWU

- załączenie, wyłączenie pompy i zmiana statusu jej pracy – RekaPmCO (ON; OFF; AUTO).

- załączenie, wyłączenie pompy i zmiana statusu jej pracy – RekaPmCW (ON; OFF; AUTO).

Zawory regulacyjne CO i CWU

- zmiana statusu pracy: auto/ręka

- zmiana stopnia otwarcia zaworu

Regulator

- zmiana statusu pracy węzła – lato/zima

- załączenie obniżenia nocnego CO: załącz/wyłącz - ZalObnCO

- załączenie obniżenia nocnego  CWU: załącz/wyłącz - ZalObnCW

- załączenie funkcji wyłączania pompy cyrkulacyjnej zgodnie z programem czasowym – Wyl.cyrkul.

- Czas obniżenia nocnego CO (ustawienia zeg.) Czas ObnCO Tyg.; Czas ObnCO Rok

- Czas obniżenia nocnego CWU(ustawienia zeg.)Czas ObnCW Tyg.; Czas ObnCW Rok

Uzupełnianie instalacji CO i CTw (Glikol)

- Włączenie/wyłączenie uzupełniania zładu – ONzład/OFFzład