Świdnica, 16.03.2022 r.

WI. 272.6.2022

Dotyczy: **postępowania w trybie podstawowym** **na wykonanie robót budowlanych polegających modernizacji kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 6.**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Świdnicki informuje, że wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia dla niniejszego postępowania:

**Pytanie nr 5:** Kocioł na zdjęciu nie posiada palnika.

Czy zamawiający ma palnik? Czy palnik jest po stronie wykonawcy?

**Odpowiedź:** Tak zamawiający posiada palnik. Kocioł jest kompletny.

**Pytanie nr 6:** Nowe kotłownie/nowo projektowane zgodnie z dyrektywa ERP muszą być wyposażone w kotły kondensacyjne.

Czy zamawiający podtrzymuje zgodność zamówienia z przepisami prawa i podtrzymuje montaż starego kotła niekondensacyjnego?

**Odpowiedź:** Zamawiający pootrzymuje zgodność zamówienia. Na taki sposób realizacji prac Zamawiający otrzymał Decyzję pozwolenia na budowę.

**Pytanie nr 7:** Czy zamawiający może załączyć zdjęcia pomieszczeń z których/ przez które ma być wyprowadzony kocioł gazowy?

**Odpowiedź:** W załączeniu zdjęcia wyjścia z kotłowni. W roku 2020 Zamawiający realizował podobne zadanie z wykorzystaniem drugiego z kotłów z kotłowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących, gdzie wykonawca po zdemontowaniu ościeżnicy drzwi prowadzących bezpośrednio przed budynek szkoły wyprowadził kocioł.

**Pytanie nr 8:** Zamawiający zamieścił na zdjęciu system detekcji gazu oraz system stabilizacji ciśnienia.  
Czy powyższe elementy też mają być przeniesione do nowo projektowanej kotłowni?

**Odpowiedź:** Jeżeli są elementem koniecznym do wbudowania w nowej lokalizacji to tak.

**Pytanie nr 9:** Jeżeli kocioł po uruchomieniu będzie niesprawny - któraś płomienica będzie nieszczelna lub korpus kotła będzie nieszczelny.

Jak zamawiający widzi rozliczenie inwestycji, która nie będzie możliwa do użytku? Obawa nasza jest spowodowana tym, że kocioł stoi bez wody przez kilka lat co ma istotny wpływ na szybką korozję materiału

**Odpowiedź:** W punkcie 1.3. ust. 8. SWZ Zamawiający wskazał, że konieczne jest *„wykonanie oględzin zdemontowanego kotła wraz z oceną stanu technicznego poszczególnych jego elementów wraz z przedstawieniem Zamawiającemu wykazu ewentualnych napraw i ich kosztu”* co pozwoli na zlecenie napraw bądź wymianę uszkodzonych elementów, aby kocioł przed zamontowaniem w miejscu docelowym był w pełni sprawny. Oczywiście koszt ww. usług nie jest kosztem, który należy uwzględnić w kosztach przedmiotu zamówienia, którego dotyczy postępowanie przetargowe.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej

Łukasz Pełka