| Zamawiający | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum tel. (55) 277 22 14, e-mail: info@pwik-sztum.pl |
| --- | --- |
| Projekt | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sztum - etap I” |
| Inżynier | ……………………………………………….. |
| Kontrakt | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZTUMIE |
| Wykonawca | ……………………………………………….. |

Wniosek o zatwierdzenie Materiałów* / Urządzeń*

| Nr dok. |  | Y055_WM_A16 |  |  |  | Miejsce i data wystawienia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt Nr rys. |  |  |  | T200 Y055_WYK_T016 |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Materiału* / Urządzenia*: |  |  |  | Zbiornik retencyjny |  |  |  |  |  |
| Producent/dostawca (wypełnia wykonawca): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Dokumentacja projektowa porównanie parametrów): |  |  |  | Parametry wg Dokumentacji Projektowej: Zbiornik retencyjny – 1 szt. Zbiornik wykonany: Materiał złożony wykonany z materiału bazowego w postaci stali dwustronnie ocynkowanej ogniowo oraz powłoki ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI316 (1.4401) od strony stykającej się z medium. Poszczególne sekcje łączone poprzez zagniatanie, bez spoinowo w systemie podwójnego szwu zapewniającego pełną szczelność. Szwy wykonywane maszynowo. lub Materiał: zbiornik wykonany w części cylindrycznej w całości ze stali minimum AISI316 (1.4401) o sekcjach łączonych poprzez spawanie lub skręcanie na śruby ze stali minimum AISI316 (1.4401). Dach: stożkowy stalowy z blach trwale zabezpieczonych antykorozyjnie, belki rusztu dachu ocynkowane ogniowo, spad dachu 18o, konstrukcja uwzgledniająca podesty obsługowe, włazy oraz niżej wymienione wyposażenie zbiornika, RAL 9006 lub najbardziej zbliżony, wraz ze wszystkimi elementami montażowymi do ścian i korony zbiornika, lub stożkowy z membraną tekstylną odporną na wilgoć, H2S, amoniak, pleśń, grzyby oraz inne związki chemiczne występujące w surowych ściekach komunalnych lub ich mieszaninie ze ściekami przemysłowymi oraz ściekami dowożonymi i osadach, napinany, oparty na konstrukcji nośnej pasowej oraz słupie podporowym centralnym z materiału nie gorszego niż AISI316 (1.4401), uwzgledniający w konstrukcji podesty obsługowe, włazy oraz niżej wymienione wyposażenie zbiornika, RAL 9006 lub najbardziej zbliżony, wraz ze wszystkimi elementami montażowymi do ścian i korony zbiornika. lub stożkowy dach membranowy napinany wykonany z laminatów, oparty na konstrukcji nośnej ze stali nie gorszej niż AISI316, uwzgledniający w konstrukcji podesty obsługowe, włazy oraz niżej wymienione wyposażenie zbiornika, RAL 9006 lub najbardziej zbliżony, wraz ze wszystkimi elementami montażowymi do ścian i korony zbiornika i dostosowany do montażu na zbiorniku wyspecyfikowanym powyżej. Parametry zbiornika: - Średnica 14,57 m - Wysokość płaszcza 5,8 m - Wysokość części stożkowej dolnej 0 m (dno płaskie) - Fundament dostosowany do mocowania szczelnego zbiornika wg wytycznych producenta, - Poziom ścieków 5,0 m - Pojemność ogólna 967 m3 - Pojemność czynna ok. 833 m3 - Kolor pokrycia wierzchniego izolacji zbiornika RAL 9006 - Ciśnienie dopuszczalne w zbiorniku 0 mbar – bezciśnieniowy Wyposażenie zbiornika: - 1 szt. Właz remontowy w dachu zbiornika DN 600 - stal - powłoka z wypalonej farby Proszkowej, - 1 szt. Właz rewizyjny w dachu zbiornika 900x900mm - stal - powłoka z wypalonej farby proszkowej, - 3 sz. – odpowietrzenie zbiornika w dachu DN200, - 1sz. D100 – króciec w dachu pod czujnik, - elementy konstrukcyjne do mocowania rurociągów, wewnętrzne i zewnętrzne, z materiału odpowiadającego materiałowi zbiornika lub innego zabezpieczonego trwale antykorozyjnie lub odpornego na korozję, - 1 szt. podest obsługowy na wierzchu zbiornika, drabina z pałąkiem, balustrady – stal AISI 304. - Ocieplenie - dostawa i montaż izolacji płaszcza (i dachu sztywnego o ile zastosowano) zbiornika i montaż obróbek blacharskich. Warstwa izolacyjna wełny mineralnej wynosi 150mm. Izolowana jest również komora przelewowa (o grubości izolacji 150mm). Część walcowa zbiornika obudowana blachą trapezową, powlekaną w kolorze RAL 9006. Króćce o średnicach: -1xDN300 - dezodoryzacja obustronny, -1xDN300 - dopływ obustronny, -1xDN400 - odpływ do B201obustronny, -1xDN100 - spust obustronny, -1xDN100 - odpływ części wyflotowanych obustronny, - 2xDN300 - króciec jednostronny– dla mieszadeł bocznych - stal - powłoka z wypalonej farby proszkowej, króciec skierowany pod katem określonym przez dostawcę mieszadeł, średnica króćca musi być potwierdzona przez dostawcę mieszadeł, - 1xDN900 - właz rewizyjny w ścianie zbiornika na dole DN 900 - stal – powłoka z wypalonej farby proszkowej. |  |  |  | Parametry wg Wniosku: (wypełnia wykonawca) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: | 1. Karta Katalogowa* 2. DTR urządzenia* 3. rysunek zabudowy* 4. referencje*: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z klauzulą Nr ………………. Warunków Kontraktu, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów* / Urządzeń*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wypełnił: | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  | Podpis, data |
|  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  | Przedstawiciel Wykonawcy: ……………… |  |  |  |  |
| Sprawdził: | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZATWIERDZAM / ZATWIERDZAM z UWAGAMI / ODRZUCAM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia spełniają / nie spełniają* wymagania Kontraktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |
| Stanowisko |  |  | ........................... |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |
| Stanowisko |  |  | .......................... |  |  |  |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić