| Zamawiający | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum tel. (55) 277 22 14, e-mail: info@pwik-sztum.pl |
| --- | --- |
| Projekt | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sztum - etap I” |
| Inżynier | ……………………………………………….. |
| Kontrakt | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZTUMIE |
| Wykonawca | ……………………………………………….. |

Wniosek o zatwierdzenie Materiałów* / Urządzeń*

| Nr dok. |  | Y055_WM_A20 |  |  |  | Miejsce i data wystawienia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt Nr rys. |  |  |  | T300A, T300B Y055_WYK_T016 |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Materiału* / Urządzenia*: |  |  |  | Reaktor biologiczny |  |  |  |  |  |
| Producent/dostawca (wypełnia wykonawca): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Dokumentacja projektowa porównanie parametrów): |  |  |  | Parametry wg Dokumentacji Projektowej: Reaktor biologiczny – 2szt. (zwierciadlane odbicie względem osi pomiędzy reaktorami) Reaktor wykonany: Zbiornik zewnętrzny: Materiał złożony wykonany z materiału bazowego w postaci stali dwustronnie ocynkowanej ogniowo oraz powłoki ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI316 (1.4401) od strony stykającej się z medium. Poszczególne sekcje łączone poprzez zagniatanie, bez spoinowo w systemie podwójnego szwu zapewniającego pełną szczelność. Szwy wykonywane maszynowo. lub Materiał: zbiornik wykonany w całości ze stali minimum AISI316 (1.4401) o sekcjach łączonych poprzez spawanie lub skręcanie na śruby ze stali minimum AISI316 (1.4401). Zbiornik wewnętrzny: Materiał: zbiornik wykonany w całości ze stali minimum AISI316 (1.4401) o sekcjach łączonych poprzez spawanie lub skręcanie na śruby ze stali minimum AISI316 (1.4401). Przegrody łączące zbiornik zewnętrzny ze zbiornikiem wewnętrznym: Materiał: przegrody ze stali minimum AISI316 (1.4401) o sekcjach łączonych poprzez spawanie lub skręcanie na śruby ze stali minimum AISI316 (1.4401). Parametry reaktora: - Zbiornik otwarty – bez zadaszenia, - Średnica zewnętrznego zbiornika 24,86 m - Średnica wewnętrznego zbiornika 12,86 m - Wysokość zbiorników 5,8 m - Wysokość części stożkowej dolnej 0 m (dno płaskie), - Fundament dostosowany do mocowania szczelnego zbiornika wg wytycznych producenta, - Poziom ścieków 5,00 m - Pojemność KN 303 1620 m3 - Pojemność KDN 302 650 m3 - Pojemność KDF 301 158 m3 Wyposażenie zbiornika (dla 1 szt.): - Króciec dopływ do KDF obustronny DN350, - Króciec KDF-KDN obustronny DN400, - Króciec KDN-KN obustronny DN500, - 2x Króćce KN do komory MBR obustronny DN350, - 2x króćce KN-KDN obustronny DN400, - Króciec dopływ do KN obustronny DN500 - 1 kpl. – elementy do mocowania rurociągów, - 1 szt. podest obsługowy– stal AISI 304, kraty rusztowe i barierki wykonane z tworzywa sztucznego (kompozytów). - 1 szt. drabina z pałąkiem – stal AISI 304. - 2 szt. przegrody pomiędzy zbiornikiem wewnętrznym i zewnętrznym (5,8 m), - Ocieplenie - dostawa i montaż izolacji Ściany zewnętrznej zbiornika zewnętrznego wraz z montażem obróbek blacharskich. Warstwa izolacyjna wełny mineralnej wynosi 150mm. Część walcowa zewnętrzna zbiornika obudowana blachą trapezową, powlekaną w kolorze RAL 9006. |  |  |  | Parametry wg Wniosku: (wypełnia wykonawca) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: | 1. Karta Katalogowa* 2. DTR urządzenia* 3. rysunek zabudowy* 4. referencje*: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z klauzulą Nr ………………. Warunków Kontraktu, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów* / Urządzeń*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wypełnił: | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  | Podpis, data |
|  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  | Przedstawiciel Wykonawcy: ……………… |  |  |  |  |
| Sprawdził: | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZATWIERDZAM / ZATWIERDZAM z UWAGAMI / ODRZUCAM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia spełniają / nie spełniają* wymagania Kontraktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |
| Stanowisko |  |  | ........................... |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |
| Stanowisko |  |  | .......................... |  |  |  |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić