| Zamawiający | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum tel. (55) 277 22 14, e-mail: info@pwik-sztum.pl |
| --- | --- |
| Projekt | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sztum - etap I” |
| Inżynier | ……………………………………………….. |
| Kontrakt | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZTUMIE |
| Wykonawca | ……………………………………………….. |

Wniosek o zatwierdzenie Materiałów* / Urządzeń*

| Nr dok. | Y055_WM_A34_REV1 |  |  |  |  | Miejsce i data wystawienia: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt Nr rys. |  |  |  | T305A/B |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Materiału* / Urządzenia*: |  |  |  | Układ membranowy MBR |  |  |  |  |  |  |
| Producent/dostawca (wypełnia wykonawca): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Dokumentacja projektowa porównanie parametrów): |  |  |  | Parametry wg Dokumentacji Projektowej: System MBR jest kompletnym pakietem dostawy zawierającym m.in. - membrany - pompy permeatu - rurociągi i armaturę - układy kontroli (poziomy, ciśnienie, przepływ) w zakresie zgodnym z opisem i specyfikacją producenta - instalację mycia membran - zbiorniki – komory MBR - układ sterowania i kontroli MBR - nadzór nad montażem i rozruchem autoryzowanego przedstawiciela producenta WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE MEMBRAN : - powierzchnia membran – nie mniej niż 10 800m2 - Ilość membran – 2 sekcje – po min 8 szt (nie więcej niż 10 szt) razem 16 szt (nie więcej niż 20 szt) - membrany „piętrowe” każdy moduł składający się z dwóch pięter, każde piętro może pracować niezależnie - ilość membran powinna zostać dobrana tak, aby zapewnić maksymalny przepływ ścieków przy nieczynnych dwóch modułach, bez retencjonowania ścieków - ilość modułów powinna zapewniać możliwość pracy na jednym ciągu z wydatkiem nominalnym 3300m3/d przez okres co najmniej 24 godzin przy temperaturze ścieków dopływających na oczyszczalnię = 7 st. C - flux średni dla rzeczywistych warunków pracy na osadzie czynnym, dla nominalnego przepływu 3300m3/d – nie więcej niż 0,3l/m/d przy temperaturze ścieków dopływających na oczyszczalnię = 7 st. C - flux, dla rzeczywistych warunków pracy na osadzie czynnym, dla maksymalnego przepływu 6200m3/d – nie więcej niż 0,6l/m/d przy temperaturze ścieków dopływających na oczyszczalnię = 7 st. C - zakładane robocze stężenie osadu czynnego w procesie 10 kg/kgm3 - zakładane dopuszczalne stężenie osadu czynnego dla ciągłej pracy w procesie nie mniej niż 15 kg/kgm3 - wymagane ciśnienie trans membranowe podczas normalnej pracy – nie więcej niż -150mbar, - trans membranowe ciśnienie pracy, przy nominalnym wydatku – nie więcej niż 50mbar - maksymalne dopuszczalne ciśnienie trans membranowe – nie mniej niż 200mbar - średnia wielkość porów 0,2 μm - materiał membrany – chlorowany polimer - konstrukcja membrany – płytowa membrana spawana na krawędziach, membrany umieszczone w łatwo wymienne pakiety o powierzchni minimum 10m2 każdy - Nie dopuszcza się łączenia poszczególnych płyt membrany na połączenia skręcane - wymagana ilość powietrza do stałego czyszczenia membran – nie więcej niż 4Nm3/min/moduł dwupoziomowy, nie mniej niż 2,5Nm3/h/moduł dwupoziomowy - układ napowietrzający membran powinien zapewniać transfer tlenu SOTE na poziomie minimum 13% przy zanurzeniu 5,0m - konstrukcja ramy i odpływu min. stal AISI 316 - przyłącza rurociągów permeatu i powietrza – stal nierdzewna lub PVC-U - odpływ permeatu z modułów pompowy - możliwość pracy grawitacyjnej - bez użycia pompy podciśnieniowej/ciśnieniowej System membranowy powinien być wykonany w następujący sposób: - cały układ membranowy należy wykonać modułowo, - sterowanie zasuw automatyczne, z krańcową sygnalizacją rzeczywistego otwarcia / zamknięcia - ścieki oczyszczone – permeat, powinny być na odpływie wyeksponowane w taki sposób, aby można było na bieżąco wizualnie kontrolować jakość ścieków odpływających do odpływu, Wyposażenie AKPIA (specyfikacja wg branży elektroenergetyka i AKPIA) - przepływomierze permeatu elektromagnetyczne FI305A1.09, FI305A2.09, FI305B1.09, FI305B2.09 – 4 szt - przetwornik poziomu LI305.02A/B – 2 szt - czujnik poziomu LAH305A/B.01 i LAL305A/B02 – 2 szt - czujnik ciśnienia PI305A1.08, PI305A2.08, PI305B1.08, PI305B2.08 – 4 szt |  |  |  |  | Parametry wg Wniosku: (wypełnia wykonawca) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: |  | 1. Karta Katalogowa* 2. DTR urządzenia* 3. rysunek zabudowy* 4. referencje*: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z klauzulą Nr ………………. Warunków Kontraktu, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów* / Urządzeń*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wypełnił: |  | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  | Podpis, data |
|  |  | Stanowisko: ……………………………… |  |  | Przedstawiciel Wykonawcy: ……………… |  |  |  |  |  |
| Sprawdził: |  | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZATWIERDZAM / ZATWIERDZAM z UWAGAMI / ODRZUCAM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia spełniają / nie spełniają* wymagania Kontraktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |  |
| Stanowisko |  |  | ........................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |  |
| Stanowisko |  |  | .......................... |  |  |  |  |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić