| Zamawiający | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum tel. (55) 277 22 14, e-mail: info@pwik-sztum.pl |
| --- | --- |
| Projekt | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sztum - etap I” |
| Inżynier | ……………………………………………….. |
| Kontrakt | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZTUMIE |
| Wykonawca | ……………………………………………….. |

Wniosek o zatwierdzenie Materiałów* / Urządzeń*

| Nr dok. | Y055_WM_A49_REV1 |  |  |  |  | Miejsce i data wystawienia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt Nr rys. |  |  |  | T400 Y055_WYK_T018 |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Materiału* / Urządzenia*: |  |  |  | Komora stabilizacji osadu |  |  |  |  |  |
| Producent/dostawca (wypełnia wykonawca): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Dokumentacja projektowa porównanie parametrów): |  |  |  | Parametry wg Dokumentacji Projektowej: Komora stabilizacji osadu – 1szt. Zbiornik wykonany: Materiał złożony wykonany z materiału bazowego w postaci stali dwustronnie ocynkowanej ogniowo oraz powłoki ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AISI316 (1.4401) od strony stykającej się z medium. Poszczególne sekcje łączone poprzez zagniatanie, bez spoinowo w systemie podwójnego szwu zapewniającego pełną szczelność. Szwy wykonywane maszynowo. lub Materiał: zbiornik wykonany w części cylindrycznej w całości ze stali minimum AISI316 (1.4401) o sekcjach łączonych poprzez spawanie lub skręcanie na śruby ze stali minimum AISI316 (1.4401). Dach: stożkowy stalowy z blach trwale zabezpieczonych antykorozyjnie, belki rusztu dachu ocynkowane ogniowo, spad dachu 18o, konstrukcja uwzgledniająca podesty obsługowe, włazy oraz niżej wymienione wyposażenie zbiornika, RAL 9006 lub najbardziej zbliżony, wraz ze wszystkimi elementami montażowymi do ścian i korony zbiornika, lub stożkowy z membraną tekstylną odporną na wilgoć, H2S, amoniak, pleśń, grzyby oraz inne związki chemiczne występujące w surowych ściekach komunalnych lub ich mieszaninie ze ściekami przemysłowymi oraz ściekami dowożonymi i osadach, napinany, oparty na konstrukcji nośnej pasowej oraz słupie podporowym centralnym z materiału nie gorszego niż AISI316 (1.4401), uwzgledniający w konstrukcji podesty obsługowe, włazy oraz niżej wymienione wyposażenie zbiornika, RAL 9006 lub najbardziej zbliżony, wraz ze wszystkimi elementami montażowymi do ścian i korony zbiornika. lub stożkowy dach membranowy napinany wykonany z laminatów, oparty na konstrukcji nośnej ze stali nie gorszej niż AISI316, uwzgledniający w konstrukcji podesty obsługowe, włazy oraz niżej wymienione wyposażenie zbiornika, RAL 9006 lub najbardziej zbliżony, wraz ze wszystkimi elementami montażowymi do ścian i korony zbiornika i dostosowany do montażu na zbiorniku wyspecyfikowanym powyżej. Parametry zbiornika: - Średnica 13,71 m - Wysokość płaszcza 5,8 m - Wysokość części stożkowej dolnej 0 m (dno płaskie) - Fundament dostosowany do mocowania szczelnego zbiornika wg wytycznych producenta, - Poziom ścieków 5,0 m - Pojemność ogólna 856 m3 - Pojemność czynna ok. 738 m3 - Ciśnienie dopuszczalne w zbiorniku 0 mbar - bezciśnieniowy Wyposażenie zbiornika (dla 1 szt.): - 2x Króćce ścianie zbiornika DN80 – dopływ odpływ osadu obustronne, - Króciec ścianie zbiornika DN200 - napowietrzanie - 2x właz rewizyjny w dachu DN600, - Króciec DN80 w pokrywie – czujnik - Właz remontowy ścianie zbiornika DN800 - Króciec ścianie zbiornika DN100- spust - Płetwy do mocowania rurociągów - 1 szt. podest obsługowy– stal AISI 304, kraty rusztowe i barierki wykonane z tworzywa sztucznego (kompozytów). - 1 szt. drabina z pałąkiem – stal AISI 304. - Elementy konstrukcyjne do mocowania rurociągów, wewnętrzne i zewnętrzne, z materiału odpowiadającego materiałowi zbiornika lub innego zabezpieczonego trwale antykorozyjnie lub odpornego na korozję, - Ocieplenie - dostawa i montaż izolacji płaszcza (i dachu sztywnego o ile zastosowano) zbiornika i montaż obróbek blacharskich. Warstwa izolacyjna wełny mineralnej wynosi 150mm. Część walcowa zbiornika obudowana blachą trapezową, powlekaną w kolorze RAL 9006. |  |  |  | Parametry wg Wniosku: (wypełnia wykonawca) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: |  | 1. Karta Katalogowa* 2. DTR urządzenia* 3. rysunek zabudowy* 4. referencje*: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z klauzulą Nr ………………. Warunków Kontraktu, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów* / Urządzeń*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wypełnił: |  | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  | Podpis, data |
|  |  | Stanowisko: ……………………………… |  |  | Przedstawiciel Wykonawcy: ……………… |  |  |  |  |
| Sprawdził: |  | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| ZATWIERDZAM / ZATWIERDZAM z UWAGAMI / ODRZUCAM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia spełniają / nie spełniają* wymagania Kontraktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |
| Stanowisko |  |  | ........................... |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |
| Stanowisko |  |  | .......................... |  |  |  |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić